硅磷晶适用范围

1 水中的碳酸盐硬度不超过360毫克/升。

2 水温不超过100摄氏度，超出此范围的结垢和腐蚀问题

3、直流水系统：饭店、宾馆的日用水量是指平均用水量因为加药器设计时已考虑到用水不均匀系数的特点，所以用户只需按表选择加药器和装药量。

4、循环冷却水系统： ① 补充水量按循环冷却水量的1.5-2%来计算日用水量按表确定加药器的规格与加药量。② 每周冷却水池投加50-100毫克/升的杀菌剂。

硅磷晶罐是专门为方便添加硅磷晶设计的容器，是硅磷晶水处理中不可缺少的一中装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来拦截加药罐中的硅磷晶球，以保护阀门及设备的正常使用。采用SUS304不锈钢材质，外形美观，卫生安全，环保节能。现已广泛应用于国内住宅楼、饭店宾馆、高层建筑物、医院、学校、洗浴桑拿中心、工厂等的供水管道防腐、阻垢中。

技术原理

当水通过导流管进入第一道滤网底部，硅磷晶在滤网上部。水通过滤网，硅磷晶，从第二道滤网出口流出。需要清洗时，关闭进出水阀，打开排污阀，排尽罐内积水，旋开罐体上部螺塞，拆卸法兰盖，清洗后重新装入即可。

技术指标

1.适用介质：自来水、冷却水、工业用水、地下水，总硬度≤ 650mg/L(CaCO3)；

2.压力损失：＜0.007～0.05Mpa；

3.工作环境温度：≤55℃；

4.被处理介质温度：≤30℃；

5.设备出水加热温度：≤105℃；

6.最低运行压力：0.1Mpa(特殊安装应用低压-0.07Mpa), 最高运行压力:(标准设备)0.6Mpa;

7.反冲洗压力：＞0.2Mpa.

产品优势

1、结构紧凑，外形尺寸小，便于现场的布置和安装。罐体上的视镜可直观查看硅磷晶消耗情况。

2、进、出水口结构为上下分体式，网板材质及结构最大限度提高水流的过流面积，有效减少硅磷晶球体产生的水阻，保证运行可靠不发生卡、堵、塞现象。

3、 罐体采用3-6mm优质不锈钢板整体冲压成形，采用双面焊接工艺，整体防腐处理。罐体能承受6-20公斤的压力，而不变形、不损、不腐蚀。

4、通过排污控制器，定时自动启动排污电磁阀可进行排污冲洗，具有清污效果强、排污耗水量少，防止长时间不用水，水温高，带入水中的硅磷晶浓度超标。

5、功能齐全：设备具有明显的防垢除垢、杀菌灭藻、防锈阻蚀功能，能有效过滤水中污物，一机多能。

6、经济实用：设备占地面积小、性能价格比高，安装简便、易于操作；

7、质量可靠：选用304不锈钢板，性能稳定。

8、环保节能：设备运行能耗少、无需用电，无污染、无噪音、无须专人看管，经济环保。

9、精心加工：先进的技术，严格的质保体系，严密组织、精心加工，确保诚科硅磷晶罐具有领先水平的品质，使用寿命15年以上