湿法烟气脱硫技术系统培训讲稿

长沙理工大学能源与动力学院

目 录

第一章：绪 论 3

1国外烟气脱硫技术的发展及现状 3

2国内烟气脱硫发展及现状 4

第二章：燃烧前脱硫技术 6

1型煤的应用 7

2 物理方法脱硫 9

3 化学方法脱硫 9

第三章：燃烧过程中脱硫 10

第四章：燃烧后脱硫技术 11

1.脱硫工艺选择的因素 11

2湿法脱硫技术介绍 15

2.1 脱硫方法简介 15

2.2 湿法脱硫工艺 16

3 湿法脱硫工艺系统示例 18

2.4	FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)辅助设备系统 25

2.4 石膏的进一步处理 28

4 湿法脱硫在我国的应用 28

4.1 常用湿法脱硫技术流派介绍 29

第五章 湿法烟气脱硫存在的问题及解决 35

附录:鳞片衬里施工技术 40

# 第一章：绪 论

## 1国外烟气脱硫技术的发展及现状

日本是世界上最早大规模应用FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)装置的国家。应用的技术以湿式石灰/石灰石——石膏法为主，占75%以上。由于日本资源匮乏，因此大多采用回收流程。日本国内所用石膏基本来自烟气脱硫的回收产物。FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)装置的应用在日本已有近30年的历史。60年代末开始大规模应用FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)装置，使其SO2污染在70年代中后期基本得到了控制。

80年代以来，日本加强了对外出口，对美国、德国及发展中国家大量出口技术及设备，仅向中国就出口或援助近十套FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)装置，占中国进口脱硫装置的70%左右。日本的SO2排放已基本得到控制，所以开始烟气脱硝技术的研究，对同时脱硫脱硝的技术尤为关注。如被誉为新一代FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)技术的EBA法和PPCP法，最早均由日本专家提出，并进行大规模研究，目前正在进行工业性试验，有待商业化应用。

美国的FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)技术研究较日本略迟，自上世纪70年代初开始，特别是1978年重新修改了环境法规，否决了高烟囱排放，使FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)技术发展迅速并有了长足的进展。1973～1990年耗煤量由3.5亿t增加到7.3亿t，增长107%，而SO2的排放量却由2890万t减少到2120万t，降低了27%。目前其FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)总装机容量达0.7～1.0亿kW，超过日本成为世界第一。美国采用的工艺80%是湿式石灰/石灰石——石膏法，以抛弃流程为主。新建电厂已基本安装FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)装置，而早期建造的1100个燃煤电厂，大多尚无脱硫设备。为此，美国EPA正着手开发廉价、易运行、效率适中，占地较小的适合现有电厂改造的脱硫技术。如LIMB多级喷射燃烧法，ADVACATE烟道喷射法，都取得了可喜的成果。此外，美国DOE与日本联手，对等离子体法也进行了工业性试验研究。

欧洲的FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)技术以德国发展最为迅速，其装置总装机容量为0.36～0.46亿kW，居世界第三位。德国20世纪70年代后期，“黑森”大面积受害，使其不得不开展SO2的防治工作。在不到20年的发展过程中，FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)技术迅速实用化。在引进日、美先进技术的同时，立足于本国技术的开发，于70年代末开始在电站锅炉上安装FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)装置。1983年颁布环境法规后，促进了FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)装置大规模应用，在1983年至1989年7年间，其SO2排放量降低6.8倍。德国主要采用的工艺也是湿式石灰/石灰石——石膏法，占90%以上。回收流程是抛弃流程2.6倍，75%的工业用石膏来自脱硫系统。

此外，北欧各国如丹麦、芬兰等国，对FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)技术也开展了大规模的研究，开发出许多先进工艺。如丹麦的SDA法、芬兰的LIFAC法等，不仅在本国有许多工业装置运行，在境外也有技术出口。英国主张燃用低硫燃料及高烟囱稀释排方法，而法国以核电为主，因此两国对FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)技术的研究和应用都不多。

## 2国内烟气脱硫发展及现状

上世纪中国的脱硫装置和技术主要依靠进口，自主开发和研制的大多处于实验室阶段，极少能工业化更谈不上产业化，自从上世纪末和本世纪初近10年，国家对环保的重视，提出脱硫技术国产化的道路，国内烟气脱硫技术取得了很大的进步。

自上世纪七十年代以来我国烟气脱硫试验、研究、开发情况：

- 1974年~1976年，上海闸北电厂进行石灰石——石膏法烟气脱硫的工程试验，试验规模为2500m³/时。

- 1977年，上海市南市电厂进行稀酸催化氧化法试验，规模为500m³/时。

- 1978年，湖南300电厂进行亚硫酸钠法试验，规模为5000m³/时。

- 1979年，湖北松木坪电厂含碘铵肥法小试，规模为5000m³/时。

- 1982年，四川成都电厂进行磷活性碳法试验，规模为1359m³/时。1988年，四川豆坝电厂中试，规模为5000m³/时。1994年~1996年四川豆坝电厂工程试验，规模为8~10万m³/时，国家重点项目，投资810-890万元。

- 1984年，四川内江白马电厂旋转喷雾干燥法试验，规模为5000m³/时。1988年进行中试，规模为70000m³/时，投资1100万元，已经国家鉴定。原决定“八五”进行示范工程，后因故未安排。

- 四川重庆天原化工厂自备电厂2*35吨/时锅炉进行亚硫酸钠法试验，投资2-3千万元，运行18天，因系统堵塞被迫停运。

- 四川重庆珞璜电厂2*36万千瓦机组，进口日本三菱公司石灰石——石膏法技术。设备费3600万美元，已投运。

- 利用日本赠款试验电厂：①山东青岛黄岛电厂进行旋转喷雾干燥法中试，已试运行。由日本电源开发公司投资36.5亿日元（其中设备费7000万日元），规模30万m³/时。设备由三菱公司负责制造、安装。②陕西太原第一热电厂日本投资36亿日元进行简易湿式石灰石工艺工程试验。规模30万m³/时。③四川成都电厂日本投资1100万美元进行电子束氨法工程试验，规模也是30万m³/时。

- 利用德国政府的软贷款都是石灰石——石膏法工艺，参与电厂有北京东郊2×410T/H热电厂、杭州半山2×12.5KW电厂、重庆2×20万KW电厂。

- 深圳玛湾电厂二期工程——西部电厂用AB公司的海水脱硫技术。规模是30万千瓦机组，投资1570万美元（不包括土建安装）。

- 贵州贵阳电厂8#炉5万千瓦机组用石灰石抛弃法进行工程试验。投资约500万元。是“八五”的任务。

- 武汉水力电力大学开发的湿式石灰石三相流化床除尘脱硫工艺。

- 南京下关电厂以及绍兴钱清热电厂利用丹麦LAVIC炉内喷钙，烟道增湿的脱硫工艺。

- 清华大学：液柱喷射烟气脱硫技术和干式烟气脱硫技术

# 第二章：燃烧前脱硫技术

指在燃料进入燃烧器之前所进行的处理、加工，主要包括燃料的替换、洗选加工、形态转换等技术。技术列表看表1。

表1 燃烧前脱硫技术

| 技术 | 工作原理 | 特点 | SO2 削减率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2煤的替换 | 用含硫量低的燃料替换煤 | 无需另外处理设施，简便易行，但受资源分布限制 | 50-80 |
| 选煤 |
| 物理法 | 利用比重、表面性质、磁力、电力或其它物理属性的差异来分离煤中杂质 | 工艺较简单，费用适度，但脱硫率底 | 10-50 |
| 化学法 | 用化学方法去除煤中以化学键结合的硫分 | 脱硫率高，但能耗和费用高，有化学处理费用问题 | 60-90 |
| 生物法 | 用特别的菌种来去除煤中的硫分 | 脱硫率高，费用适度，目前需寻找特别菌种 | >90 |
| 煤的加工和转化 |
| 型煤 | 用机械方法将煤与固硫一起压制成一定强度、形状的煤制品 | 有提高热效、脱硫双重作用，投资小，费用低，目前需寻找廉价粘结剂 | 40-60 |
| 煤的气化 | 在一定温度和压力的反应器中将煤转化气体 | 工艺较简单，脱硫率高，但使用时有煤气输送及安全问题 | 85-99 |
| 煤的液化 | 直接液化是用物化方法将煤直接液化；间接液化是先气化，后液化 | 脱硫率高，燃料运输储存方便，但费用高 | 〉95 |
| 煤液混合物 | 将细煤粉与加入适量添加剂的液体混合配成 | 燃料运输储存方便，可节能工艺简单，费用适度，脱硫率高 | 〉95 |

注： 表示已商业化； 表示尚在开发； 表示商业示范

## 1型煤的应用

工业锅炉一般采用控制排放和改进燃烧设备来削减二氧化硫，工业用型煤的研制与推广

应用是一个新的途径。对量大、面广的民用护的燃煤污染问题，靠控制排放和改进燃烧设备来解决，无论从经济上、技术上和监测管理上看都是很困难的，只有采取控制燃料的措施最为有利。因此，型煤的研究工作日益受到重视。

国外用煤加沥青、石灰石制成型煤使用，不仅总固硫率达87％，烟尘排放量亦可减少80％，节煤20％一30％，而且Nox和苯并(a)氏排放亦可减少。目前我国试验型煤后，一般烟尘可减少50％．总固硫串达50％．节煤15％一17％。

(I)型煤的固硫机理：生产加工固硫型煤是在原煤中添加固硫剂．因硫剂与原煤中可燃性硫起化学反应生成硫酸盐渣，残留在煤灰令，起到固硫作有用，减少了二氧化硫向外排出。常用的固硫剂有碱性纸浆黑液、石灰石、大理石、电石渣等。

(2)型煤的消烟机理；煤炭燃烧是煤炭中的碳、氢等可燃物质与空气中的氧气进行剧烈的化学反应。型煤具有粘性，因而烟尘减少，而且其孔隙度比原煤大，燃烧时可有较充足的氧气供给，由于末燃烧而散失的碳量减少，因而灰渣亦减少。

(3)粘结成型工艺技术：原煤加少量的粘结剂(同时加固硫剂)，在常温条件下．采用成型机加工成型煤，即冷压成型工艺，成型压力一般为300k8／cmz。用这种工艺技术加工成的型煤，抗压强度大，一般大于80k8人m 2。常用的粘结剂有水泥、石灰、腐殖酸、盐颓废液、石油沥青、烟煤沥青等。

(4)非粘结成型工艺技术：原煤在高温条件下自身形成的粘结物，通过成型机的外部压力加工成型煤，即热压成型工艺。为了固硫在加工时可加少量因硫剂，热压成型工艺的温度一胶为400℃左右，这时煤质软化，自身形成的胶质体借助于外部压力，使软化了的煤粉相互粒结融合在一起，g这种工艺加工成的型煤抗压强度相对减小，最小抗压强度为50k8／cm2。

## 2 物理方法脱硫

物理方法选煤中以泡沫浮选技术应用最为广泛。细煤和矿物质的浮选是在槽中加少量药剂，并在水和空气存在下搅拌，药剂帮助形成空气泡，空气泡聚集琉水性的煤颗粒，并将其按带到表面上来，精煤泡沫由招上部取出，而亲水性的矿物质则被水涌湿，并作为尾煤从池底部排出。泡沫浮选的效率随煤质的不同变动很大，这取决于煤的固定碳分、挥发分和固有水分等。

一般来说，低挥发分的烟煤比高挥发分烟煤易浮选，无烟煤较难浮选，再次是次烟煤，而褐煤的可浮选性最小。

## 3 化学方法脱硫

化学净化就是采用选择性去除矿物质或有机结构组分的化学反应进行分选，包括微波脱硫、热液脱硫、氧化脱硫等。

成功的工艺具有如下特点：

- 大部分矿物质相有机硫都起化学反应；

- 将硫转变为易从煤结构中除去的形式；

- 减少煤的能量损失，降低工艺费用。

根据全硫的减少看，有效的工艺是氧化和氢氧化物处理。氧化处理用空气、氧、氯或硫酸铁起氧化剂作用．优秀的氢氧化物处理工艺可使用氢氧化纳、氢氧化钙的水溶液或熔融物。据报道．最成功的工艺能将95％以上的黄铁矿和高达50％的氧化硫转变为易处理的形式。化学法脱硫率高．缺点是耗费较大。

# 第三章：燃烧过程中脱硫

先进的燃烧技术不仅可以提高热效率，减低燃料消耗，从而减排二氧化硫，并且大部分技术本身就采取了脱硫措施，其中多数属燃烧中脱硫技术。

燃烧中脱硫技术是在燃烧过程中通过各种手段，将煤中的硫转移到固体废物中，从而减少二氧化硫向大气的排放。技术列表看表2。

表2 燃烧中脱硫技术和先进燃烧技术

| 技术 | 工作原理 | 特点 | SO2 削减率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃烧中脱硫 |
| 炉内喷脱硫剂g | 炉内喷脱硫剂将干吸附剂直接喷入炉膛，吸附剂分解后与SO2反应 | 工艺简单，费用低，但脱硫率低，有管道结垢、固体废物量大、废物及烟气性质改变等问题 | 40-70 |
| 先进燃烧技术 |
| 常压流化床(循环流化床)a | 将煤和吸附剂加入燃烧室的床层（压力为常压或接近常压，从炉底鼓风成流化燃烧） | 热效及脱硫率高，可燃劣质煤，但废物、颗粒物难处理，费用高 | 85-90 |
| 增压流化床b | 原理类似常压流化床，燃烧室内压力为8至15个大气压 | 除常压床的特点外，还进一步提高了热效及添加剂利用率，且占地小，但热烟气净化难，对管材要求高 | 95 |
| 煤气化联合循环a | 将煤气化后燃烧，驱动燃气轮机，余气烧锅炉，驱动汽轮机 | 能显著提高热效，脱硫率很高，但工艺复杂，费用高 | 85-99 |
| 层燃锅炉a | 将石灰石和煤在床前或床层中混合后燃烧 | 工艺设备简单，费用低，但脱硫率低 | <50 |
| 烟气循环g | 将部分烟气同空气混合后鼓入燃烧器中 | 工艺设备简单，费用低，但脱硫率低 | 15-25 |

# 第四章：燃烧后脱硫技术

燃烧后脱硫，是指对燃烧装置排出的烟气进行处理，脱除其中二氧化硫的技术。FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)是去除矿物燃料燃烧所产生的硫化物最常用的方法，分为干法和湿法。

## 1.脱硫工艺选择的因素

1当地的自然资源和社会环境

选择脱硫工艺时应结合当地的自然资源和社会环境。脱硫工艺所需要的吸收剂在当地容易获得，自然资源丰富、储量大、产量高、品质好(如石灰石、石灰，海水，氨水等)，以满足脱硫的需要，可降低运行成本。所产生的副产品容易处理，可用性好的副产品(当地自然资源缺乏)社会需求量大(如石膏，优质粉煤灰，农用肥，化工原料等)，以增加经济收入，整体降低运行费用。

以大同地区为例，大同地区石灰石资源储量丰富，品质好，产量高，而天然石膏资源缺乏，社会需求量大。据调查，大同地区仅水泥厂就有大小十余家，仅大同水泥厂一家年产水泥 150 万t，需石膏约 6 万t，从太原购进价约 100元／t；年产石灰石粉 5 万t，售价约 25元／t。若大同第二发电厂1台200 MW机组采用石灰石—石膏脱硫装置，脱硫效率 95%，经计算，年需石灰石约 1.56 万t，年产石膏约 3 万t。副产品的售出收入减去吸收剂的购进费用，年产生经济效益为：3 万t×100 元／t-1.56 万t×25 元／t＝261 万元，可有效地降低脱硫装置的运行费用。若 2 台机共用 1 套脱硫装置，效果将更加明显。

2　燃煤含硫量和机组容量

燃煤含硫量和机组容量直接决定着SO2和烟气的产生量。要维持相同的大气质量，燃煤含硫量高或机组容量大的电厂，应考虑选择系统稳定、吸收剂利用率高、效率高、烟气处理能力大的脱硫装置；燃煤含硫量低或机组容量不大的电厂，应考虑选择系统简单、投资少、能耗低、运行灵活、效率适中的脱硫装置。比如前述的大同第二发电厂，虽然从当地的自然资源和社会环境方面考虑适宜采用石灰石—石膏脱硫工艺，但由于其燃煤含硫量(约 1% )低，机组容量小，选择该法合适否还应进行多方面的比较。

3　现有电厂的条件

由于以前对环保要求不高，我国大多数已建的燃煤火电厂在设计时并未考虑脱硫装置的场地条件及要求，成为选择脱硫工艺的制约因素。因此在选择脱硫工艺时，应根据现有电厂可利用场地的情况、工艺系统布置，结合机组寿命和烟气系统设备等因素综合考虑。

- 环境、地理位置和环保的要求

西方许多国家在选择脱硫效率时，电厂所在地的地势、地形、风向、风速也是要考虑的因素。我国各地的环保要求不同，地势低、靠近大城市、人口密集的地区环保要求相对较高，地势高、偏远、人口稀少的地区环保要求相对较低。在环保要求较低的地区，可考虑选择效率较低的脱硫工艺，环保要求较高的地区，可考虑选择效率较高的脱硫工艺，同时应尽可能考虑能同时脱除NOX的工艺，因为大气中的SO2在大量除掉后，NOX就要成为主要控制目标。

5　副产品的处理和利用

所有的脱硫装置都产生含硫的副产品。在石灰石、石灰的脱硫装置中，副产品一般是CaSO3、CaSO4、过量吸收剂和部分飞灰组成的固态混合物，可利用性较差，选择时要考虑二次污染、储存场地和费用问题。副产品可用性较好的脱硫工艺，要依据当地的产业结构进行选择，避免造成由于副产品销路不畅，而提高整体运行费用。

6　不应对原有的综合利用造成影响

对电厂原有的粉煤灰利用，世界各地的市场都发展起来了。我国的粉煤灰综合利用率也在逐步提高，优质的粉煤灰不但不再造成环境的二次污染，还可创造较高的经济效益。在我国的一些大城市，粉煤灰的需求还呈供不应求的局面，因此在选择脱硫工艺时，应尽可能避免使其受到影响。

7　对锅炉和现有烟气系统的影响

有些脱硫工艺可能对锅炉的燃烧、炉管磨损和结渣、空气预热器磨损和堵塞、烟道积灰和腐蚀、除尘效率和腐蚀、引风机负荷和腐蚀、烟囱腐蚀有影响，选择时应考虑这些因素。

8　机组运行特性

为便于电网负荷平衡的调整，各国都将机组划分为带基本负荷机组和调峰机组。带基本负荷机组由于容量较大、运行稳定，选择时应考虑系统稳定可靠、效率高的脱硫工艺。调峰机组由于容量较小、起停频繁，选择时应考虑系统简单、运行灵活、效率适中的脱硫工艺。

9　初投资和年运行费用

同其他技术一样，选择脱硫工艺时也要在初投资和年运行费用之间作平衡比较。各脱硫装置在初投资和年运行费用上差别很大，要根据可用资金情况，考虑以上因素，作仔细的分析比较，这是脱硫装置经济运行的重要一环。

10 应用新工艺

各国都在不断探索、研究和开发低投资、低运行成本、能够变废为宝的高科技新型工艺技术。如电子束照射法、NADS法、生物脱硫法等，这些都是能够变废为宝，有效降低运行成本，甚至能够产生经济效益的高科技工艺技术，是未来脱硫技术的发展方向。

## 2湿法脱硫技术介绍

### 2.1 脱硫方法简介

目前，世界范围内的火电厂脱硫技术多种多样，达数百种之多。按脱硫工艺在燃烧过程中所处位置不同可分为：燃烧前脱硫、燃烧中脱硫、燃烧后脱硫。燃烧前脱硫主要是洗煤、煤的气化和液化，洗煤仅能脱去煤中很少一部分硫，只可作为脱硫的一种辅助手段，煤气化和液化脱硫效果好，是解决煤炭作为今后能源的主要途径，但目前从经济角度看，还不能与天然气及石油竞争。

燃烧中脱硫主要方式是循环流化床锅炉，循环流化床锅炉是近年来在国际上发展起来的新一代高效、低污染清洁燃烧技术，具有投资省、燃料适应性广等优点，是一种正在高速发展，并正在迅速得到商业推广的方法。但循环流化床燃烧技术在锅炉容量上受到限制，主要用于135MW以下机组。

燃烧后脱硫即烟气脱硫，是目前唯一大规模商业应用的脱硫方式，烟气脱硫技术很多，主要有石灰石/石膏湿法、旋转喷雾干燥法、炉内喷钙加尾部烟道增湿活化烟气脱硫工艺（芬兰Tempell和IVO公司的LIFAC）、海水烟气脱硫工艺、电子束照射加喷氨烟气脱硫工艺、气体悬浮吸收脱硫技术FLS—GSA）、ABB新型一体化烟气脱硫工艺（NID）、德国WULFF公司回流式烟气循环流化床（RCFB—FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)）脱硫技术等。

### 2.2 湿法脱硫工艺

湿式石灰石／石膏法脱硫工业化装置已有四十余年的历史，经过多年不断改进发展与完善，目前已成为世界上技术最为成熟、应用最为广泛的脱硫工艺，在脱硫市场特别是大容量机组脱硫上占主导地位，约占电厂装机容量的85％。应用的单机容量已达1000MW。

1 湿法脱硫工艺特点

优点：

- · 技术成熟、可靠，国外应用广泛，国内也有运行经验。

- · 脱硫效率高 >=95%。

- · 适用于大容量机组。

- · 吸收剂价廉易得。

- · 系统运行稳定、煤种和机组负荷变化适应性广。

- · 脱硫副产品石膏可以综合利用。

缺点：

- · 系统复杂、运行维护工作量大。

- · 水消耗较大，存在废水处理问题。

- · 系统投资较大、运行维护费用高、装置占地面积也相对较大。

2 反应原理

该工艺的主要反应是在吸收塔中进行的，送入吸收塔的吸收剂—石灰石(石灰)浆液与经烟气再热器冷却后进入吸收塔的烟气接触混合，烟气中的二氧化硫(SO2)与吸收剂浆液中的碳酸钙(CaCO3)以及鼓入的空气中的氧气(O2)发生化学反应，生成二水硫酸钙(CaSO4·2H2O)即石膏；脱硫后的烟气依次经过除雾器除去雾滴、烟气再热器加热升温后，经烟囱排入大气。

该工艺的化学反应原理如下：

吸收：SO2+H2O = H2SO3 = H＋ + HSO3－

氧化：H＋+HSO3－+ 1/2O2 = 2H2O + SO42－

结晶：CaCO3 + 2H＋ = Ca2＋ + H2O + CO2

Ca2＋+ SO42－+ 2H2O = CaSO4·2H2O

pH值的控制对反应很重要，较高的pH值有利于吸收反应的发生，而较低的pH值有利于氧化和结晶反应的进行。

3 湿法脱硫工艺系统简介

一套完整的湿法脱硫工艺系统通常包括：SO2吸收氧化系统即吸收塔系统、烟气系统、吸收剂制备系统、石膏脱水系统、废水处理系统。

各系统关系如下：在整个脱硫系统中，吸收塔系统是核心，SO2的脱除，中间产物的氧化，以及副产物石膏浆的结晶全部在吸收塔中完成，其它系统则是为吸收塔系统提供服务，而且根据要求不同，其它系统或可以简化，或可以取消，如果取消石膏脱水系统，则变为石膏抛弃法，这时废水处理系统也相应取消，烟气系统的简化主要在于烟气再热器的取舍，而吸收剂制备系统的简化则是取消石灰石磨制设备（球磨机），直接购买石灰石粉进行配制浆液。

## 3 湿法脱硫工艺系统示例

下面以2×300MW机组为例来介绍石灰石/石膏法脱硫装置系统。吸收塔采用喷淋塔。

石灰石-右膏湿法烟气脱硫工艺流程图

烟气脱硫（FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)）系统分为以下几个系统：

吸收塔系统、烟气系统、石灰石输送系统、石灰石浆液制备系统、石膏脱水系统、FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)辅助设备系统

1 吸收塔系统

吸收塔系统每炉一套。采用的工艺是就地强制氧化湿法石灰石—石膏脱硫工艺。在吸收塔内，浆液中的碳酸钙与从烟气中捕获的二氧化硫发生化学反应，生成亚硫酸钙。脱硫并除尘后的净烟气经除雾器除去气流中夹带的雾滴及灰尘颗粒。向吸收塔内（在吸收塔的下半部，这部分所起到的是吸收塔反应塔的作用）收集的浆液中喷射空气，将亚硫酸钙就地氧化为硫酸钙（石膏）。为保持固体颗粒的悬浮，配有足够数量的搅拌器。

石膏浆液排至石膏脱水系统。配有真空皮带过滤机，以使石膏的品质满足工业应用的要求。真空皮带过滤机中滤出的滤液经收集后在FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)系统中循环使用。一部分滤液被送至FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)废水处理系统，作为从FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)系统清除氯化物的排放水。

|  | 吸收塔喷淋层 |  | 吸收塔除雾器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2 吸收塔结构特点

吸收塔每炉一塔。FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)系统所采用的吸收塔是带就地强制氧化的极为简单的喷淋塔。吸收塔的设计确保达到最佳的设计参数，这些设计参数如pH值、L/G、Ca/S、氧化空气流量、悬浮物含量等。喷淋组件之间的距离是根据所喷液滴的有效喷射轨迹及滞留时间而确定的，液滴在此处与烟气接触，SO2通过液滴的表面被吸收。进气口连接喷嘴的底部配置是精心设计的，以保持朝向吸收塔有足够的向下倾斜坡度，进口配有一个进口档板以阻止喷淋的液滴进入烟气进口的连接烟道。吸收塔内的氯化物浓度不超过20,000 ppm。

吸收塔内基本构件的材质为含钼百分之六的优质不锈钢。这一系统在吸收系统的各种工况下具有极佳的防腐及防蚀性能。吸收塔进口的干—湿区采用ASTMUNSN10276或等同材质。

吸收塔反应塔尺寸的确定能提供足够的停留时间完成亚硫酸钙向硫酸钙的氧化、石膏结晶及液体的脱硫。在这些因素中，最关键的是液体脱硫时间的要求。

3 吸收塔再循环系统

吸收塔再循环系统包括泵、管道系统、喷淋组件及喷嘴, 在浆液及所需净化的烟气之间提供密切的接触。这一系统的设计要求是有足够和必要的液/气比（L/G）以可靠地实现所要求的SO2脱除性能且在吸收塔的内表面不产生结垢。

每层喷淋组件都配有一台与喷淋组件上升管道系统相连接的吸收塔再循环泵。该系统包括管道布置，是经过精心设计的以避免浆液累积及/或腐蚀问题。因为能根据每台锅炉负荷选择最适合/经济的泵运行模式，该再循环泵系统能大大节省电耗。

喷淋组件及喷嘴的布置设计成均匀覆盖吸收塔的横截面。一个喷淋组件是由带每个喷淋嘴连接支管的母管组成的。喷淋嘴的布置设计成有足够的重叠以确保吸收塔横截面的完全覆盖。使用由碳化硅制成的喷淋嘴取得极佳的长期无腐蚀、无磨蚀、无石膏结垢及堵塞等问题。这样就要求再循环泵系统具有与装置寿命相等同的使用寿命且无磨损问题。

4 除雾器

每台吸收塔设两级除雾器，位于吸收塔顶部最后一个喷淋组件的下游。配有除雾器清洗管道系统及与除雾器相关的喷淋嘴。

5 氧化空气系统

氧化空气系统每塔一套，氧化空气被注入由吸收塔搅拌器所产生的被搅拌液流上。注入的空气裂为细小的气泡并在液体中充分散开。

6湿法脱硫系统的主要特点:

- 吸收剂:石灰石或石灰,价廉。

- 反应产物:石膏(二水硫酸钙),可作建材使用。

- 石膏品质:90%左右纯度。

- 脱硫效率:高,可达95%以上。

- 对煤种适用性:无限制,可用于高中低含硫煤种。

- 机组适用性:无限制,尤其适用大机组。

- 利用率:大于95%。

- 电耗:1.2-1.6%。

- 钙硫比Ca/S:≤1.03。

- 水耗及废水量:与烟气与工艺水等参数有关。

- 占地面积:取决于现场条件。

- 市场占有率:国内市场>80%,国际市场>85%。

1998年，国电龙源环保公司采用技贸结合方式全过程引进了具有世界先进水平的德国斯坦米勒公司（现为德国巴高克博系格能源公司，简称BBP公司）石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫技术，涉及到设计、设备采购、组件制作、设备监造、土建安装、调试验收等。

在技术转让合同中规定：国电龙源环保公司在国内开展的项目中，斯坦米勒公司在10年内（自1998年起）对所开展的项目提供技术支持，以确保技术指标合格。

与斯坦米勒公司合作承担了利用德国政府贷款建设的3个火电厂（北京第一热电厂2X410t/h锅炉、浙江半山电厂2X125MW机组、重庆电厂2X200MW机组）烟气脱硫工程吸收塔及相关设备的详细设计、制作和安装工作。脱硫技术的引进，奠定了国电龙源环保公司在国内湿法脱硫技术居于领先水平的地位。

7 烟气系统

- 烟气系统每塔一套。来自锅炉的烟气在电除尘器后由两（2）台引风机（IDF）引出。在正常运行时，旁路挡板门应关闭。每个旁路挡板门的差压通过升压风机的可调节距叶片控制为零。FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)系统的风压损失由升压风机(每塔1台)提供。升压风机安装在引风机下游。

- 被吸入的烟气进入降温再热器（每塔1台）冷却。经冷却的烟气从再热器流进吸收塔。在吸收塔中，除去烟气中的二氧化硫、飞灰及其他污染物。从吸收塔流出的经处理的烟气经升温再热器(每塔1台)再热，经烟囱排放到大气中。

- 在故障情况下，开启烟气旁路挡板门，烟气通过旁路绕过FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)系统直接排到烟囱。

8石灰石输送系统

- 石灰石输送系统两炉共用一套.

- 石灰石由卡车（17吨/辆）运到电厂，直接倒入卸料斗。卸料斗全厂共用一个，容积34吨。

- 配置一套完整的卸料和转移输送机，将石灰石从卸料斗输送到石灰石贮仓。输送装置上配有用于分离大块石灰石、杂物和金属的分离器。石灰石贮仓全厂共用一个，包括：所有必要的装置（如：料位指示器，真空阀，出料设备），2个出口，每个配有闸板门和控制门；带风机的仓顶除尘器，除尘器的压差控制和吹扫程序等。

- 配有全套负压除尘系统，用于去除石灰石卸料间、输送设备产生的灰尘，整套包括：过滤器、风机、风道、控制挡板、就地控制设备、除尘器的压差控制和吹扫程序等。

- 配有保持除尘系统负压通风的风机设备（包括备用）。

- 配有所有其他设备（包括驱动装置，防尘罩，检查门，法兰，配件等），管道，配件等。

9 石灰石浆液制备系统

石灰石浆液制备系统两塔共用一套，包括2台湿式球磨机的给料机、2台湿式球磨机（每台容量为两台锅炉BMCR工况时石灰石用量的75％）、球磨机配套的浆液再循环箱、1个石灰石浆液箱（池）、3台石灰石浆液给料泵（2运1备）、4台球磨机浆液再循环泵（2运2备）、2个石灰石旋流器站等。由皮带秤给料装置按需求量把石灰石（直径小于20mm）从石灰石储仓送至湿式球磨机进行研磨。FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)补给水或滤液将按与送入石灰石成定比的量而加入湿式球磨机的入口。

石灰石在湿式球磨机中被磨成粉末并自流至浆液再循环箱，然后再由球磨机浆液再循环泵抽吸至旋流分离器。旋流分离器底流（它负责将超过尺寸的材料送返）应再循环至湿式球磨机入口而溢流则自排入每个石灰石浆液箱中。

石灰石浆液由石灰石浆液给料泵从石灰石浆液箱泵入两（2）台机组的吸收塔。除石灰石浆液箱外，本系统内的所有设备都应设计为室内布置型。

10石膏脱水系统

- 石膏脱水系统两塔共用一套，包括旋流器（包括石膏水力旋流器2套、废水水力旋流器1套）、箱体、过滤器（包括2台用于石膏水力旋流器站过滤器）、石膏脱水系统内工艺泵、2台真空皮带脱水机(每台真空皮带脱水机出力为2台锅炉BMCR工况产生石膏量的75％)及其辅助设备。

- 石膏浆液由每台石膏浆液排放泵输送至初级脱水系统。

第一级脱水系统包括石膏水力旋流站和废水旋流站。石膏水力旋流器溢流至废水旋流站，底流将通往第二级脱水系统。

第二级脱水系统包括两（2）台真空带式过滤器，位于第一级水力旋流站的下方。脱水后，石膏饼将由输送装置送至石膏贮仓。从真空带式过滤器滤出的滤液将流至滤液箱，回到FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)系统中使用。滤液由滤液泵抽吸至吸收塔反应塔或石灰石浆液制备系统再次使用。

废水旋流器的溢流将流至FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)废水排污坑并由废水排污泵抽吸至FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)废水处理系统。废水旋流器的底流回到吸收塔或石膏浆液箱。

在第二级脱水系统中进行石膏饼的冲洗以去除氯化物从而达到满足招标书要求的适合水平。冲洗水将排至滤液箱。

本系统中除石膏浆液箱及滤液箱以外的所有设备都设计为室内布置型。

11 石膏输送系统

含水量小于10%的脱硫副产品石膏从真空带式过滤机经皮带输送机运往石膏库房。石膏库房两塔共用一个，包括所有必要的装置（如皮带机用卸料小车、桥式或扒斗起重机）。石膏
由卡车运出电厂。

### FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)辅助设备系统

1FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)废水处理系统

FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)废水处理系统能处理由FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)系统两（2）台机组所产生的所有FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)废水。FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)废水处理系统的处理能力为处理FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)两（2）台机组每天连续运行24小时所产生的废水。

来自石膏脱水系统用于控制FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)工艺中氯化物的正常废水将收集在废水箱中。废水箱中的废水用污水泵输送到中和池，加入石灰浆和回流污泥进行中和反应，调节pH值并除去Cl-离子。

中和池出水进入反应池，加入石灰浆、有机硫化物、FeClSO4和水中悬固物、重金属离子进行反应。反应池出水进入絮凝池，加入絮凝剂增强絮凝效果。絮凝池出水水进入澄清/浓缩池进行沉淀和污泥浓缩。澄清池上层清水流入清水池。沉淀浓缩的污泥，部分用循环污泥泵回流至中和池，剩余污泥用污泥泵送至箱式压滤机。经箱式压滤机脱水后的干泥可回收外运。清水池中清水加入HCl调节pH值，使pH值、氟化物及重金属低于招标书中所规定的极限值。处理后的清水将用清水泵送至灰渣再利用水池和最终处理池。

石灰浆制备系统中为防止系统结垢及石膏过分饱和，为所需系统提供石灰浆再循环。

加药系统中石灰浆、有机硫、FeClSO4、絮凝剂和HCl带有相应计量泵，加药量根据流量、水质等自动控制。中和池、反应池、絮凝池、清水池溢流水及压滤机脱水排至排水井，再进入废水处理系统进行处理，充分利用，不造成二次污染。

若FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)系统区产生了含油废水，含油废水收集在一个单独的混凝土污水坑内。然后，含油废水由废水坑泵送至主厂区的含油废水自理系统。

2FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)补给水系统

FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)补给水系统由电厂工业水系统供应。泵的出力大小将考虑一套石灰石浆液制备系统及石膏脱水系统的连续的FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)补给水用水量、间断的FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)补给水用水量及FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)补给水用水量的增量。用于FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)补给水的所有水泵都位于工艺水箱附近。

3压缩空气系统

- 压缩空气系统包括烟气换热器吹扫用气、杂用气和仪表用气。两套脱硫装置公用一套空气系统，岛内仪用和杂用空压机将统一配置，但系统分开。

- 仪用压缩空气系统配置3台50%无油型螺杆式空压机，并为厂用压缩空气系统提供备用气源。

- 厂用压缩空气系统配置1台100%无油型螺杆式空压机，不设备用，由仪用压缩空气系统提供备用气源。

4 闭式冷却水系统

FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)系统所需的闭式冷却水系统设计为闭式再循环型。闭式冷却水将由主厂区的闭式冷却水系统供应且返回至主厂区的闭式冷却水系统。

5辅助蒸汽系统

FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)系统所需的辅助蒸汽系统由主厂区的辅助蒸汽系统供应。参数为0.64-1.0MPa, 250-345ºC。

6工业水系统

工业水取自主厂区的工业水系统。软管站布置在便于清洁FGD(FLUE GAS DESULFURIZATION, 简称FGD)系统所有区域的地方。清洗水主要在停机过程中当清洗极为重要时加以使用。冲洗系统设计为在最高的软管站能提供最充足的压力（至少10mH2O）。

### 2.4 石膏的进一步处理

用于石膏处理工业：本工艺产生的石膏在脱水后，适合建筑行业中作为建筑塑板、石膏塑板、石膏墙板、塑料面板的原材料。

用于水泥业：如果由于低质量的石灰的使用或电站烟气中的灰尘增加而使工艺副产品石膏质量的低下时，石膏可以应用于水泥行业的添加剂。

转换为α-石膏：将脱硫石膏转换为α-石膏的新工艺已经测试表明本工艺生成的副产品石膏可以转换为高质量的石膏。与β-石膏相比，α-石膏的密度几乎是β-石膏的两倍多。

填充料：脱硫石膏及脱硫石膏与锅炉灰渣混合物可以用作道路和垦荒的填料

## 4 湿法脱硫在我国的应用

该工艺在国内燃煤电站烟气脱硫中也得到了逐步应用，主要包括：(1) 华能珞璜电厂一期工程1、2号2×360MW机组，脱硫容量为2×360MW，处理烟气量2×1087000Nm3/h，设计脱硫效率为95%，分别于1992年11月、1993年5月投运。(2) 太原第一热电厂五期工程12号300MW机组部分烟气简易湿法脱硫工程，脱硫容量为～200MW，处理烟气量600000Nm3/h，设计装置脱硫效率为80%，于1996年4月投运。(3) 华能珞璜电厂二期工程3、4号2×360MW机组，脱硫容量约为2×300MW(～85%)，处理烟气量2×915000Nm3/h，设计装置脱硫效率为95%，机组脱硫效率为80%，分别于1999年8月、1999年10月投运。(4) 北京第一热电厂3、4号机组2×410t/h锅炉脱硫技改工程，两炉合用一套脱硫系统，处理烟气量800000Nm3/h(～85%)，设计装置脱硫效率为95%，现已运行。(5) 重庆电厂21、22号2×200MW机组脱硫技改工程，两炉合用一套脱硫系统，处理烟气量1760000Nm3/h，设计装置脱硫效率为95%，现已投运。(6) 浙江半山发电厂4、5号2×125MW机组，两炉合用一套脱硫系统，处理烟气量1230000Nm3/h，设计装置脱硫效率为95%，现已投运。(7) 广东粤连电厂2×125MW机组，两炉合用一套脱硫系统，采用简易湿法脱硫，石膏抛弃，处理烟气量1090000Nm3/h，设计装置脱硫效率为81%，现已运行。

### 4.1 常用湿法脱硫技术流派介绍

1 湿法脱硫技术分类

尽管世界上的湿法脱硫技术多种多样，但是原理上都是大同小异，差别主要体现在吸收塔各有特点，而其它系统如烟气系统、吸收剂制备系统、石膏脱水系统、废水处理系统几乎没有差别。

湿法脱硫技术可以按吸收塔的不同进行分类的，大致可分为以下几类：单回路喷淋塔、双回路喷淋塔、比晓夫吸收塔、液注塔、鼓泡塔、填料塔等。

1)单回路喷淋塔

单回路喷淋塔是目前世界上使用最广泛的吸收塔，约80％以上的湿法脱硫使用单回路喷淋塔，世界上大多数拥有湿法脱硫技术的专业公司都使用这种吸收塔，主要公司为ALSTOM、IHI、HITACHI、B&W、SteinmÜller、AE、ABB、GE、MASULEX等。

单回路喷淋塔一般是圆柱形塔，塔下部为浆液池，氧化区位于浆液池下部，浆液池上方、塔的中下部是烟气入口区，在塔的上部是喷淋层，喷淋层和烟气入口之间、塔的中部为吸收区，喷淋层上方、靠近塔的顶部是除雾器，塔顶的烟气出口一般为侧向。

单回路喷淋塔结构简洁、构造合理，塔中没有填料或格栅，减少了结垢、堵塞现象，也是所有吸收塔中最经济的吸收塔。

2)双回路喷淋塔

双回路喷淋塔是美国Research-Cottrell公司和德国诺尔－克尔兹公司的专利技术。塔的结构和单回路喷淋塔相似，不同的是在吸收塔中循环回路分为下循环和上循环两个回路，采用双循环回路运行。下循环回路pH值低，有利于氧化反应及石膏生成，上循环回路pH值高，有利于吸收反应进行，可以得到较高的脱硫效率。由于采用双循环回路，使两个回路中的反应在不同的pH值环境下进行，有利于提高SO2的脱除效率，也有利于减少吸收剂消耗。

该工艺的另一个显著特点是由于烟气中的HCl几乎在下循环回路完全去除，这样可以将具有腐蚀性的氯化物限制在吸收塔的很小一块区域内，减小了对吸收塔其它区域的腐蚀。

3)比晓夫吸收塔

比晓夫吸收塔其实也是一种单回路喷淋塔，之所以把它单独列为一个类别，是因为它比较独特，和常规单回路喷淋塔有较大的不同。

其主要特点是它把浆液池分为上下两个区，上部氧化区在低pH值环境下运行，提供了最好的氧化条件，下部为新加入的吸收剂区，pH值较高，有利于吸收反应。比晓夫吸收塔具有双回路喷淋塔分为不同pH值区域的优点，但是其塔的结构比双回路喷淋塔简单，只需一个回路。

比晓夫吸收塔另外一个特点是它的脉冲悬浮系统，不需要搅拌器，浆液的搅拌靠脉冲泵，长期关机后可以无障碍启动。

4) 液注塔

液注塔是三菱公司专利技术，上面介绍的三种吸收塔都属于喷淋塔，而液注塔则是完全不同于喷淋塔的一种吸收塔。

喷淋塔是使吸收剂（浆液）自上往下喷淋，喷淋层一般设置多层，而液注塔是从下往上喷射，形成树状的液注，液注在上升与下落过程中重复接触烟气，完成吸收反应，喷射层为单层设置。

液注塔的结构比喷淋塔更为简单，特别是在喷淋（喷射）层的设置上，喷淋塔的喷淋层为多层，喷嘴的分布和对喷嘴喷射角度都有严格要求，而液淋塔对喷射层无严格要求，技术上容易实现。

5) 填料塔

填料塔是主要应用于早期的湿法脱硫装置，由于其结垢和堵塞问题难以解决，目前新上的脱硫装置已很少采用填料塔。

6) 鼓泡塔

鼓泡塔是千代田化工建设研制开发的湿法脱硫技术，以上介绍的五种吸收塔的脱硫机理是一致的，都是通过烟气与浆液雾滴或液滴顺流或逆流接触进行反应，脱除烟气中的SO2，而鼓泡塔的脱硫机理则完全不同，它是将烟气直接通到浆液中，通过烟气在浆液中鼓起的气泡与浆液进行接触反应。

在吸收塔的结构上，鼓泡塔与喷淋塔最显著的区别是鼓泡塔不设喷淋层，因此系统中没有浆液循环泵，但是，鼓泡塔插入浆液中的烟气管有很多根，内部件多，结构较复杂，系统阻力也很大。

2 各种湿法脱硫技术比较

上面所述六种吸收塔，填料塔、板式塔已经淘汰，而双回路喷淋塔、比晓夫吸收塔、液注塔、鼓泡塔均为某个（或两个）公司独有的专利技术，分别为Research-Cottrell和诺尔－克尔兹（双回路喷淋塔）、比晓夫（比晓夫吸收塔）、三菱（液注塔）、千代田（鼓泡塔）拥有，其它公司基本上采用单回路喷淋吸收塔。在与凯迪公司进行过合作或交流的湿法脱硫技术公司中，ALSTOM、AE、IHI、BHK(巴布科克日立)、B&W、MASULEX均采用单回路喷淋吸收塔，比晓夫公司使用的是比晓夫吸收塔，EEC为鼓泡塔（千代田将日本国外的技术许可转给了EEC）。其实，比晓夫吸收塔也是一种单回路喷淋塔，我们先来比较单回路喷淋塔和鼓泡塔。

1) 单回路喷淋塔和鼓泡塔比较

上节已将单回路喷淋塔和鼓泡塔的主要特点作了介绍，下面列表作出比较.

鼓泡塔是一种在脱硫原理上完全不同于其它湿法的脱硫技术，在技术上有独到之处，脱硫效率高、除尘性能好、没有喷淋层与循环泵、吸收塔控制简单是它的优点。

鼓泡塔是千代田独自研制开发的湿法脱硫技术，而喷淋塔发展历史较长，又为世界上大多数脱硫公司拥有，所以在技术成熟程度，技术开发能力上鼓泡塔不能与喷淋塔相比。鼓泡塔虽然不需要循环泵，但是阻力大，对脱硫风机出力的要求大，在节约电耗上的优势并不明显。其吸收塔结构复杂、内部件多、体积较大，在成本上与喷淋塔相比并不具备优势。由于鼓泡塔业绩较少，脱硫原理较独特，对于业主，鼓泡塔也许是一个全新的概念，要使业主接受这一概念要比喷淋塔困难得多。所以，鼓泡塔还需作进一步考察，目前不宜作为公司引进湿法脱硫技术的首选。

| 项目 | 单回路喷淋塔 | 鼓泡塔 |
| --- | --- | --- |
| 气液接触方式 | 雾滴 | 气泡 |
| 脱硫效率 | 高 | 高 |
| 除尘性能 | 好 | 比喷淋塔好 |
| 吸收塔直径 | 小 | 大 |
| 吸收塔高度 | 高 | 低 |
| 吸收塔内部件 | 少 | 多 |
| 结垢可能性 | 低 | 高 |
| 塔内阻力 | 小 | 大 |
| 循环泵 | 有 | 无 |
| 控制 | 较复杂 | 简单 |
| 维修工作量 | 小 | 大 |
| 电耗 | 略高 | 略低 |
| 占地 | 略小 | 略大 |
| 投资 | 相当 | 相当 |
| 业绩 | 多 | 少 |

2) 其它公司脱硫技术的比较

比晓夫吸收塔兼有双回路喷淋塔和单回路喷淋塔的优点，它既有双回路喷淋塔将吸收塔分为不同pH值区域的特点，又有单回路喷淋塔结构简单的优点，另外脉冲悬浮系统也是一个非常独特的优点，使比晓夫公司脱硫系统效率高、故障低、可用率高、维护方便。

其它公司使用的均为单回路喷淋塔，吸收塔的结构差异不大，技术上也大同小异，在脱硫市场上都具备丰富的经验，技术上差异不是非常明显。

| 项目 | Bischoff | ALSTOM | AE | IHI | BABCOCK-HITACHI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱硫效率 | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% |
| 烟气流速m/s | 3-4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4-6 |
| 浆液浓度 | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% |
| 液气比 | 中 | 大 | 大 | 中 | 小 |
| 钙硫比 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
| 氧化方式 | 分层,管道分布系统 | 管道分布系统 | 管道分布系统 | 搅拌器分布 | 搅拌器分布 |
| 搅拌方式 | 脉冲泵 | 搅拌器 | 搅拌器 | 搅拌器 | 搅拌器 |
| 吸收塔尺寸 | 中 | 大 | 大 | 中 | 小 |
| 除雾器位置 | 吸收塔顶 | 吸收塔顶 | 吸收塔顶 | 吸收塔顶 | 出口水平烟道 |
| 消耗 | 中 | 大 | 大 | 中 | 小 |
| 业绩 | 多 | 中 | 少 | 中 | 中 |
| 主要业务范围 | 欧洲、亚洲 | 美国 | 奥地利 | 日本 | 日本 |

3) 国内脱硫公司采用的技术

国内从事湿法脱硫的公司主要有龙源、龙净、远达、三融、上海石川岛、国华荏原等公司，这些公司采用的国外湿法脱硫技术如下：龙源 德国BBP集团SteinmÜller公司

龙净 德国鲁奇集团Bischoff（比晓夫）公司

远达 日本三菱

三融 日本川崎

上海石川岛 日本石川岛

国华荏原 日本荏原

# 第五章 湿法烟气脱硫存在的问题及解决

湿法烟气脱硫通常存在富液难以处理、沉淀、结垢及堵塞、腐蚀及磨损等棘手的问题。这些问题如解决的不好，便会造成二次污染、运转效率低下或不能运行等。

1富液的处理

用于烟气脱硫的化学吸收操作，不仅要达到脱硫的要求，满足国家及地区环境法规的要求，还必须对洗后 SO2的富液（含有烟尘、硫酸盐、亚硫酸盐等废液）进行合理的处理，既要不浪费资源，又要不造成二次污染。合理处理废液，往往是湿法烟气脱硫烟气脱硫技术成败的关键因素之一。因此，吸收法烟气脱硫工艺过程设计，需要同时考虑SO2吸收及富液合理的处理。所谓富液合理处理，是指不能把碱液从烟气中吸收SO2形成的硫酸盐及亚硫酸盐废液未经处理排放掉，否则会造成二次污染。回收和利用富液中的硫酸盐类，废物资源化，才是合理的处理技术。例如，日本湿法石灰石/石灰——石膏法烟气脱硫，成功地将富液中的硫酸盐类转化成优良的建筑材料——石膏。威尔曼洛德钠法烟气脱硫，把富液中的硫酸盐类转化成高浓度高纯度的液体SO2，可作为生产硫酸的原料。亚硫酸钠法烟气脱硫，将富液中的硫酸盐转化成为亚硫酸钠盐。上述这些湿法烟气脱硫技术，对吸收SO2后的富液都进行了妥善处理，既节省了资源，又不造成二次污染，不会污染水体。

2烟气的预处理

  - 除尘

含有SO2的烟气，一般都含有一定量的烟尘。在吸收SO2之前，若能专门设置高效除尘器，如电除尘器和湿法除尘器等，除去烟尘，那是最为理想的。然而，这样可能造成工艺过程复杂，设备投资和运行费用过高，在经济上是不太经济的。若能在SO2吸收时，考虑在净化SO2的过程中同时除去烟尘，那是比较经济的，是较为理想的，即除尘脱硫一机多用或除尘脱硫一体化。例如，有的采取在吸收塔前增设预洗涤塔、有的增设文丘里洗涤器。这样，可使高温烟气得到冷却，通常可将120-180℃的高温烟气冷却到80℃左右，并使烟气增湿，有利于提高SO2的吸收效率，又起到了除尘作用，除尘效率通常为95%左右。有的将预洗涤塔和吸收塔合为一体，下段为预洗涤段，上段为吸收段。喷雾干燥法烟气脱硫技术更为科学，含硫烟气中的烟尘，对喷雾干燥塔无任何影响，生成的硫酸盐干粉末和烟尘一同被袋滤器捕集，不用增设预除尘设备，是比较经济的。

2）预冷却

大多数含硫烟气的温度为120-185℃或更高，而吸收操作则要求在较低的温度下（60℃左右）进行。低温有利于吸收，高温有利于解吸。因而在进行吸收之前要对烟气进行预冷却。通常，将烟气冷却到60℃左右较为适宜。常用冷却烟气的方法有：应用热交换器间接冷却；应用直接增湿（直接喷淋水）冷却；用预洗涤塔除尘增湿降温，这些都是较好的方法，也是目前使用较广泛的方法。通常，国外湿法烟气脱硫的效率较高，其原因之一就是对高温烟气进行湿降温。

我国目前已开发的湿法烟气脱硫技术，尤其是燃煤工业锅炉及窑炉烟气脱硫技术，高温烟气未经增湿降温直接进行吸收操作，较高的吸收操作温度，使SO2的吸收效率降低，这就是目前我国燃煤工业锅炉湿法烟气脱硫效率较低的主要原因之一。

3结垢和堵塞

在湿法烟气脱硫中，设备常常发生结垢和堵塞。设备结垢和堵塞，已成为一些吸收设备能否正常长期运行的关键问题。为此，首先要弄清楚结构的机理，影响结构和造成堵塞的因素，然后有针对性地从工艺设计、设备结构、操作控制等方面着手解决。

一些常见的防止结垢和堵塞的方法有：在工艺操作上，控制吸收液中水份蒸发速度和蒸发量；控制溶液的PH值；控制溶液中易于结晶的物质不要过饱和；保持溶液有一定的晶种；严格除尘，控制烟气进入吸收系统所带入的烟尘量，设备结构要作特殊设计，或选用不易结垢和堵塞的吸收设备，例如流动床洗涤塔比固定填充洗涤塔不易结垢和堵塞；选择表面光滑、不易腐蚀的材料制作吸收设备。

脱硫系统的结构和堵塞，可造成吸收塔、氧化槽、管道、喷嘴、除雾器设置热交换器结垢和堵塞。其原因是烟气中的氧气将CaSO3氧化成为CaSO4（石膏），并使石膏过饱和。这种现象主要发生在自然氧化的湿法系统中，控制措施为强制氧化和抑制氧化。

例如：GGH堵塞的主要原因有两个：1.除尘器效率太低，造成飞灰在换热元件上积聚；2.除雾器效率太低，穿过除雾器的浆液在换热元件上沉积，使元件表面变湿，更多地粘结飞灰，造成换热元件堵塞。

因此解决问题的办法是：1.改进除尘器的效率；2.改善除雾器的冲洗，还要注意除雾器已经结垢，使部分除雾器的表面堵塞，这样烟气在吸收塔内的流速会非常不均匀。流速高的地方烟气中的液滴会穿过除雾器，进入到下游的GGH中，造成GGH的堵塞。大部分的GGH堵塞的原因都在此。

注意： GGH堵塞的根源，往往是除雾器运行不正常。

4腐蚀及磨损

煤炭燃烧时除生成SO2以外，还生成少量的SO3，烟气中SO3的浓度为10-40ppm。由于烟气中含有水（4%-12%），生成的SO3瞬间内形成硫酸雾。当温度较低时，硫酸雾凝结成硫酸附着在设备的内壁上，或溶解于洗涤液中。这就是湿法吸收塔及有关设备腐蚀相当严重的主要原因。解决方法主要有：采用耐腐蚀材料制作吸收塔，如采用不锈钢、环氧玻璃钢、硬聚氯乙烯、陶瓷等.

5除雾

湿法吸收塔在运行过程中，易产生粒径为10-60m的“雾”。“雾”不仅含有水分，它还溶有硫酸、硫酸盐、SO2等，如不妥善解决，任何进入烟囱的“雾”，实际就是把SO2排放到大气中，同时也造成引风机的严重腐蚀。因此，工艺上对吸收设备提出除雾的要求。被净化的气体在离开吸收塔之前要进行除雾。通常，除雾器多设在吸收塔的顶部。

目前，我国相当一部分吸收塔尚未设置除雾器，这不仅造成SO2的二次污染，对引风机的腐蚀也相当严重

6净化后气体再加热

在处理高温含硫烟气的湿法烟气脱硫中，烟气在脱硫塔内被冷却、增湿和降温，烟气的温度降至60℃左右。将60℃左右的净化气体排入大气后，在一定的气象条件下将会产生“白烟”。由于烟气温度低，使烟气的抬升作用降低。特别是在净化处理大量的烟气和某些不利的气象条件下，“白烟”没有远距离扩散和充分稀释之前就已降落到污染源周边的地面，容易出现高浓度的SO2污染。为此，需要对洗涤净化后的烟气进行二次再加热，提高净化气体的温度。被净化的气体，通常被加热到105-130℃。为此，要增设燃烧炉。燃烧炉燃烧天然气或轻柴油，产生1000-1100℃的高温燃烧气体，再与净化后的气体混对。这里应当指出，不管采用何种方法对净化气体进行二次加热，在将净化气体的温度加热到105-130℃的同时，都不能降低烟气的净化效率，其中包括除尘效率和脱硫效率。为此，对净化气体二次加热的方法，应权衡得失后进行选择。

# 附录:鳞片衬里施工技术

鳞片衬里施工为手工作业，许多技术要求如：表面质量，鳞片倒伏排列方向，界面气泡消除，防腐层厚度等在很大程度上取决于施工人员的技术水平、熟练程度及现场管理。这就需充分认识影响施工质量的诸因素，认真实践总结施工技巧，从中找出抑制或解决衬层质量问题的办法。

1施工料固化时间的控制

所谓固化时间，从施工角度讲就是施工料配制后的有效使用时间，这一时间的有效控制是方便施工和保证施工质量的前提。控制固化时间应兼顾：固化剂用量范畴（或最佳用量）；一次配料量；施工人员单位施工能力；施工现场条件（包括温度、湿度、配料场所与施工现场的距离）；被防护设备及零部件施工难度等几个方面的问题。

通过固化时间的控制可避免材料浪费，人员窝工，防腐层固化不足或过早固化等质量事故。有利于降低成本，提高工效，保证质量。一般情况，固化剂用量需在施工现场先行调试后确定。

2界面生成气泡的消除

尽管在混合料配制中已采用真空搅拌技术来解决气泡大量包裹的问题，但这仅是消泡技术的一个方面。由于鳞片衬里材料填料量大、十分粘稠，在大气中任何情况下的翻动及搅拌、堆滩都会导致料体与空气界面间裹入大量空气，形成气泡。此外，在鳞片衬里涂抹过程中，被防护表面与涂层间也不可避免地要包裹进许多空气，形成气泡。鉴于上述两类气泡均是由界面包裹进空气生成的，故称之为界面生成气泡。对于界面生成气泡的消除，主要可从抑制生成及滚压消除两方面入手。抑制生成是从控制施工操作入手，对施工人员提出两个方面的要求：一是施工用料在施工作业中严禁随意搅动。托料、上抹刀、镘抹依此循序进行。应尽可能减少随意翻动，堆积等习惯性行为；二是镘抹时，抹刀应与被抹面保持一适当角度，施工操作应沿夹角方向适当速度推抹，使胶料沿被防护表面逐渐涂敷，达到使界面间空气在涂抹中不断自界面间推挤出。严禁将料堆积于防护表面，然后四周滩开式的摊涂。

3 滚压作业

滚压作业是鳞片衬里施工特有的一道工序，其方法是用专门制作的沾有少量滚压液的羊毛滚在已施工镘抹定位的鳞片衬里表面往复滚动施压。其主要作用一是除去衬层表面气泡；二是将已镘抹定位的鳞片衬里层压实、压光、压平整；三是使衬层内的鳞片体位呈水平状倒伏排列；四是调整已镘抹定位的鳞片衬里的端界面呈坡状，以利端界面搭接。在滚压作业时，应特别注意以下几点：一是滚压液不可浸沾过多；二是不可漏滚；三是当衬层出现流淌现象时，应多次重复滚压。

4 表面流淌性的抑制

鳞片衬里涂抹后的流淌性是由高分子材料的特性及鳞片衬里本身因重力悬垂产生的坠流引起的。尽管在材料配方中已考虑此问题，但由于树脂粘度是随温度变化的，故还需视现场环境气温条件加以调整。众所周知，大分子在由单一分子的线行结构向多分子网状结构的转变过程需要有一定的时间。在此期间，分子的活性及其自身的重力使其具有较强的流淌性，而任何轻微的流淌都足以破坏表面质量，这不仅给下一道施工带来麻烦，更为严重的是流淌性破坏了鳞片的定向有序排列及在胶料中的分散状态，也使防腐层厚度不均，从而降低衬层的防腐蚀效果。因此，在施工中往往须依环境条件来调整料的粘度以控制流淌。此外，压光磙的往复滚压亦具有减少小流淌性的作用，特别是衬层接近凝胶时，利用胶料活性降低的时机，可采用压光磙定向滚压，即可达到重新定型复位之目的，又可达到有效控制流淌的结果。

- 衬里层间界面及端界面处理

防腐蚀衬里施工界面粘接强度，历来为防腐界所重视。施工界面处理的好坏，直接影响施工质量及衬层寿命。因此，在施工过程中，要求界面必须保持清洁，无杂物、无污染。滴料及明确的流淌痕应打磨除去。又由于鳞片衬里每次施工只能是区域性的，因此，就有一个端界面处理问题。在施工中，端界面必须采用搭  接，不允许对接。因为端界面形状自由性较大，对接难以保证两端面相互间有效密合，鳞片排列亦处于不良状态，使其成为防腐蚀薄弱点。此外，每层施工的端界面应尽可能相互错开，使其处于逐层封闭状态.

- 衬层厚度控制

控制厚度的目的在于使整个被防护表面具有近似等同的抗腐蚀能力，避免局部首先破坏。此外，控制厚度还可以有效地降低材料投资成本。为了便于有效控制，施工中规定每层施工用料采用不同的颜色，这样，操作者可通过对颜色的遮盖程度来间接控制及反映施工厚度，从而达到控制厚度之效果。实践证明，对有一定施工经验的施工人员，此方法基本可控制施工厚度。

7鳞片的定向排列

鳞片在衬层中的定向有序排列，是鳞片衬里抗介质渗透结构形成的前提。所谓定向有序，就是使鳞片成垂直于介质渗透方向有序的叠压排列。在施工中，这主要靠有序的涂抹及滚压来实现。定向涂抹及滚压使具有失稳性的竖直鳞片受到一个侧推力，迫其成为稳定性极好的倒伏状态，使之成为定向有序排列。

8 鳞片衬里修补

在鳞片衬里施工中，不可避免地会出现这样那样的施工缺陷，因此必须通过修补，将经检测确认的衬里施工质量缺陷完全消除。一般下列质量缺陷必需进行修补处理：a、衬层针孔；b、表面损伤；c、层内有显见杂物；d、衬层厚度不足区；e、衬层固化不足区；f、表面流淌；g、脚手架支撑点拆除后补涂。其修补过程是：首先用砂轮机将检查出来的缺陷处打磨成平滑的波形凹坑（针孔打磨至金属基体表面），且务必将缺陷完全消除，而后用溶剂擦洗干净打磨区，按鳞片衬里施工方法逐次补涂。对漏涂、施工厚度不合格质量缺陷实施填补型修补。填平补齐，滚压合格即可。

对漏滚、表面流淌质量缺陷实施调整型修补。即将漏滚麻面、流淌痕打磨平滑用溶剂擦洗干净后，填平补齐，滚压合格即可。对第一道鳞片衬里未硬化、漏电点、夹杂物、碰伤等质量缺陷实施挖除型修补。衬里缺陷区打磨坑边沿坡度为（15～25）º，用溶剂擦洗干净后按鳞片衬里施工方法逐次补涂。对第二道鳞片衬里漏电点、碰伤质量缺陷实施两道一起挖除型修补，需用砂轮机将缺陷处打磨至底漆后用溶剂擦洗干净，按鳞片衬里施工方法逐次补涂。

9 玻璃钢局部增强结构作业

采用玻璃布增强时，应先用预先配制好的略稠状腻子将待增强鳞片衬里表面区找平，然后按玻璃钢施工规程，逐层铺帖。需要强调的是，玻璃布增强后端部的玻纤毛刺由于胶液浸渍固化而成坚硬的毛刺或翅边，妨碍面漆及的刷涂及时对玻璃布端部的封闭，因此，必须打磨平整。

目前，以鳞片衬里为主的国内脱硫装置防腐蚀技术已经在不同规模、不同工艺的多种脱硫装置中得到实际应用，在取得成功业绩的同时，积累了许多实践经验，化工机械研究院在国家科技部专项科技创新基金的支持下成立了专门的课题研究小组，对脱硫装置内衬防腐材料进行配方筛选和性能对比试验，使鳞片衬里技术更加完善和系统化，从而更好地为我国脱硫技术的发展服务。随着我国工业化脱硫装置的不断兴建，国内防腐蚀技术必将以其优良的性能和价格优势替代国外技术，成为该领域的主导力量。