限流止回阀产品概述

LH45X型限流止回阀主要用于多泵并联使用时安装于水泵压出口，起限制水泵工作流量，防止停泵回流作用。该阀采用导阀-----主阀构造，结构紧凑，重量较轻。
功能及主要作用原理：
该阀安装于水泵出口，在单泵启动和非全数设计工作泵工作时，对工作泵起限制流量作用，使泵在较高效率状态下工作；防止电动机在水泵低扬程、大流量、低效率时，发生过载现象；防止超额定电流烧电机现象的发生，同时起到一定的节能效果。
其限流原理为：依据水泵的设计工况点扬程，导阀自动检测并控制水泵的实际工作扬程，以限制水泵的工作流量，限制电机的负载。
该阀设定一个控制工作气扬程，当水泵工作扬程低于控制扬程时阀门做关阀动作，使实际工作扬程加大；当水泵工作扬程大于设定扬程时阀门全开，阀门阻力极小。
控制气扬程的设定可以按电机额定电流设定，也可以按高效率工况设定，该阀门工作扬程设定值可调，一般出厂设定值为设计工况扬程。

该阀的止回功能完全等同于微阻缓闭止回阀，且无关闭噪声，零回流。

该阀采用导阀-主阀构造，结构紧凑，重量较轻。

LH45X型限流止回阀型号编制

LH45X型限流止回阀主要零件材质

| 零件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 阀杆 | 铬不锈钢 |
| 阀瓣 | 碳钢、不锈钢+丁腈橡胶 |
| O形圈 | 丁腈橡胶 |

LH45X型限流止回阀主连接外型尺寸（单位mm）

| 公称通径 | 尺 寸(mm) |
| --- | --- |
| DN(am) | L | A1 | A | H1 | H | F |
| 20 | 150 | 200 | 282 | 106 | 172 | 116 |
| 25 | 160 | 200 | 282 | 106 | 172 | 116 |
| 32 | 180 | 200 | 282 | 106 | 172 | 116 |
| 40 | 200 | 210 | 320 | 137 | 225 | 168 |
| 50 | 203 | 210 | 320 | 137 | 225 | 168 |
| 65 | 216 | 215 | 330 | 145 | 270 | 180 |
| 80 | 241 | 220 | 330 | 178 | 289 | 210 |
| 100 | 270 | 230 | 410 | 232 | 375 | 284 |
| 125 | 292 | 245 | 420 | 286 | 420 | 310 |
| 150 | 330 | 260 | 420 | 318 | 450 | 370 |
| 200 | 400 | 280 | 430 | 413 | 722 | 463 |
| 250 | 480 | 300 | 450 | 502 | 769 | 525 |
| 300 | 550 | 320 | 460 | 600 | 906 | 625 |
| 350 | 622 | 340 | 470 | 638 | 1480 | 705 |
| 400 | 685 | 360 | 480 | 677 | 1027 | 778 |
| 450 | 750 | 360 | 480 | 677 | 1027 | 778 |
| 500 | 811 | 410 | 780 | 750 | 1110 | 690 |
| 600 | 935 | 456 | 888 | 850 | 1286 | 785 |

欢迎来永嘉县艺丰阀门选 购，热线：0577-67999100    15858043143