DY30AX缓开缓闭多功能止回阀

DY30AX缓开缓闭多功能止回阀概述

DY30AX缓开缓闭多功能止回阀由阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、弹簧、导阀等零件组成。上阀盖与下阀盖之间为隔膜腔，隔膜腔内设隔膜，隔膜与中心轴连接，中心轴另一端连接阀门，阀门与阀座接触。水容器与上阀盖进水、出水控制孔连通，水容器与上阀盖出水为节流连通，水容器与上阀盖进水为单向连通。该阀快速开启，反应迅速；快速关闭，防止水锤产生。无水质要求，可用于污水、清水及原水系统。

DY30AX缓开缓闭多功能止回阀主要参数

1、适用于清水、原水（含泥砂）、污水、海水、油品等系统。

2、工作压力（MPa）：PN1.0、1.6、2.5、4.0

3、使用温度：﹣10℃～130℃

4、通径：DN200～DN1000mm

5、酸碱度：强酸、强碱浓溶液除外均可用（PH值在5-10之间）。

6、产品主要零部件采用不锈钢、球铁。密封圈全部采用进口橡胶原料，根据温度选用，不同材料；且阀门主体内外腔经过环氧树脂喷涂处理。耐磨损、防腐蚀、不易锈蚀，

不会造成污染物生成，无放射性，不会影响和危害环境及破坏生态平衡。

产品特点

缓开快闭止回阀采用双室驱动装置，Y型结构。介质在定向运动中具有半直线水流，过流量最大，压力损失小，启闭运行平稳、不产生压力波动等优点。双室驱动装置可作为一个整体拆卸，便于检查，膜片采用尼龙强化橡胶制成，合用寿命长，阀瓣密封件可拆卸，维修更方便

缓开快闭止回阀工作原理

缓开快闭止回阀安装在系统管线上或泵出口端，正常运行中，进口端介质推动大阀盘上移，同时介质通过流量控制器进入中腔，使阀门速度打开，停止运行，出口端介质通过调节阀进入上腔，使驱动装置下移带动大、小阀盘向下运动，快速或缓慢关闭阀门，防止介质倒流。