DACTS704C

柴油发电机组自动控制器

（版本：6.0）

目     录

1. 概述	2

2. 特性	3

3．规格	3

4．安装方式	4

5．故障保护功能	4

6．外部结构	6

6.1前面板	6

6.1.1液晶显示器	6

6.1.2 薄膜按键	6

6.1.3 面板指示灯	8

6.2 后壳	8

6.2.1 接线端子	8

6.2.2 通讯口	9

7．菜单系统	10

8．菜单操作及参数说明	13

8.1模拟量参数	13

8.2 延时参数	15

8.3 系统参数	19

8.4 输入状态	22

8.5 输出状态	22

8.6 故障记录	23

9．注意事项	23

10．控制过程	24

11.附件	25

12.外部接线图	25

1. 概述

DACTS704C柴油发电机组自动控制器采用美国高性能微处理器和工业级元器件制造，具有模块化设计、性能可靠、操作方便等特点, 可提供备用电源所需功能。

控制器可实时监测油机的工作状态、实现柴油发电机组的自动启动和停机，还提供各种自动保护功能，油机故障时，面板指示灯告警，并且可以自动停止油机运行，保证柴油机安全、稳定地工作。

控制器还提供远程集中监控功能， 用户可以使用通讯口与个人电脑连接或利用Hayes Modem拨号连接来远程监控控制器工作。

*** DACTS704C控制器面板示意图 ***

# 2. 特性

  - 控制柴油发电机组自动启动和停机。

  - 故障保护停机功能，检测14种故障。

  - 界面采用中、英文切换显示。

  - 可设置延时参数值。

  - 可设置系统参数值。

  - 可设置模拟量告警上、下限，告警值、停机值。

  - 提供预告警和告警功能。

  - 显示屏和指示灯告警。

  - 具有可选的远程控制功能。

  - 自动记录并显示油机总运行时间 。

  - 提供监控软件，可以自动保存故障记录。

  - 通讯软件远程修改控制器参数值。

# 3．规格

工作电压： 12V DC（范围8～18V）；24V DC（范围18～36V）

发电机电压输入：0～450VAC，3 相4线

发电机电流输入：0～5AAC

发电机频率输入：额速时0～99Hz

继电器输出：1A DC

发电机电压、电流、功率、功率因数的检测精度：±1.5%

发电机频率、转速的检测精度：±1%。

电池电压、压力、温度的检测精度：±2%。

外形尺寸：206x146x44毫米 (宽x高 x厚)

安装开口尺寸: 197x136毫米 (宽x高)

工作温度：-10℃～＋60℃

# 4．安装方式

控制器采用面板式安装，先将模块后壳装入安装面板的开口内（开口尺寸197x136毫米），然后扭动安装耳的螺柱，使其紧紧地卡住安装面板背面。

# 5．故障保护功能

告警/停机保护功能：当控制器检测出发电机任何一组的电压或频率等模拟量有超出正常范围的情况时，前面板上的“告警”灯点亮，指示告警，相应的过高/过低延时开始，在延时期间，如果数值恢复到正常范围内，告警灯灭，油机继续正常运行；否则，当延时结束后，油机立即被迫停机(即不按照正常停机顺序停机)，同时，“故障”灯点亮，液晶屏显示故障具体情况。

例如：当油机的电压高于“告警上限”时，告警灯亮，“电压超限”延时开始，延时结束后，如果电压值仍未恢复正常，则油机立即停机，“故障” 灯点亮，液晶屏显示“电压过高”故障。

预告警功能：控制器对部分模拟量参数提供了预告警功能，即模拟量的当前值在告警值与停机值之间时，油机会告警，前面板上“告警”灯亮，指示这种情况；当数值超过停机值后，开始相应的故障延时，延时结束后，如果数值仍未恢复到正常范围，将产生一个故障，油机立即被迫停机。

例如：当油压低于“告警值”时，面板上的“告警”灯点亮，如果油压继续降低于停机值后，“油压过低”延时开始，延时结束后，如果油压仍未恢复正常，将产生一个“油压过低”故障，油机立即停机。

模拟量参数的告警上、下限及停机值、告警值的具体设置见8.1模拟量参数一节中详述。

可检测到的故障及保护功能如下：

  - 油机电压过高、过低 ---> 告警/停机

  - 油机频率过高、过低 ---> 告警/停机

  - 超速 ---> 告警/停机

  - 油机功率过高 ---> 预告警

  - 电流过载 ---> 预告警

  - 油压过低 ---> 预告警

  - 水温过高 ---> 预告警

  - 油温高 ---> 预告警

  - 油位低 --->告警/停机

  - 电池电压低 ---> 告警，不停机

  - 紧急停机

  - 启动失败

# 6．外部结构

## 6.1前面板

控制器前面板由1个液晶显示器(LCD)、7个薄膜按键和7个指示灯(LED)组成，布局简单、操作简易，用户对模块的一切操作均通过此面板完成。

## 6.1.1液晶显示器

液晶显示器有128×64点阵像素，它可以显示4行8个汉字，当给控制器上电后，液晶屏先显示欢迎界面，主要展示模块名称、序号和程序版本号；几秒钟后，进入主显示界面，此时显示器分2屏循环显示各模拟量参数、总运行时间、系统时间，循环周期约10秒。用户如果想固定查看某个界面，按[退出]键，可保持界面1分种不循环。

2个主显示界面显示见下图：

按[减小]键可以在“主显示界面”与“系统状态”界面之间切换，系统状态”界面主要显示模块当前状态，如果有故障时，则显示最近的一个故障名称。

控制器的显示界面提供中、英文两种语言，在主显示界面下，按[确认] 键10秒钟不放，显示语言可以在中、英文系统之间互换。

## 6.1.2 薄膜按键

菜单操作键

[增加/→]：在主显示界面下,按此键可进入“输入密码”窗口，按要求输入密码后，即可进入菜单操作界面。

在菜单操作界面下，按此键可以定位到同级菜单中的后一项参数；在修改参数状态下，每按一次此键，数值加1。

[减小/←]：在主显示界面下，按此键可切换到系统状态显示。

在菜单操作界面下，按此键可以定位到同级菜单中的前一项参数；在修改参数状态下，每按一次此键，数值减1。

[退出/↑]：在主显示界面下，按此键可定位到某一个循环界面。

在菜单操作界面下，按此键可返回至上一级菜单，连续按动可以退回到默认状态下；在修改参数状态下，按此键则取消所做的改变，自动退出修改状态。

[确认/↓]：在菜单操作界面下，按此键进入当前项的下一级菜单；在修改参数状态下，按此键确认改变并将设置值保存到控制器内存中，自动退出修改状态；在主显示界面下，按[确认]键持续10秒，显示语言可自动切换为中/英文。

手动控制键

[启动]：按此键会启动柴油发电机，油机将按照“手动启动顺序”启动。

[停机]：若油机正在运行，按下此键,油机将按照“手动停机顺序”停机；如果油机由于故障已经停机，按下[停机]键，液晶屏显示的故障信息将被清除，控制器被复位到初始状态。

[自动]:控制器处于自动状态时，油机启动和停机均由“远端启动”开关信号控制，如果开关闭合，油机按照“自动启动顺序”启动；开关断开，则油机按照“自动停机顺序”停机。

“远端启动”开关信号可以由市电检测模块提供。

注意：

1－手动控制按键可以通过监控软件进行远程控制。

2－油机处于“停机” 状态时，若“降速延时”未结束，按[启动]、[自动]键无效。

## 6.1.3 面板指示灯

供电灯: 油机运行正常且经过暖机延时后，如果电压、频率在正常范围内，“供电”指示灯亮。

故障灯: 油机发生故障时，此灯亮。

告警灯: 当油机有告警或预告警时，此灯亮。

远端启动灯：当远端启动开关闭合时，“远端启动”灯亮，指示控制器正处于远端启动状态。

启动、停机、自动灯：指示油机当前的工作模式。

## 6.2 后壳

控制器后壳为铝壳，采用可插拔式接线端子，接线方便。

## 6.2.1 接线端子

接线端子定义见下表：

| 序号 | 端子定义 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 端子1 | 降速限位 | 开关量输入 输入口加光电隔离器，与GND短接有效。 |
| 端子2 | 升速限位 |  |
| 端子3 | 远端复位 |  |
| 端子4 | 远端启动 |  |
| 端子5 | 紧急停机 |  |
| 端子6 | 油位过低 |  |
| 端子7 | 水温过高 |  |
| 端子8 | 油压过低 |  |
| 端子9 | 启动 | 继电器输出 继电器隔离，触点容量1A DC，其中怠速输出为单独触点。 |
| 端子10 | 供油/停供 |  |
| 端子11 | 预供 |  |
| 端子12 | 故障 |  |
| 端子13,14 | 公共 |  |
| 端子15 | 运行 |  |
| 端子16 | 降速 |  |
| 端子17 | 升速 |  |
| 端子18-20 | 怠速 |  |
| 端子21 | 24V电源正极 | 范围：18～36V DC |
| 端子22 | 电源负极(GND) |  |
| 端子23 | 12V电源正极 | 范围：8～18V DC |
| 端子26 | 电压A相 | 油机交流电压 范围：0～450VAC |
| 端子27 | 电压B相 |  |
| 端子28 | 电压C相 |  |
| 端子29 | 零线（N） |  |
| 端子30-31 | 电流A相 | 负载电流 范围：0～5AAC |
| 端子32-33 | 电流B相 |  |
| 端子34-35 | 电流C相 |  |
| 端子36 | 模拟地 (AGND) |  |
| 端子37 | 水温 | 电阻式传感器输入 |
| 端子38 | 油压 | 电阻式传感器输入 |
| 端子39 | 油位 | 电阻式传感器输入 |
| 端子40 | 油温 | 电阻式传感器输入 |
| 端子41 | 备用输入 |  |
| 端子42 | 转速信号 | 电磁式传感器输入 |

注：接线端子定义图参见附件.

## 6.2.2 通讯口

控制器有一个单独的RS232串口，通过通讯线可以连接到计算机，使用监控软件来远程监控控制器，当需要长距离（直接连接）或与多路传输器相连时，就需要一个RS485转换模块(可向厂家订购)。

# 7．菜单系统

在默认状态下，按[增加]键进入“输入密码”界面，按要求输入密码，进入菜单系统，密码必须是4位数字，用户只能通过监控软件来修改此密码。

密码输入方法：显示屏出现“输入密码  0- - -”时，按一下[增加]键，数值加1，当数值增加到密码位时，按[确认]键确认，此时显示界面出现“输入密码  ■0- -”，表示已经成功输入了第一位密码，重复以上操作，输入剩余的3个密码位，进入“一级菜单”，若密码输入错误将不能进入菜单系统。

进入菜单系统后，显示屏在顶行显示一级菜单项，首先显示“模拟量参数”，按[增加]键可以查看后一项；按[减小]键查看前一项，如果按下[确认]键, 即进入当前项目的二级菜单；按[退出]键，则返回到默认状态。

一级菜单共有6项，包括模拟量参数、延时参数、系统参数、输入状态、输出状态、故障记录。

系统菜单结构图如下：

电池电压

油机转速				告警上限

电压A相	  			告警下限

电压B相

模拟量输入			电压C相

油机频率

油位	      告警上、下限，高、低校准值

电流A相

电流B相				停机值

电流C相				告警值

油机功率

冷却水温

机油温度				停机值、告警值

机油压力				高、低校准值

启动运转

启动间隔

启动旁路

远端启动

冷却停机

供油延时

延时参数			预供延时

倒换延时

油压低				  	设置值

水温高

超速

频率超限

电压超限

油位低

电流过载

油温高

电池电压低

升速延时

降速延时

暖机

停机失败

CT(变流器)比率

设备地址

启动次数

齿轮齿数

系统参数			启动条件				       设置点

供油模式

水温输入

停机失败

转速输入

油温监测

油位监测

电压监测

时间设置

出厂设置

油压低

水温高

输入状态			油位低

紧急停机

远端启动

远端复位

升速限位

降速限位

启动

供油

输出状态			预供

故障

运行

降速

升速

怠速

故障记录			显示故障总数，故障发生时间和原因。

# 8．菜单操作及参数说明

## 8.1模拟量参数

模拟量参数共有14项。进入二级菜单后，液晶屏第二行左侧显示参数，右侧显示其当前值，用户可以按[减小]和[增加]键查看各参数，也可以按 [确认]键进入三级菜单。

模拟量二级菜单界面：

模拟量参数包括：

(1) 电池电压

(2) 冷却水温

(3) 机油压力

(4) 燃油油位

(5) 机油温度

(6) 油机转速

(7) 电压A相

(8)  电压B相

(9)  电压C相

(10) 电流A相

(11) 电流B相

(12) 电流C相

(13) 油机频率

(14) 油机功率

三相电压、电池电压单位为“V”，三相电流单位为“A”，频率单位为“Hz”，功率单位为“Kw”，水温单位为“℃”，油压单位为“Kpa”，转速单位为“Rpm”，运行时间格式为“小时：分钟”。

模拟量参数的三级菜单为可设置项，包括告警上限/停机值、告警下限/告警值、校准高点、校准低点，各个模拟量参数的设置项不同，详见菜单结构图。

8.1.1告警上限和告警下限：用于告警/停机功能。当模拟量值高于“告警上限”或低于“告警下限”时，油机会告警。

8.1.2  告警值：此参数用于预告警功能，当模拟量值处于“告警值”和“停机值”之间时，油机告警，但不停机。

8.1.3  停机值：此参数用于预告警功能，当模拟量值超过“停机值”时，开始故障延时，延时结束后，模拟量值仍未恢复到正常范围，油机产生故障，立即停机。

在三级菜单下，液晶屏第三行左侧显示设置项，右侧显示其设置值，每个参数的设置项有多个，用户按[增加]或[减小]键转到前、后项，如果需要修改设置值，按[确认]键进入修改状态，此时第三行右侧设置值的背景变亮，使用[减小]和[增加]键调整数值大小达到所需，然后按[确认]键保存数值，如果保存前想放弃所做修改，按[退出]键退出修改状态。

8.1.4校准高点和校准低点：校准的目的主要是使模拟量参数的显示值与实际值相符，本控制器对部分模拟量提供了校准功能，如水温、油温、油压和油位。

对于水温、油温来说，控制器内部预存了4条传感器曲线参数表(见系统参数说明)，校准前首先与传感器厂家提供的参数表对比，如果有一致的只要在[系统参数]中设置[水温输入] 参数项即可。如果没有完全一致，则可以先选择一条近似的曲线，然后再进行高、低点校准。

注意：非专业人员不要修改模拟量的高、低校准点，否则容易导致模拟量显示错误！

模拟量参数出厂默认值列表：

| 序号 | 模拟量参数 | 告警上限 | 告警下限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池电压 | 28.0 V | 10.0 V |
| 2 | 电压A, B, C | 440 V | 320 V |
| 3 | 油机频率 | 55.0 Hz | 47.0 Hz |
| 序号 | 模拟量参数 | 停机值 | 告警值 | 校准高点 | 校准低点 |
| 4 | 水温 | 95 ℃ | 90 ℃ | 100℃ | 20℃ |
| 5 | 油压 | 200 Kpa | 250 Kpa | 600 Kpa | 0 Kpa |
| 6 | 油位 | 80 % | 20% | 100 % | 0 % |
| 7 | 油温 | 110 ℃ | 105 ℃ | 100 ℃ | 0 ℃ |
| 8 | 转速 | 1650 Rpm | 300 Rpm |  |  |
| 9 | 电流A, B, C | 400 A | 390 A |  |  |
| 10 | 输出功率 | 200 Kw | 190 Kw |  |  |

## 8.2 延时参数

延时参数共21项，每个延时参数均有一个设置值，当延时开始时，系统内部的定时器被初始化为其设置值，然后数值不断递减，步长为0.1，直到定时器值减到0时，延时结束，延时参数的设置值可由用户修改。在延时参数菜单下，液晶屏第二行左侧显示参数项，右侧显示设置值，如果想修改设置值，按[↓]键进入修改状态，此时第三行右侧设置值的背景变亮，按[←]和[→]键来减小、增加数值，直到数值调整到所需后，按[↓]键确认并保存数据，如果在保存之前按[↑]键，则放弃所做修改并退出修改状态。

例：将“供油延时”设置为20秒，按以下步骤进行:

- 在默认界面下, 按下[→]键，输入密码（密码必须由厂家提供），进入菜单系统，按[→]键，定位到“延时参数”项；

- 按下[↓]键，进入“延时参数”子菜单，连续按[→]键，直至出现“供油延时”项，此时屏右侧显示其当前设置值；

- 按[↓]键，第三行显示“设置值   15.0”，再按下[↓]键，进入编辑模式，此时数值“15.0”的背景变亮，根据需要设定延时时间，本例为20秒，故连续按下[→]键，直到数值滚动增加到20.0（如果数值需要减小，按或连续按 [←]）；

- 数值达到所需后，按[↓]键，将数值存入控制器内存，系统自动退出编辑模式；

- 连续按[↑]键，返回到默认界面下。

(1).启动运转延时

当启动油机时开始延时，延时期间检测启动成功条件,如果条件满足则认为油机启动成功而终止启动输出。

启动成功条件：油机转速大于转速的低设置点或油机输出电压大于“电压设置” 值 。

(2).启动间隔延时

只有在“启动次数”设置值大于1时，此延时才有用。当“启动运转”延时结束后，仍未满足启动成功条件并且启动次数未达到设置值，将终止启动输出并开始“启动间隔” 延时，延时结束后重又开始启动运转延时，同时启动次数加1。

(3).启动旁路延时

“升速延时”结束后，开始启动旁路延时，延时期间不监测“油压低”、“水温高”、“油机电压超限”、“油机频率超限”等故障。

(4).远端启动延时

控制器处于“自动”状态时，当“远端启动”开关闭合（市电故障）时开始延时，延时结束后，启动油机。

(5). 冷却停机延时

当“倒换延时”结束后，开始冷却停机延时，同时断开“供电”输出，油机将空载额速运行。延时结束后，怠速停机。

(6).供油延时

供油延时只有在“供油模式”设置为“停机输出”时起作用,此时“供油”输出相当于“停机”作用。停机时“供油”继电器有输出，“供油延时”开始，当“供油延时”结束后，“供油”继电器停止输出。

(7).预供延时

油机启动前开始此延时，延时同时“预供”继电器闭合，延时结束后，“预供”继电器断开，油机开始启动。

(8). 倒换延时

控制器处于“自动”状态时，当“远端启动”开关由闭合状态转为断开时（市电恢复），倒转换延时开始。

在延时期间，“供电”输出并不断开，仍然由油机向负载供电。

(9).油压低延时

当机油压力低于“停机值”时，开始延时，延时期间如果油压恢复到正常范围，延时将中断，延时结束后如仍过低，油机将产生“油压低”故障。

(10).水温高延时

当水温高于“停机值”时，开始延时，延时期间如果水温恢复到正常范围，延时将中断，延时结束后如仍过高，油机将产生“水温高”故障。

(11).超速延时

当油机转速超过“告警上限”时，开始延时，延时期间如果油机速度恢复正常，延时将中断，延时结束后如仍超速，将产生“超速”故障。

(12).频率超限延时

类似“超速”延时。

(13).电压超限延时

类似“超速”延时。

(14).油位低延时

类似“水温高”延时。

(15).过载延时

类似“水温高”延时。

(16).油温高延时

类似“水温高”延时。

(17).电池电压低延时

当电池电压低于“告警下限”时，开始延时，延时期间如果电池电压恢复正常，延时将中断，延时结束后如仍过低，将产生“电池电压低”告警。

(18).升速延时

油机启动成功后，开始“升速延时”，延时期间，升速继电器闭合。当“升速限位”开关闭合时，延时终止。

(19).降速延时

正常停机前先经过“降速延时”，延时结束后，切断供油停机。紧急情况下(例如油机故障)，立即切断供油停机，同时开始降速延时。

(20).暖机延时

“升速延时”结束后，开始暖机延时，延时结束后，若电压、频率正常，“供电”输出闭合。

(21).停机失败延时

只有系统参数中的“停机失败”设置值为1时，此延时才有用。在停机信号发出后，延时开始，延时结束后，如果控制器没有检测到油压低于正常范围，则产生停机失败故障。

延时参数出厂默认值列表：

| 序号 | 延时参数 | 出厂默认 | 设置值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1． | 启动运转 | 6.0 秒 | 3 ～ 10 秒 |
| 2． | 启动间隔 | 30.0 秒 | 10 ～ 60 秒 |
| 3． | 启动旁路 | 15.0 秒 | 5 ～ 180 秒 |
| 4． | 远端启动 | 5.0 秒 | 5 ～ 990 秒 |
| 5． | 冷却停机 | 5.0 秒 | 5 ～ 180 秒 |
| 6． | 供油延时 | 15.0 秒 | 5 ～ 15 秒 |
| 7． | 预供延时 | 5.0 秒 | 0 ～ 20 秒 |
| 8． | 倒换延时 | 15.0 秒 | ５～ 60 秒 |
| 9． | 油压低 | 3.0 秒 | 3 ～ 10 秒 |
| 10． | 水温高 | 10.0 秒 | 3 ～ 20 秒 |
| 11． | 超速 | 10.0 秒 | 2 ～ 20 秒 |
| 12． | 频率超限 | 15.0 秒 | 5 ～ 20 秒 |
| 13． | 电压超限 | 60.0 秒 | 5 ～ 60 秒 |
| 14． | 油位低 | 5.0 秒 | 5 ～ 600 秒 |
| 15． | 过载 | 10.0 秒 | 5 ～ 20 秒 |
| 16． | 油温高 | 10.0 秒 | 3 ～ 20 秒 |
| 17． | 电池电压低 | 15.0 秒 | 10 ～ 120 秒 |
| 18． | 升速延时 | 10.0 秒 | 10 ～ 60 秒 |
| 19． | 降速延时 | 15.0 秒 | 10 ～ 120 秒 |
| 20. | 暖机延时 | 2.0 秒 | 5 ～ 20 秒 |
| 21. | 停机失败 | 30.0 秒 | 5 ～ 60 秒 |

## 8.3 系统参数

控制器将系统参数储存在EEPROM内，主要是为了适应不同的使用要求而设，用户可根据实际需要修改这些参数值。

(1).CT比率(即电流互感器比率)

发电机的外接变流器应与发电机组可以提供的最大电流相适应，正确设置变流器比率可以使控制器反映实际的电流。

例如，用户选用400：5的电流互感器，应该将CT比率设为400。

(2).设备地址

设定控制器进行远程通讯时使用的地址，连接于一个RS485网段的地址不能重复。

(3).启动次数

如果选择了1个以上的启动次数，启动间隔时间将被插入到两次启动的中间，如果 “启动运转”延时完成后油机没有启动成功，而启动次数又选择了不止一次，那么经过“启动间隔”延时后开始下一次启动，直到启动次数用完或发电机启动成功。

(4).齿轮齿数

选择磁传感器为转速输入信号源时，转速显示根据齿轮齿数来计算。

(5).启动条件

| 0 (启动容易) | 启动时间在3秒之内容易成功的机组，启动条件选择“0” 。 |
| --- | --- |
| 1 (启动困难) | 对于某些大型机组或在较寒冷的环境下启动较困难的机组，启动条件选择“1” 。 |

(6).供油模式

| 运行输出 | 油机启动时，“供油”继电器闭合，直到接收到停机命令或者油机发生故障时，继电器断开，停止供油，使油机停止运行。 |
| --- | --- |
| 停机输出 | 正常情况下，“供油”继电器是断开的；油机运行中，如果接收到停机命令或者油机发生故障，“供油”继电器会闭合，停止供油，油机停止运行，直到供油延时结束且油机完全停下时才会断开。 |

(7).水温输入

控制器提供4种温度传感器曲线供选择，曲线代号0～3，下表为4条曲线的温度-电阻对应值，出厂默认为“曲线2”。

| 温度 | ℃ | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲线0 | Ω | 2999 | 1000 | 400 | 170 | 85 | 62 | 43 | 28 |
| 曲线1 | Ω | 2999 | 2284 | 569 | 218 | 123 | 90 | 80 | 70 |
| 曲线2 | Ω | 2050 | 820 | 330 | 150 | 72 | 52 | 38 | 22 |
| 曲线3 | Ω | 1893 | 1138 | 499 | 225.5 | 141 | 83.3 | 50.6 | 36.8 |

(8).停机失败

| 不监测 | 不监测停机失败故障 |
| --- | --- |
| 监测 | 监测停机失败故障 |

(9).转速输入

| 频率 | 速度信号取自发电机频率 |
| --- | --- |
| 磁传感器 | 速度信号取自速度传感器 |

(10).油温监测

| 不监测 | 系统不监测油温输入，即主界面不显示油温值，在模拟量菜单中，油温参数的设置值无效。 |
| --- | --- |
| 监测 | 监测油温输入，主界面显示油温。 |

(11).油位监测

| 不监测 | 控制器不监测油位输入。主界面不显示油位值，在模拟量菜单中，油位参数的设置值无效。 |
| --- | --- |
| 监测 | 控制器监测油位输入，主界面显示油位。 |

(12).电压监测

| 监测三相 | 控制器监测A、B、C三相电压和电流。 |
| --- | --- |
| 监测单相 | 控制器只监测A相电压和A相电流。在模拟量菜单中， B、C相电压和电流的设置值无效。 |

(13).时间设置

显示模块当前的日期及时间，数据格式如下：

| 年- | 月- | 日 | A/P | 时: | 分: | 秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年：2位数字，例如“05”，代表2005年。

月：2位数字(01-12)，例如“04”，代表4月份。

日：2位数字(01-31)，例如“06”，代表6日。

A/P: “A”代表上午，“P”代表下午。

时：2位数字(01-12)，分为上下午。

分：2位数字(00-59)，例如“09”，代表9分钟。

秒：2位数字(00-59)，例如“05”，代表5秒钟。

例如：05-04-12P02:32:08,表示2005年4月12日，下午2点32分08秒。

(14).出厂设置

| 模拟量参数 | 所有模拟量参数恢复为出厂默认值 |
| --- | --- |
| 延时和系统参数 | 所有延时和系统参数恢复为出厂默认值 |

在一般情况下，不建议设置此项。

“系统参数”的三级菜单包括1项：设置值。“设置值”的查看及修改的操作方式同上，以上粗体字部分为系统参数的出厂设置值。

系统参数出厂默认值列表：

| 序号 | 系统参数 | 出厂默认 | 设置值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1． | CT比率 | 500（：5） | 5 ～ 9999 |
| 2． | 设备地址 | 120 | 0 ～ 255 |
| 3． | 启动次数 | 3 | 1 ～ 8（次） |
| 4． | 齿轮齿数 | 128 | 1 ～ 255（齿） |
| 5． | 启动条件 | 0 | 0(启动容易) / 1(启动困难) |
| 6． | 供油模式 | 运行输出 | 运行输出 / 停机输出 |
| 7． | 温度种类 | 2 | 曲线代号：0 ～ 3 |
| 8． | 停机失败 | 不监测 | 不监测 / 监测 |
| 9． | 转速输入 | 发电机频率 | 发电机频率 / 速度传感器 |
| 10. | 油温监测 | 不监测 | 不监测 / 监测 |
| 11． | 油位监测 | 不监测 | 不监测 / 监测 |
| 12. | 电压监测 | 监测三相 | 监测三相 / 监测单相 |

## 8.4 输入状态

输入接口开关量，菜单共包括8项：低油压、高水温、油位低、急停、远端启动、远端复位、升速限位、降速限位。

开关状态显示白底黑字表示该开关处于未接通状态, 黑底白字表示该开关处于接通状态.

注:此类参数仅供查看，用以检查控制器当前输入接口开关量的工作状态，无下级菜单，查看方法同上。

## 8.5 输出状态

即继电器输出部分，菜单共包括8项：启动,供油、预供、故障、运行、降速、升速、怠速。

显示白底黑字表示该输出继电器在开路状态，黑底白字表示继电器处于接通状态，查看方法同上。

## 8.6 故障记录

显示故障发生总数及最近发生的8条故障记录的时间和原因，最新的记录显示在最前面。

# 9．注意事项

- 输出接电感性负载（如继电器）时，需在外接电路中加上电流吸收电路，否则将影响控制器正常工作，接法参见后面的《DACTS704C控制器接线图》。

- 一般来说，装机调试时需要修改的参数主要有：负载三相电流、功率的告警、停机值，电池电压的上、下限，齿轮齿数，CT（变流器）比率，供油模式。

- 负载电流外部接线应采用1.5mm2的软线，其余连线可采用1mm2的软线。

- 请依据启动电池容量正确连接以上电源端口，如果发现控制器加电后无显示，请首先检查电源{+}、{-}极是否接反，不正确的接线可能会引起控制器烧毁。

- 油压传感器、水温传感器的开关量与模拟量接反可能会引起模块误停机或启动输出不正常。

- 在系统参数中的“出厂设置”可以将所有模拟量参数、延时和系统参数恢复为出厂默认值，包括模拟量校准值。

# 10．控制过程

手动启动顺序：

按“启动”键(予供(启动(升速(正常运行

相关参数：予供延时、启动运转延时 、启动间隔延时、启动旁路延时、升速延时、启动次数、供油模式、以及用于启动成功判断的油机转速下限、电压设置。

相关输出：予供、启动、供油、升速、怠速

自动启动顺序：

“自动”模式下，“远端启动”闭合（市电故障）(远端启动延时(予供(启动(升速(暖机(供电(正常运行

相关参数：比手动启动多增加远端启动延时、暖机延时。

相关输出：比手动启动多了供电。

手动停机顺序：

按“停机”键(降速(停机

相关参数：降速延时、供油模式、供油延时

相关输出：供油、降速、怠速

自动停机顺序：

“自动”模式下“远端启动”断开（市电恢复）(倒换延时(断供电(冷机(降速(停机

相关参数：比手动停机多增加倒换延时、冷却停机延时。

相关输出：比手动停机多增加供电。

供油输出：根据油门的不同控制方式，应正确设置“供油模式”参数，选择在启动时或停机时接通。

升、降速与怠速输出：

升、降速输出与相应的限位开关输入配合可控制电动调速机构。

怠速输出可控制电子调速器，继电器线圈在油机高速运行时通电，接线时，应根据实际情况选择使用常闭或常开触点。

如果油机没有调速机构，升、降速与怠速输出悬空不接线即可。

# 11.附件

# Text boxes

模拟量参数

电压A相            0

使 用 说 明 书

## 电池    11.8     水温        70

## 油压       600      转速     1500

## 运行时间                   30:05

05-03-09  PM 03:12:18

## 电压    380      380    380

电流    400     400     400

频率    50.0   功率    263

功率因数                  1.00