BWGD-05高能点火器（接线型）

说

明

书

单位地址：西安市新城区建工路9号新城科技产业园

联系人：马牡丹  13772044795   029-85578602

网址：http://www.xabwrk.com

邮箱：1440407780@qq.com

BWGD-05高能点火器（接线型）用于工业燃烧器的自动点火，产品体积小，能量大，发火端能量大，点火头耐高温，抗积炭，抗结焦，具有自净能力，点火可靠，性能稳定，点火棒安装方便，不需调整点火电极放电距离。
一、技术参数：                                      　
1、电源电压220V±10%　50/60HZ
2、适用燃料　燃气、轻油
3、点火棒耐温　长期1300℃

4、火花能量：5J.
5火花频率：6—10次/秒

二、点火器壳体：　　　　　　　　　　    　　　  　　　
1、材料　ABS冲击工程塑料
2、体积　120×240×70mm
3、安装尺寸　225×80mm矩形对角安装，安装孔Φ5mm　
三、点火杆及点火线缆：　　　　　　　　　　　　　　     　 　　　
1、点火杆前端材料2520高温合金；semicond高温材料
2、常规点火杆外径Φ16，安装螺纹M18×1.5，特殊情况点火杆外径，长度，连接方式，可根据用户要求定做。

3、点火电缆为专用高能电缆，长度根据用户要求供应。

四、点火器箱体前面板示意图：

五、安装及接线：　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
    在燃烧器上开孔并在孔口处用M18×1.5的螺纹，将点火杆拧入即可。本点火杆为一体型结构，不需要调整打火距离。
    点火杆发火端安装在燃烧口喷嘴前30～50mm，燃气烧嘴取较小距离，燃油烧嘴取较大距离。

接线：将点火棒用高压电缆线连接在点火器箱体上的接线柱上，红色接线柱接点火高压线，点火地线接在黑色接线柱上。

接通电源即可打火
六、注意:

本点火器为高能点火器，发火端抗积炭，在积炭的情况下也可以打火，所以用户在使用过程中不需清理发火端，可以放心使用。
2、每次打火时间不能超过20秒，打火后应立即关闭点火器。
3、本点火杆的前端为一特殊结构，用户不能将点火棒锯断或截后使用。