BWBQ-13烤包器灭火监测报警控制箱

说

明

书

单位地址：西安市新城区建工路9号新城科技产业园

联系人：马牡丹  13772044795   029-85578602

网址：http://www.xabwrk.com

邮箱：1440407780@qq.com

BWBQ-13烤包器灭火监测报警控制箱是根据石化、治金、煤化工、陶瓷等行业的需要，专门设计、开发的一种火焰检测报警系统。该产品配备火焰检测器，具有有简单、可靠，使用维护方便等特点，适用于各种燃气、燃油燃烧器的火焰检测及灭火报警。

一、功能概述

控制箱内装有BWZJ-13紫外线火焰检测器、断路器、继电器、按钮、指示灯等控制元件。箱内BWZJ-13紫外线火焰检测器采用我公司高性能产品，电器元件均采用国内知名品牌，以确保设备运行可靠。系统具有熄火连锁保护，当系统运行中出现意外熄火，可及时关闭燃气电磁阀，保证系统安全，并可将着火信号以开关量的形式上传至上位机，便于操作人员进行监控。本控制系统操作简单、安全、可靠。

二、主要技术参数

1、工作电源： 220VAC/50Hz

2、功    耗： 100W

3、火焰响应时间： 见火响应≤1s

熄火响应1~3s

4、显示：控制柜通电时电源指示灯（红色）亮

熄火响应时工作指示灯（绿色）灭，声光报警器延时报警

见火响应时工作指示灯（绿色）亮

5、输出： 继电器两对常闭、常开无源触点，容量220VAC·2A/点

熄火响应时常闭触点闭合，常开触点断开

见火响应时常闭触点断开，常开触点闭合

6、环境温度： 监测器及UV探头：－20℃～80℃

7、外形尺寸： 400×300×180（mm）

8、安装孔尺寸：探头安装螺纹M20*1.5

9、监测极型号：UV探头

三、安装与接线

1、检测探头安装

BWZJ-13紫外线火焰监测器是一种非接触式火焰监测器。用户安装时请将探头对准火焰。探头使用的最高温度为80℃，用户在燃烧器或其他高温设备上使用时，探头前的检测通道必须通风冷却。检测通道直径不小于Φ18，探头的安装螺纹为M20×1.5。

2、控制箱的安装

控制箱的结构为壁挂式，用四只M8的螺栓就设备现场合适位置安装既可, 安装位置要避免受到高温、强烈震动或冲击。

3、接线请参照控制箱内接线图。

4、电源220VAC/50Hz 10A如果用户使用的流电源为不接地电源，如隔离变压器供电，请将电源的一根线接地。

5、注意火焰信号线不能与强电流动力线穿在一根管道内，而应单独走线。安装且确认接线无误之后，即可通电运行。

四、操作流程

1、合上控制箱电源断路器，电源指示灯亮。

2、将运行转换开关旋至开状态，运行指示灯亮。火焰监测系统开始运行，如果检测到有火则着火指示灯亮。反之，如果检测到无火或火焰熄灭，延时约3～5秒钟（时间可调）声光报警灯鸣叫，提示操作人员火焰熄灭。操作人员到位后可将消音按钮按下，则报警鸣叫停止，同时故障指示灯亮，提示操作人员故障并未解除。当操作人员排除故障，火焰重新燃烧，则着火指示灯亮，操作人员可将消音按钮再次按下复位，当看到故障指示灯灭，则系统再次进入正常监测运行状态。

五、调试

1、为了提高监测灵敏度，传感器电缆不应与其它电源线或信号线混在一起。

BWZJ-13紫外线火焰监测器在出厂时已调试好，一般情况下安装即可使用。如果探头距监测器过远，布线引起的分布电容过大时，在无火焰的情况下显示有火，请打开模块，反时针缓慢调节模块中间的匹配电位器，直到红色指示灯灭，继电器释放为止，模块调试好，盖上模块盖。请注意调试时不要超调，超调影响监测灵敏度。

2、在安装完毕确认接线无误之后，即可通电运行,电源指示灯亮，控制箱的面板上，设有运行开关，将开关旋至工作状态，运行指示灯亮，有火焰信号时，着火指示灯亮；没有火焰信号时，着火指示灯灭，延时（约5S）后声光报警器报警。

六、故障排除

1、燃烧器无火，而监测却显示有火，这是监测线路受潮后分布电容逐渐增大引起的干扰，请打开模块，反时针缓慢调节电位器，直至红色指示灯灭，继电器释放为止。

2、燃烧器有火，而监测器显示无火，可能有二个原因，一是探头镜片被灰尘覆盖，请擦干净探头石英镜片，二是阻抗匹配电位器超调，请打开模块顺时针缓慢调节电位器，直到红色指示灯亮，继电器吸合为止。

3、如果在安装或使用中不小心弄破了探头的镜片，不要用普通玻璃片代替，因为普通玻璃片不能透过火焰产生的紫外线。