BWFZJ-13防爆紫外线火焰监测器

说

明

书

单位地址：西安市新城区建工路9号新城科技产业园

联系人：马牡丹  13772044795   029-85578602

网址：http://www.xabwrk.com

邮箱：1440407780@qq.com

BWFZJ-13防爆紫外线火焰监测器，用于燃气、燃油工业燃烧器的火焰监测，该监测器只对产生的紫外线敏感，对灯光和炉膛高温辐射无反应，抗干扰性强。

- 功能：

控制点火装置自动点火，点火同时自动打开燃料阀。在设定时间内没有点燃，控制器自动关闭燃料阀并报警，如点火成功则保持燃料正常供应。

二、主要技术参数：

1、电源：220V±10%    50/60Hz

2、火焰检测：Uv传感器

3、检测响应时间：≤0.2秒

4、光谱响应范围：190/280mm

5、传感器与控制器连线：≤20米

6、检测对象：燃气、燃油

7、防爆等级：BT4

三、外部连接示意图

- 接线端子如图下图所示（内部）

1：电源火线              2: 电源零线

2、3、4：UV探头         5、6：接点火器AC220V

6、7：接燃料电磁阀AC220V

8、9：无源常开触点，有火焰时翻转 。

9.10：无源常闭触点，有火焰时翻转 。

注：如送DCS控制可从端子引出，有火时8、9通，无火时9、10通。

五、安装与调试

安装：

1、连接时打开上盖板，将电源线、控制线按上图连接在对应的端子上。

（电源线已接）

2、将紫外探头连接依次接到2，3，4端子上，并固定紧(已接)。

3、探头安装

BWFZJ-13防爆紫外线火焰监测器是一种非接触式火焰监测器,用户安装时请将探头对准火焰。探头使用的最高温度为80℃，用户在燃烧器或其他高温设备上使用时，探头前的监测通道必须通风冷却，探头的安装螺纹为M20×1.5。

根据有关规定，监测灵敏距离为0.8米，（在检测通道为Φ18的情况下），但监测距离会随着火焰辐射强度和监测通道的增大而增大，但最大距离不能超过2米。

调试：

为了提高监测灵敏度，传感器电缆不应与其他电源线或信号线混在一起。

BWFZJ-13防爆紫外线火焰检测器在出厂时已调试好，一般情况下安装即可使用。如果探头距监测器过远，布线引起的分布电容过大时，在无火焰的情况下显示有火，请打开模板，反时针缓慢调节模板中间的匹配电位器，直到红色指示灯灭，继电器释放为止，模块调试好，调试好后，盖上模块盖。请注意调试时不要超调，超调影响监测灵敏度。

- 故障排除

- .燃烧器无火，而监测器却显示有火，这是监测线路受潮后分布电容逐渐增大引起的干扰，请打开防爆箱，然后打开模块，反时针缓慢调节电位器，直至红色指示灯灭，继电器释放为止。

- 燃烧器有火，而监测器显示无火，可能有二个原因，一是探头镜片被灰尘覆盖，请擦干净探头石英镜片，二是阻抗匹配电位器超调，请打开模块顺时针缓慢调节电位器，直到红色指示灯亮，继电器吸合为止。

- 如果在安装或使用中不小心弄破了探头的镜片，不要用普通玻璃代替，因为普通玻璃片不能透过火焰产生的紫外线。