BWFZJ-43防爆紫外线火焰监测器

使

用

说

明

书

单位地址：西安市新城区建工路9号新城科技产业园

联系人：马牡丹  13772044795   029-85578602

网址：http://www.xabwrk.com

邮箱：1440407780@qq.com

一、概述：

BWFZJ-43防爆紫外线火焰监测器主要用于燃气、燃油工业燃烧器的火焰监测，燃料燃时烧辐射一定频率的光谱，UV传感器对燃烧光谱不间断采集分析，经智能频率合成模块计算输出模拟火焰信号，火焰信号经电容自动跟随漂移反馈模块电路处理得出稳定火焰信号，从而实现UV传感器至监测器间的分布电容自动匹配，传感器与监测器间的连接距离最远可达600M米而无需调整电容匹配电位器，同时监测器还设置监测灵敏度调节电位器和熄火延时关阀调节电位器，进一步方便用户使用。

传感器信号线（4号线）抗对地、对火线短路，抗分布电容并自动调整，检测灵敏度高，抗干扰性强，不受日光、红外热辐射、炉堂高温等的影响，确保燃烧系统安全运行。

本监测器电源转换采用进口军工PWF电源芯片合成技术，其性能远高于普通的PWM逆变技术，逆变工作稳定可靠，适用于没有220V交流电源的场合。

二、主要技术参数：

工作电源：24V·DC    50/60Hz

功    耗：＜3W

传感器工作电流：＜50μA

传感器光谱范围：185～280nm

检测距离：小于4m（1支火焰高度为45mm蜡烛）

检测响应时间：＜0.2S

点火时间：5~7秒

无预置前吹扫功能

传感器与监测器连接电缆：小于200m

防爆等级：BT4

三、监测器工作程序：

通电后，监测器同时输出定时点火信号（端子5、6）及燃料阀打开信号（端子6、7），若点火成功，则点火信号关闭后继续输出燃料阀打开信号；若点火失败，则关闭点火信号及燃料阀打开信号，并输出无源报警信号。

四、外部面板示意图

- 接线端子如图下图所示（内部）

- 安装与调试：

安装：

1、连接时打开上盖板，将电源线、控制线按上图连接在对应的端子上。

（电源线已接）

2、将紫外探头连接依次接到2，3，4端子上，并固定紧(已接)。

3、探头安装

BWZJ-43紫外线火焰监测器是一种非接触式火焰监测器。用户安装时请    将探头对准火焰。探头使用的最高温度为80℃，用户在燃烧器或其他高温设备上使用时，探头前的检测通道必须通风冷却。检测通道直径不小于φ18，探头的安装螺纹为M20×1.5。

根据有关规定，监测灵敏度距离为0.5米，（在检测通道为φ18的情况下），但监测距离会随着火焰辐射强度和检测通道的增大而增大，但最大距离不能超过2米。

调试：

为了提高监测灵敏度，传感器电缆不应与其它电源线或信号线混在一起。

BWZJ-13紫外线火焰监测器在出厂时已调试好，一般情况下安装即可使用 。如果探头距监测器过远，布线引起的分布电容过大时，在无火焰的情况下显示有火，请打开模块，反时针缓慢调节模块中间的匹配电位器，直到外部火焰指示灯灭，继电器释放为止，模块调试好。调试好后，盖上模块盖。请注意调试时不要超调，超调影响监测灵敏度。

六、故障排除

1.燃烧器无火，而监测却显示有火，这是监测线路受潮后分布电容逐渐增大引起的干扰，请打开模块，反时针缓慢调节电位器，直到外部火焰指示灯灭，继电器释放为止。
    2.燃烧器有火，而监测器显示无火，可能有二个原因，一是探头镜片被灰尘覆盖，请擦干净探头石英镜片，二是阻抗匹配电位器超调，请打开模块顺时针缓慢调节电位器，直到外部火焰指示灯亮，继电器吸合为止。
    3.如果在安装或使用中不小心弄破了探头的镜片，不要用普通玻璃片代替，因为普通玻璃片不能透过火焰产生的紫外线。