## 计算书
GE ZW1500模拟计算书
项目名称： | XX电厂 |  | 水源： | 黄河水和矿井疏干水
设计日期： | 2015-06-25
一、UF进水水质及要求：
编号 | 项目 | 参数 | 单位 | 备注
1 | 悬浮物 | 21 | mg/l | 应控制平均值20ppm，峰值不超过30ppm
2 | 电导率 |  | µS/cm
3 | 溶解固体 | 558 | mg/l
4 | 化学耗氧量 | 1.52 | mg/l
5 | pH值 | 8.05 |  | 最好≤8.5
6 | 总Fe | 0.27 | mg/l
7 | 油脂
8 | 设计水温 | 20 | ℃
9 | 单套净产水量 | 80 | m3/h（24h）
10 | 系统数量 | 2 | 套
11 | 设计净通量 | 55 | LMH
二、工艺参数计算
编号 | 项目 | 参数 | 单位 | 备注
1 | 原水自清洗过滤器
1.1 | 自清洗过滤器
1.1 | 运行总水量 | 168.4211 | m3/h（24h）
| 过滤器数量 | 2 | 套
| 每套过滤器处理水量 | 84.2105 | m3/h
| 过滤精度 | 200 | µm | 要求≤500µm
2 | 超滤系统
2.1 | UF膜组件
| 超滤总进水量 | 168.4211 | m3/h（24h） | 进水泵需要变频控制
| 超滤总产水量 | 160 | m3/h（24h）
| 超滤套数 | 2 | 套
| 单套净产水量 | 80 | m3/h（24h） | 设计水温20℃
| 单只膜净产水量 | 3.0635 | m3/h（24h） | 设计水温20℃
| 单套瞬时产水量 | 90.9091 | m3/h | 选给水泵时还要考虑满足快冲流量及N-1时是否要求仍然满足设计产水量
| 系统回收率 | 95 | % | 在计算基础上，下调两个百分点
| 模型号 | ZW1500-600
| 膜材质 | PVDF
| 膜型式 | 外压式中空纤维
| 膜有效面积 | 55.7 | m2/只
| 产水TSS | ≤ 1.0 | mg/L
| 产水浊度 | ≤ 0.15 | NTU
| 产水SDI | ≤ 2.0
2.2 | 膜只数
| 平均净通量（设计） | 55 | LMH | 设计水温20℃
| 运行通量（设计） | 62.5 | LMH
| 单套膜设备的膜只数 | 27 | 只
| 单套膜面积 | 1503.9 | m2
| 膜组架数量 | 2 | 套
| 总的超滤膜组件数量 | 54 | 只
| 总的膜面积 | 3007.8 | m2
| 平均净通量（实际） | 53.195 | LMH
| 运行通量（实际） | 60.4489 | LMH
2.3 | 运行设计
1） | 产水时间 | 30 | Min. | 可能在15-45min.时间选择为宜 | 产水周期 | 43.913 | 43
| 进水泵流量 | 90.9091 | m3/h | 选给水泵时还要考虑满足快冲流量及N-1时是否要求仍然满足设计产水量
| 进水泵压力 | 3 | Bar | 膜组最大入口压力为380kPa
2） | 反洗过程
| 气洗/反洗时间 | 60 | S
| 冲水时间（正冲） | 30 | S | 正冲流量3.4m3/h/膜
| 冲洗时进水泵流量 | 91.8 | m3/h
| 单只膜反冲洗水量 | 1.8 | m3/h
| 单套反冲洗水量 | 48.6 | m3/h | 反洗水泵需要变频控制
| 反洗泵压力 | 2.5 | Bar | 膜组反洗入口压力为1.4-1.6 Bar
| 单只膜反冲洗风量 | 8.5 | N m3/h
| 单套反冲洗风量 | 229.5 | N m3/h
| 单套反冲洗风量 | 275.4 | N m3/h | 鼓风机扬程≤ 70 kPa，设计余量20%
3） | 维护性清洗
| 频率 | 1 | 次/天 | 每次维护性清洗之前需要进行反洗过程，之后进行正冲洗
| 持续时间 | 15 | 分钟 | 循环
| 次氯酸钠 | 6次/周 | 250 mg/l | 加在清洗泵出口管道混合
| 柠檬酸+盐酸 | 1次/周 | 500 mg/l，pH=2.1±0.1 | 加在清洗泵出口管道混合，絮凝剂残余量偏大时可能导致酸洗频率增加
| 单只膜清洗流量 | 1.15 | m3/h
| 清洗泵流量 | 31.05 | m3/h
| 膜清洗进口压力 | 2.3 | Bar
4） | 恢复性清洗 |  |  | 需要加热至35℃，清洗结束后需冷却30min.
| 频率 | 1 | 次/月 | 每次恢复性清洗之前需要进行反洗过程，之后进行正冲洗
| 持续时间 | 5 | h | 每种药剂5小时，每小时中循环15分钟，浸泡45分钟
| 次氯酸钠 | 500 mg/l | pH=11.5±0.1 | 加在清洗泵出口管道混合
| 柠檬酸+盐酸 | 2000 mg/l | pH=2.1±0.1 | 加在清洗泵出口管道混合
| 单只膜清洗流量 | 1.15 | m3/h
| 清洗泵流量 | 31.05 | m3/h
| 膜清洗进口压力 | 2.3 | Bar
警告申明：我们提供的上述所有信息只是作为膜系统设计人员的辅助之用。GE公司对使用上述信息得到的结果或引起的损坏不承担任何责任。此处所附的所有数据不包含任何明示或暗示的质保。对语句表达如有异议，请以英文为准。 Warning：All information above is provided as an aid to membrane filter system designers. GE Company does not assume liability for results obtained or damages incurred from the application of this information. No warranty, expressed or implied may be attached to the data enclosed herein.

## ZW1500规格书
GE ZW1500 规格参数
项目 | 数值 | 单位
膜组件尺寸
高度 H | 1920 | mm
直径Φ | 180 | mm
膜组件特性
标称膜组件面积 | 55.7 | m2
材料 | PVDF
标称膜孔径 | 0.02 | µm
中空纤维直径 | 1.1 mm 外径/0.66mm 内径
过滤形式 | 外压式
模块干重（带包装） | 32 | 公斤
保存温度 | 5-35 | ℃
建议最长保存时间 | 1 | 年
运行重量 | 30-36 | 公斤
运行通量 | 33.6-135 | lmh
初始膜透水率 | 220 | lmh/bar
运行参数
最大模组入口压力 | 380 | kPa
跨膜压差（TMP)范围 | 0～275 | kPa
最高操作温度 | 40 | ℃
最佳操作pH值 | 5.0 - 10.0
最大空气擦洗流量 | 8.5 | m3/h
最大反洗流量 | 1.8 | m3/h
清洗参数
最高清洗温度 | 40
NaClO | 1000 ppm（以游离氯计） 最大1,000,000 ppm hrs
碱 | pH < 12 最大 2,000 小时
酸 | pH > 2
容积
清洗容积 | 35 | L
排水容积 | 18.4 | L
MIT容积 | 15.2 | L
出水水质 | TSS ≤ 1 mg/L 浊度 ≤ 0.15NTU SDI ≤ 2

## 清洗操作
反洗
工艺过程步骤 | 说明 | 持续时间（秒） | 总运行时间（秒）
给水泵停机 | 给水泵停机和阀门转动 | 10 | 10
反冲洗泵开启 | 空气擦洗和开启反洗泵 | 5 | 15
反冲洗 | 空气擦洗和反冲洗 | 60 | 75
反冲洗泵停机 | 反冲洗泵停机和阀门转动+空气擦洗结束 | 10 | 85
给水泵开启（进水冲洗） | 给水泵开启进水冲洗 | 5 | 90
进水正冲洗 | 进水正向冲洗 | 30 | 120
产水 | 阀门转动、产水 | 5 | 125
反洗频率 | 取决于水质、运行膜通量和系统回收率，一般间隔15至45分钟
反冲洗流量 | 1.8 m3/h/膜组件
反冲洗空气擦洗率 | 8.5 m3/h/膜组件 @ 69kpa
进水正冲洗流量 | 3.4 m3/h/膜组件
维护性清洗
工艺过程步骤 | 说明 | 持续时间（分钟） | 总运行时间（分钟）
准备在线清洗（CIP） | 将清洗水箱注满超滤产水 混合清洗药剂（若需要）
反冲洗 | 空气擦洗和反冲洗 | 1 | 1
膜堆排空 | 用泵或通过重力流排空膜堆 | 2 | 3
输送清洗药剂至膜堆 | 用清洗泵将清洗药剂输送至膜堆。 注：清洗用化学药剂通常通过计量泵投加在清洗泵出口管线上 | 3 | 6
循环 | 循环清洗溶液 | 15 | 21
将清洗溶液泵送回清洗水箱 | 用进水泵将清洗溶液输送至清洗水箱进行中和处理，用进水置换清洗溶液（3.4m3/h） | 5 | 26
产水 | 将产水输送至中和池 | 5（秒） | 26
维护性清洗频率 | 每天一次
清洗泵流量 | 1.2m3/h/膜组件，与恢复性清洗共用一台清洗泵
维护性清洗药剂浓度 | 浓度为250ppm的次氯酸钠是维护性清洗用的默认浓度。GE工艺工程师可根据实际应用环境选择推荐使用500ppm柠檬酸或磷酸（pH2.1）
恢复性清洗
工艺过程步骤 | 说明 | 持续时间（分钟） | 总运行时间（分钟）
准备在线清洗（CIP） | 将清洗水箱注满超滤产水（加热至35摄氏度） 混合清洗药剂（若需要）
反冲洗 | 空气擦洗和反冲洗 | 1 | 1
膜堆排空 | 用泵或重力流排空膜堆 | 2 | 3
输送清洗药剂至膜堆 | 用清洗泵将清洗药剂输送至膜堆。 注：清洗用化学药剂通常通过计量泵投加在清洗泵出口管线上。 | 3 | 6
循环和浸泡 | 循环清洗溶液15分钟并浸泡45分钟；重复该循环浸泡5次 | 300 | 306
将清洗溶液泵送回清洗水箱 | 用进水泵将清洗溶液输送至清洗水箱进行中和处理，用进水置换清洗溶液（3.4m3/h） | 5 | 311
冷却 | 加热清洗后容许膜冷却至常温，再开始正常产水 | 30 | 341
恢复性清洗频率 | 每30天进行一次
清洗泵流量 | 1.2m3/h/膜组件，与维护性清洗共用一台清洗泵
恢复性清洗药剂浓度 | 1、500ppm的次氯酸钠（有机和微生物污染）， 且用NaOH调pH至11.5 2、2000ppm柠檬酸或磷酸（pH2.1）（无机结垢）

## 运行示意图
GE ZW1500运行示意图
产水模式
反冲洗模式
反洗正冲模式
排水模式
维护性/恢复性清洗模式
清洗正冲模式
中和还原模式