三叶罗茨鼓风机使用保养说明书 保养、维护和检修
三叶罗茨鼓风机的安全运行及使用寿命，取决于正确而经常地维护和保养，并应注意任何事故苗子，除了要注意一般性的维修规程外，还须着重注意下述各点：
a.检查各部位的紧固情况及定位销是否松动现象，如有松动应紧固之。
b.鼓风机机体内部有无渗油现象。
c.鼓风机机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。
d.注意润滑油冷却情况是否正常，注意润滑油的质量，经常倾听鼓风机运行有无杂声，注意机组是否在不符合规定工况下工作。
e.鼓风机的过载有时不是立刻显示出来的，所以要注意进排气压力、轴承温度和电机电流的变化，籍以判断机器是否运行正常。
f.拆卸机器时应对机器各配合尺寸进行测量，做好记录，并在零部件上做好标记与方向，以保证装配且能保持原来的配合要求。
g.新机器或大修后的三叶罗茨鼓风机，按使用步骤投入运行，建议运行8小时后更换全部润滑油。
h.在正常条件情况下要求机组运行1000小时必须更换润滑油，不按时换油的售后服务不在免费三包范围内。
i.日常保养很重要，小故障必须修复后再投入使用。