智能一体化涡街流量计是一种采用采用国际上最新数字集成技术和根据国内工业自动控制的实际需求而研制开发的新一代高品质智能化仪表。压电晶体作为检测元件的新型应力检测式智能涡街流量计。该仪表具有量程比宽、精度高、压力损失小、介质通用性好、有与流量成比例的脉冲、电流信号、RS-485通讯输出、便于和计算机联用等优点。由于流量计采用检测探头与旋涡发生体分开安装，而且耐高温的压电晶片不与介质接触，所以仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点，分别为有源、无源二种，无源式不需外供电内置3.6V电池,电池使用寿命三年以上。现场液晶表头显示,实时温度、实时压力、瞬时流量、流量累计,有温度、压力补偿功能，在测量气体、蒸汽时，根据实测温度、压力进行查表方式保偿，保证流量不受温度、压力变化，引起汽体密度的变化而影响流量计准确性。普通涡街流量计按1:5程比出厂时,在20%以下，80%以上量程段时，没法保证流量精度，因非智能型没法通过内部程序,进行流量信号多点线性化补偿，智能型流量计通过多点线性化补偿，保证流量计在每点量程段流量精度。智能型流量计量程比1:15，比普通涡街流量计高出3倍量程比。智能型流量计有温度、压力故障自诊断自动补偿功能，断电记录时钟、日期功，通过按键可切换显示工况标况流量,采用双传感器,有较强振动功能。

功能

承蒙关注、支持广州迪川仪器仪表公司产品不胜感激，为了你能更好地使用本产品，敬请使用前仔细阅读产品使用说明书。如你在使用过程中对产品存有疑问，请与本公司技术服务部联系。

!!!特别温馨提醒流量计如带压力补偿，使用前请在冷凝圈注水，以免蒸汽瞬时温度过高损坏压力传感器，谢谢合作

1、表体中同时集成温压补偿补偿功能，可测量流体的标准体积流量或标准质量流量。

2、 全智能化、数字化电路设计，可自动补偿被测流体密度或标况体积计算。

3、 全新的数字滤波和修正功能使流量测量更加精准可靠。

4、 电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上。

5、 全新点阵汉字液晶显示，使用操作更方便。

参数及要求

测量介质： 气体、液体、蒸气

连接方式：法兰卡装式、法兰式、插入式

口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,10

法兰连接式口径选择 100,150,200

流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104～4×106；气体5～50m/s; 液体0.5～7m/s

正常测量流量范围 液体、气体流量测量范围见表2； 蒸气流量范围见表3

测量精度 1.0级 1.5级

被测介质温度:常温–25℃～100℃，高温–25℃～150℃ -25℃～250℃

连接式涡街流量计

输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8～10V 低电平0.7～1.3V

脉冲占空比约50%,传输距离为100m

脉冲电流远传信号 4～20 mA,传输距离为1000m

仪表使用环境 温度:-25℃～+55℃ 湿度:5～90% RH50℃

材质 不锈钢, 铝合金

电源 DC24V或锂电池3.6V

安装条件

安装条件

l 传感器可安装在室内，也可安装在室外。环境条件要符合要求。

l 传感器应安装在水平、垂直或倾斜（流体的流向自下而上）的与其公称通径相应的管道上。

l 传感器应避免安装在有机械振动的管道上。当振动不可避免时，应考虑在距传感器前后约2DN处的直管段上加固定支撑架。

l 传感器应避免安装在有较强电磁场干扰、有热辐射、有腐蚀性气体、空间小和维修不方便的场所。

l 被测介质含有较多杂质时，应在传感器上游直管段要求的长度以外加装过滤器。

l 传感器的上、下游应配置一定长度的直管段，直管段的内壁应清洁、光滑，无明显凸凹、积垢和起皮等现象。其长度应符合图二的要求。安装液体传感器的附近管道内，应充满被测液体。

l 直管段内径尽可能与传感器通径一致，若不能一致，应采用比传感器通径略大的管径，误差要≤3%并不超过5mm。

安装步骤要求

l 将配备的专用法兰分别焊接到上下游直管段上，使专用法兰和直管段的内径严格垂直与同心。

l 将传感器夹在焊有专用法兰的上下游直管段上，用螺栓紧固，使上下游直管段与传感器保持同轴。

l 传感器安装方式：传感器应朝上或水平（放大器指向）安装；介质温度超过250℃，传感器应水平安装。

l 传感器及管道必要时应良好接地，接地电阻≤10Ω。

传感器上、下游直管段长度的要求

涡街流量计产品选型表

| 型号 | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGB | 标准涡街流量计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装方式 | 2 | 法兰卡装式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 法兰连接式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道对焊式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 螺纹连接式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 卡箍连接式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 固定插入式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 球阀插入式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量介质 |  | 2 | 液体 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 气体 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |
| 公称通径 |  |  | -X | 流量计公称通径用2-4位阿拉伯数字表示 例如：DN200用200表示 |  |  |  |  |  |
| 输出信号 |  |  |  | -2 | 脉冲频率信号无显示 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -3 | 脉冲频率信号带显示 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -4 | 电池供电带显示 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -5 | 两线制4～20mA信号无显示 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -6 | 两线制4～20mA信号带显示 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -7 | 两线制4～20mA信号带hart通讯 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -8 | 三线制4～20mA信号带显示 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -9 | 三线制4～20mA信号带RS485通讯 |  |  |  |  |
| 温度规格 |  |  |  |  | 2 | -50～50℃（仅电容式） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | -20～50℃ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 50～250℃ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 50～320℃ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 50～500℃（仅电容式） |  |  |  |
| 压力规格 |  |  |  |  |  | 2 | 1.6MPa |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 2.5MPa |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 4.0MPa |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 更高压力（最高32MPa） |  |  |
| 补偿类型 |  |  |  |  |  |  | -P | 一体化压力补偿 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -T | 一体化温度补偿 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -PT | 一体化温压补偿 |  |
| 特殊类型 |  |  |  |  |  |  |  | F | 分体式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Q | 潜水型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S | 缩径型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N | 耐腐蚀型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G | 隔爆型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B | 本案防爆型 |