产品名称：固定式氨气气体检测报警仪 
产品型号：XLA-GD200

产品描述：

XLA-GD200固定式气体检测仪

采用原装进口传感器及全新32位低功耗处理器； 仪表盘显示界

面，数值与进度条同时显示，美观大方；电路采用4层布线，对弱信号及抗干

扰更强；独立的高精度进口16位AD芯片及特有信号处理算法，测量数据精度

更高更稳定；4~20mA、RS485、200~1000HZ多种输出信号可选择， 方便接入各

种报警控制器、PLC、DCS等控制系统；防爆结构设计可应用在各种危险的工业

场所；产品广泛应用于冶金、石油石化、市政、化工等各个行业。

产品特点：

◆ 原装进口高性能传感器，测量精度高，重复性好，使用寿命长；

◆ 采用独立16位AD芯片，4层电路板设计，对弱信号及抗干扰能力更强；

◆ 仪表盘显示界面设计，业界首款，读数美观大方，体现人性化细节设计；

◆ 白、橙、红三色背光设计，正常、报警状态指示，一目了然；

◆ mg/m3、ppm、VOL、LEL多种单位可选择；

◆ 采用嵌入式32位超低功耗处理器，配以独有信号处理算法，响应速度快，稳定；

◆ 防高浓度气体冲击的自动保护功能，具有恢复出厂设置，防止误操作；

◆ 仪器配置红外遥控器，通过遥控器操作，无须开盖，简单方便；

◆ 三线制4～20mA、 RS485、200~1000HZ信号输出可选，继电器输出，数据恢复，数据存储等功能；

◆ 两个电缆进线口，方便现场安装；

◆ 独立气室结构，传感器更换便捷，无须现场标定；

◆ 一流的机械设计，气室采用军工品质的高强度铝型材，耐磨耐腐浊，适用于复杂恶劣的工业环境，合理科学的气室设计，保证传感器实时监测的准确性；

◆ 防爆等级为Exd II CT6，国家防爆电气检验中心认证。

技术指标：

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 检测气体： | 氨气 NH3 |
| 检测原理： | 电化学原理 |
| 检测方式： | 固定在线式长期连续检测，扩散式的检测方式； |
|  | 固定在线式连续检测，通过外置气泵，实现泵吸式的流通检测方式（气泵选配）； |
| 测量范围： | 0-10ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm（可选，未列出量程可订制） |
| 分 辨 率： | 0.01ppm（0-100ppm）、0.1ppm（100-1000ppm）、1ppm（1000ppm以上） |
| 精 度： | ≤±3%（实际浓度，更高精度要求根据传感器性能定） |
| 操作方式： | 红外遥控器远、近距离操作、方便设置 |
| 重 复 性： | ≤±1% |
| 零点漂移： | ≤±1%（F.S/年） |
| 响应时间： | ≤20秒（T90） |
| 恢复时间： | ≤20秒 |
| 防爆标志： | Exd II CT6 |
| 防护等级： | IP66 |
| 输出信号： | 用户可根据实际现场环境需求而定，最远可传输2000米（单芯1mm2屏蔽电缆） |
|  | 三线制4-20mA电流信号输出，可连接报警控制器、PLC、DCS 等各种控制系统（标准配置） |
|  | 数字信号RS-485输出，ModBus RTU通讯协议（选配功能） |
|  | 频率信号200~1000Hz输出（选配功能） |
|  | 两组继电器输出：无源触电容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A |
|  | 通过无线模块功能可以实现检测数据的远程传输和状态报警(选配功能)；可实现以太网的接入 |
| 主体材质： | 壳体：ADC12铝合金，坚固，耐磨耐腐蚀（可选配316不锈钢壳体） |
|  | 气室：采用高强度耐磨耐腐蚀铝型材，坚固耐用（可选配316不锈钢气室） |
| 安装方式： | 壁挂管道一体式（管道式外螺纹规格:M45X1.5mm，可选配管道转接螺丝接头，可焊接） |
| 工作温度： | -30℃～+60℃（特殊要求需定制） |
| 工作湿度： | ≤95%RH，无冷凝（湿度>90%RH，凝露可配过滤器） |
| 相对湿度： | 10%～95%RH |
| 供电电源： | 24VDC（正常工作电压范围12～30VDC） |
| 功 耗： | 1.5W |
| 工作压力： | ≤200Kpa |
| 尺 寸： | 180mm*140mm*92mm（高*宽*厚） |
| 重 量： | 约1.6Kg |
| 执行标准： | GB15322.1-2003，GB3836.1-2010，GB3836.2-2010，GB3836.4-2010 |
| 质量保证： | 质保期壹年，保修期内免费维修。 |