60张床位医院

污水处理设计方案

设

计

方

案

设计单位：潍坊正奥环保水处理设备有限公司

地     址：潍坊市奎文区北海路财富商务大厦7层

电     话：15315362255 周正磊       传 真：0536-2118122

邮     箱：3305999262@qq.com      网 址：http://www.zhengaohb.com

目  录

1  概述	1

1.1项目概况	1

1.2 方案编制单位	2

2 设计依据、原则及范围	3

2.1 设计依据	3

2.2 设计原则	3

2.3 设计范围	4

3 设计水质水量	6

3.1 设计处理规模	6

3.2 设计进水水质	6

3.3 排放标准	7

4 工艺选择及说明	9

4.1 工艺选择	9

4.2 工艺技术特点	16

5主要（建）构筑物说明	20

5.1格栅井	20

5.2调节池	20

5.3一体化设备	20

5.4设备间	21

6 主要设备一览表	22

7 运行成本及经济效益分析	24

7.1电费	24

7.2 其他费用	24

7.3 经济效益分析	24

8 工程投资估算	26

8.1工艺设备投资估算	26

8.2 土建工程投资估算	26

9 社会效益分析	27

10 电气与自动控制	27

10.1设计原则	27

10.2设计依据	27

10.3 设计范围	27

10.4 设备材料选型	27

10.5 电源及用电负荷	28

10.6 保护方式	28

10.7自动控制	28

11 环保职业安全卫生	29

11.1噪声问题	29

11.2污泥问题	29

11.3臭气问题	29

12 事故应急措施	30

13 安全防护、节能、消防	31

13.1 安全防护	31

13.2 节能	31

13.3 消防	31

14 绿化、给排水、照明、避雷设施等	32

15 总体布置	33

15.1 总平面布置	33

15.2 高程布置	33

16质量保证计划、措施、控制和服务	34

16.1 质量保证计划	34

16.2 质量保证措施	35

16.3质量控制和服务	37

17设备包装运输方案	40

17.1包装、运输和储存	40

17.2标 志	40

17.3运 输	41

18 技术服务方案	42

18.1安装服务	42

18.2运行调试服务	42

18.3售后维修与零配件的服务	42

18.4人员培训	42

18.5培训的内容与要求	43

19 售后服务	44

19.1质量保证和检验、验收	44

19.2技术服务	44

19.3销售服务承诺	45

19.4售后服务承诺	46

19.5售后服务承诺计划	46

20 企业介绍	48

1  概述

1.1项目概况

1、项目名称

医院医疗污水处理项目

2、项目概述

医疗机构污水指医疗机构门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、

放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当医疗机构其他污水与上述污水混合排出时一律视为医疗机构污水。

医院污水主要来源于生活污水、医疗过程废水、制剂废水和实验室废水等，污水中含有大量的细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒有害的物质。这些污水如果不经处理任其排入城市下水道或环境水体，不可避免地会污染水源、传播疾病，危害人民群众的健康。根据国家环境保护法和最近公布的《医疗废物管理条例》的规定，该新院区须严格执行“三同时”制度，建设配套的污水处理站处理该新院区的医疗污水，使其达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005标准排放。

为保证污水处理达标排放，我公司根据该医疗污水的特点，本着实事求是、真诚合作的原则，在了解相关情况基础上，结合本单位的技术特点和现有成功运行的工程实例，对其治理工程进行整体规划和设计，拟定本设计方案，以供各方审阅。

1.2 方案编制单位

1、方案编制单位

潍坊正奥环保水处理设备有限公司

2、方案编制单位简介

潍坊正奥环保水处理设备有限公司专业从事各类水处理设备的研发、生产、销售和技术服务。公司产品结合多种优点，技术先进、品质优良。公司先后获得一体化污水处理设备、二氧化氯发生器等8项实用新型专利，通过了ISO9001-2008国际质量体系认证、ISO14001:2001环境质量体系认证以及GB/T28001-2001职业健康管理体系认证。公司具备环保工程专业承包资质、环境污染治理设施运营资质及安全生产许可证。

本公司生产的二氧化氯发生器、地埋式污水处理设备、生活污水处理设备、中水回用设备、医院污水处理设备、加药设备、脱氯设备已在全国各个城市广泛应用。公司秉着“一言九鼎、价值永恒”的宗旨，热情地为用户服务。

2 设计依据、原则及范围

2.1 设计依据

(1)  建设单位提供的污水水质、水量等基础资料

(2) 《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)

(3) 《给水排水工程结构设计规范》（GB50069-2002）

(4) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141—2008）

(5) 《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）

(6) 《给排水工程概预算与经济评价手册》

(7) 《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）

(8) 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

(9) 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

(10)《水处理设备技术条件》(JB2932-1999)

(11) 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

2.2 设计原则

2.2.1 设计思路

在医院污水处理系统的设计中，本着技术先进适用、工艺措施针对性强、系统可靠稳定、运行易开易停，一次性投资与日常运行费用综合最省、最大限度的减少场地占用面积及最大限度的使用原有的处理设施的原则；通过对目前国内外同类污水处理技术的综合分析，特别是相同工程的实际经验，形成了以“水解酸化+接触氧化法”和“二氧化氯消毒法”相结合的污水处理工艺。首先采用自制格栅去除污水中较大的杂质和漂浮物，再经调节池调节后依次排入水解酸化池和接触氧化池，经生化处理后的污水再经沉淀池沉淀后，采用二氧化氯消毒法进行消毒处理后达标排放。在实际的每一阶段，均进行了充分的多方案比较，得出最优化的工艺。

2.2.2 设计原则

[1] 在设计过程中本着先进、合理、实用、可靠、经济的原则进行设计，采用先进、实用、成熟、可靠的处理工艺，满足水质波动较大、水量不稳的进水要求，确保污水处理达标排放。

[2] 采用合理工艺，合理布置，在提高系统总体效率的基础上恰到好处的对污水处理工艺进行优化设计；尽量降低工程造价，在保证系统安全、经济、稳定运行的前提下，以最小的投资达到良好的处理效果。

[3] 采用运行费用较为合理的处理工艺，提高污水的处理效果的同时，减少设备投资费用。降低运行费用和降低投资费用，给业主带来最优的经济效益。

[4] 采用先进可靠的技术设备及自动控制系统，在污水处理过程中充分实现自动化优化控制、减少管理维修工作量的主要设施与设备平面及高程的针对性工程设计，操作管理方便可靠。

[5] 设计中尽量采用低噪节能的动力设备，并采取减震，降噪等措施，以防止噪声污染。

[6] 污水处理工程整体环境与周围环境相协调；在工程占地面积小的情况下，采用合理的布局，对处理工艺进行优化设计。

2.3 设计范围

本方案设计范围为污水处理工程的全部处理工艺设计，包括设备选型、安装工程等直接工程和本工程的设计、调试、培训等间接工程；但不包括处理工程土建施工、外部供电、引水、排水和绿化、道路等辅助工程，也暂不考虑污水处理站的通讯、交通运输和供配电、供热、采暖等辅助工程。

3 设计水质水量

3.1 设计处理规模

根据医院现有规模60张床位，设计水量为30m³/d。

3.2 设计进水水质

医院污水的水质不同于生活污水，其成分更非常复杂，含有多种药物比如：消毒剂，来自化验、检验、手术各科室的放射元素、重金属、有机试剂等；还含有多种病菌病毒以及寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活时间较长，若未经处理即排入水体或用于灌溉，将会严重污染环境，影响人民身体健康。

医院污水特点还体现在综合污水BOD5/CODcr高，可生化性较强，溶解性CODcr占有很大比例，比较适合于生物法进行处理。

综合参照同行业数据及设计规范，确定原水的各项污染数据如下表1：

表一

| 序号 | 污染项目 | 进水水质 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODCr | ≤500 | mg/l |
| 2 | BOD5 | ≤200 | mg/l |
| 3 | SS | ≤200 | mg/l |
| 4 | 粪大肠菌群 | ≤1×106个／L | MPN／L |
| 5 | 氨氮 | ≤50 | mg/l |
| 6 | pH | 6～9 |  |

3.3 排放标准

根据当地环保部门要求，出水水质指标需达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相关排放标准，其相关水质指标如表2所示。

表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

| 序号 | 控制项目 | 排放标准 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 500 | 5000 |
| 2 | 肠道致病菌 | 不得检出 | - |
| 3 | 肠道病毒 | 不得检出 | - |
| 4 | pH | 6-9 | 6-9 |
| 5 | 化学需氧量（COD） 浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位） | 60 60 | 250 250 |
| 6 | 生化需氧量（BOD） 浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位） | 20 20 | 100 100 |
| 7 | 悬浮物（SS） 浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位） | 20 20 | 60 60 |
| 8 | 氨氮（mg/L） | 15 | - |
| 9 | 动植物油（mg/L） | 5 | 20 |
| 10 | 石油类（mg/L） | 5 | 20 |
| 11 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 5 | 10 |
| 12 | 色度（稀释倍数） | 30 | - |
| 13 | 挥发酚（mg/L） | 0.5 | 1.0 |
| 14 | 总氰化物（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 15 | 总汞（mg/L） | 0.05 | 0.05 |
| 16 | 总镉（mg/L） | 0.1 | 0.1 |
| 17 | 总铬（mg/L） | 1.5 | 1.5 |
| 18 | 六价铬（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 19 | 总砷（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 20 | 总铅（mg/L） | 1.0 | 1.0 |
| 21 | 总银（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 22 | 总A(Bq/L) | 1 | 1 |
| 23 | 总B(Bq/L) | 10 | 10 |
| 24 | 总余氯1）2）（mg/L） | 0.5 | - |
| 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3-10 mg/L。 二级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8 mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。 |  |  |  |

4 工艺选择及说明

4.1 工艺选择

1、医院污水的特点

参照医院工作环境，医院污水的特点是：①污水的可生化降解性好，生化降解速度快，适于生物处理；②污水中含有大量的细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒有害物质，在排入市政下水道之前必须经过消毒处理；③污水水质和水量波动较大，必须加强调节以稳定污水水质水量，避免冲击负荷对生物处理设施的影响；④污水中含有大量的固体悬浮物质如粪便等，这些固体物质大多具有可沉淀、可分解的性质，因此必须加强污水的预处理工艺以去除这些悬浮物质，减轻后续处理工序的负荷。总之，该污水中不仅含有有机污染物，而且含有大量的病原微生物，因此在治理工艺中既要考虑消毒灭菌的卫生指标，也应兼顾COD、BOD等环保指标。

医院污水可以采用一级处理或二级生化处理。一级处理为消毒处理，投加ClO2、NaClO等杀灭粪大肠菌群等致病微生物、病毒，主要控制指标为粪大肠菌群，适用于环保要求不高的医院污水处理；二级处理为生化处理+消毒处理，利用微生物的新陈代谢作用降解污水中COD、BOD等污染物，然后投加ClO2等灭菌，主要控制指标为BOD、COD、SS、NH3-N、粪大肠菌群等，使污水污染物排放值达到国家和地方排放标准。

根据本项目要求，医院污水处理工程应采用二级生化处理，要求出水污染物指标达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准。故本方案采用生化与消毒结合处理的方法。

2、工艺比选

（1）拦污设施

本工程的污水SS含量高，并且含有棉团、废渣、纸屑等大颗粒物质后为确保提升泵正常工作并保证后续处理构筑物和设备正常运行，在处理主体工艺的前段设置拦污设备，根据医院工作环境的特点，拦污设备选用人工格栅。

（2）生物处理工艺比选

小型污水处理站一般采用以下几种生物处理方法：

①常规活性污泥法

常规活性污泥法在大型污水处理中使用广泛，但由于常规性污泥法负荷低，易产生污泥膨胀，不易控制管理，故近年来在小型污水处理站中的使用越来越少。

②A/O工艺

A/O工艺是以活性污泥作为生物载体，通过风机供氧曝气的作用使污水达到充氧的目的。A池内设机械搅拌，从O池的回流液回流至A池，在A进行反硝化反应，将大部分硝酸盐氮还原成氮气，并通过搅拌使氮气从废水中溢出，达到去除氨氮的目的；A池出水至O池，O池内设鼓风曝气，去除大部分有机污染物，并将进水中的大部分氨氮转化成硝酸盐氮；可以根据废水的需要，调整O段池中的活性污泥浓度，通过活性污泥中的菌胶团，吸附、氧化并分解废水中的有机物；有机物、氨氮去除率高。然而，由于没有独立的污泥回流系统，从而不能培养出具有独特功能的污泥，难降解物质的降解率较低；同时，若要提高脱氮效率，必须加大内循环比，因而加大了运行费用。另外，内循环液来自曝气池，含有一定的DO，使A段难以保持理想的缺氧状态，影响反硝化效果，脱氮率很难达到90%。

③SBR法

SBR法是近年发展起来的一种较为先进的活性污泥处理法，该处理工艺集曝气池、沉淀池为一体，连续进水，间歇曝气，停气时污水沉淀撇除上清液，成为一个周期，周而复始。SBR法不设沉淀池，无污泥回流设备，但SBR法为间歇运行，需设多个处理单元，进水和曝气相互切换，造成控制较为复杂。为了保证溢流率，SBR法对滗水器设备制造要求高，制作时必须精益求精，否则极易造成最终出水水质不达标。国内目前还没有质量较好的滗水设备，进口设备采购麻烦，且价格昂贵，同时今后维修费用也高。SBR法池内污泥浓度由浓度仪测定以便控制排出多余污泥量，目前国内浓度仪技术不成熟等原因易造成SBR污泥排放控制困难等问题。

④接触氧化法

生物接触氧化法是传统的生化处理方法，生物填料为固定床上的半软性填料。利用半软性填料作为微生物的附着载体。生物均匀分布在生物填料上，这样就避免了微生物分布不均的现象，同时，生物附着在填料表面，不随水流动，因生物膜直接受到上升气流的强烈搅动，不断更新，从而提高了净化效果。接触氧化法具有处理时间短、体积小、净化效果好、出水水质好而稳定、污泥不需回流也不膨胀、耗电小等优点。其特点主要有：

- 容积负荷高，耐冲击负荷能力强；

- 具有膜法的优点，剩余污泥量少；

- 具有活性污泥法的优点，辅以机械设备供氧，生物活性高，泥龄短；

- 能分解其它生物处理难分解的物质；

- 容易管理，消除污泥上浮和膨胀等弊端。

综上所述，本工程生物处理拟采用“水解酸化+二级接触氧化法”。

（3）消毒方法比选

医院废水消毒是医院废水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭废水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒(如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒(如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。表（二）对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了归纳和比较：

表3 各种消毒方法的优缺点及消毒效果比较

| 消毒方法 | 优点 | 缺点 | 消毒效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯（Cl2） | 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。 | 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。 |
| 次氯酸钠（NaOCl） | 无毒，运行、管理无危险性。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的pH值升高。 | 与Cl2杀菌效果相同。 |
| 二氧化氯(ClO2) | 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响。运行管理方便，省劳动力。 | 只能就地生产，就地使用。 | 较Cl2杀菌效果好。 |
| 臭氧(O3) | 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。 | 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。 | 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。 |
| 紫外线 | 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。 | 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。 | 效果好，但对悬浮物浓度有要求。 |

通过上述比较可以看出，二氧化氯不但消毒能力强，效果好，且副作用小，设备投资不算高，运行成本低，二氧化氯消毒应用日益广泛，本工程采用二氧化氯消毒是较好的方法，根据甲方要求，二氧化氯采用电解法。

3、工艺选择

本着投资少、效益高，优先采用适合我国国情的最佳使用技术的原则，根据目前国内医院废水处理技术的现状，在综合考察各种废水治理技术的基础上，结合本项目的实际，由于本项目污水产生量少，为减少土建施工费用，本项目拟采用一体化污水处理设备对项目废水进行处理，一体化污水处理设备采用“水解酸化+接触氧化”工艺进行污水处理，所处理的污水再采用“二氧化氯消毒”进行消毒处理后排放。

4、工艺流程及说明

医院各类污水经管道收集后经自制格栅去除水中较大的杂质和漂浮物，上清液流入调节池，污水在调节池内调节水量、调匀水质后，然进入一体化污水处理设备，在一体化设备中，污水首先进入水解酸化池，经过水解酸化处理后污水中的氨氮可明显降低，同时可起到预处理作用，之后污水进入接触氧化池进行好氧处理以进一步降低污水中有机物的含量，生物接触氧化法是一种以生物膜法为主，兼有活性污泥法特点的生物处理装置。经接触氧化处理后污水中的有机物被吸附降解，水质得到净化。接触氧化池出水流入沉淀池，进行固液分离后的清水流入消毒池，经二氧化氯消毒后排入市政污水管网，沉淀下来的污泥定期排放至污泥池中，污泥经消毒后外运由污泥无害化处理站进行处理。

4.2 工艺技术特点

1、调节池

设置目的：污水经格栅处理后进入调节池进行水量、水质的调节均化，保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定，并设置预曝气系统，用于充氧搅拌，以防止污水中悬浮颗粒沉淀而发臭，又对污水中有机物起到一定的降解功效，提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。

设计特点：调节池设计为砖混结构。

2、调节池提升水泵

设置目的：调节池内设置潜污泵，经均量，均质的污水提升至后级处理。

设计特点：潜污泵设置一台，液位控制。

3、水解酸化反应

设置目的：将污水进一步混合，充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解，同时通过回流的硝炭氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。

设计特点：内置高效生物弹性填料，又具有水解酸化功能，同时可调节成为O级生物氧化池，以增加生化停留时间,提高处理效率。

该池设计为钢结构的箱体。

4、好氧接触氧化反应

设置目的：该池为本污水处理的核心部分，分二段，前一段在较高的有机负荷下，通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的COD值降低到更低的水平，使污水得以净化。

设计特点：

- 具有丰富的生物相：接触氧化池内有充沛的溶解氧和有机物，在气水的剧烈掺泥作用下，加速了有机物的传质过程，膜面水的更新和生物膜的更新，有利于微生物的生栖增殖，因此生物膜上的生物相非常丰富。有细菌类、球衣细菌、丝状菌类、原生动物及后生动物，形成了有机物—细菌—原生、后生动物丰富而稳定的食物链。

- 具有高浓度的生物量：生物填料具有较大的比表面积，在布气均匀并具有足够的曝气强度的条件下，填料被活性生物膜所布满，形成了庞大的生物膜主体结构，有利于维护生物膜的净化功能。据统计接触氧化池内的生物量约为活性污泥法的3～7倍。

- 工艺流程简单、设备运行可靠、操作简便：接触氧化法具有丰富的生物相和高浓度的生物量，在运行上具有较高的容积负荷，并能适应高负荷的冲击，污泥生成量少。由于附着生物膜载体的沉降性能比活性污泥要好的多，所以有丝状菌附着于膜上时，不易产生污泥膨胀的危害。并具有一定的脱磷、脱氮能力，能保证出水水质。基本上无须剩余污泥回流易于管理，不产生蚊蝇，也不散发臭气，不易堵塞，运行畅通。填料耐腐蚀能力强，造价低，体积小，重量轻，适应性强，处理效果好。

- 承受污水水质、水量变化的抗冲击负荷能力强，对PH和有毒物质具有较大的缓冲作用。

5、沉淀池

设置目的：进行固液分离去除生化池中剥落下来的生物膜和悬浮污泥，使污水真正净化。

设计特点：设计为竖流式沉淀池，其污泥降解效果好。

采用三角堰出水，使出水效果稳定。

污泥采用气提法定时排泥至污泥池，并设污泥气提回流装置，部分污泥回流至A级生物处理池进行硝化和反硝化，也减少了污泥的生成，也利于污水中氨氮的去除。

该池设计为钢结构的箱体。

6、消毒处理

设置目的：二沉池出水流入消毒池进行消毒，使出水水质符合卫生指标要求，合格外排。本系统采用二氧化氯法进行消毒。消毒池采用平流式隔板接触反应装置，以提高接触时间，取得较好的消毒效果。

设计特点：消毒池内设计消毒装置，导流板，消毒设计投加二氧化氯接触的消毒方式。生成二氧化氯采用电解法，经消毒后的水再排入市政污水管道。

7、污泥池

设置目的：二沉池排泥定时排入污泥池，进行污泥浓缩，和好氧消化，污泥上清液回流排入调节池再处理，剩余污泥定期抽吸外运（每年二至三次）。

设计特点：该池设计为钢结构的箱体。

5主要（建）构筑物说明

5.1调节池

调节池主要为调节污水的水量水质，以保证后续污水生化处理装置的连续平稳运行。并设置预曝气系统，用于充氧搅拌，以防止污水中悬浮颗粒沉淀而发臭，又对污水中有机物起到一定的降解功效，提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。池内设集水坑、爬梯，便于水泵工作及其维护。

设计结构：砖混结构，地埋式

水力停留时间： T=8h

5.2一体化设备

设计结构：碳钢结构，地埋式；

设备内部结构包括水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池

（1）水解酸化池

功能：收集来自调节池出水，改善废水可生化性；

配套设备：布水器、弹性填料、填料支架

（2）接触氧化池

生化处理主要通过好氧处理，在污水中提供足够溶解氧的情况下，依靠好氧微生物的吸附和降解将污水中的绝大部分有机物去除。

配套设备：弹性填料、填料支架、高压风机

（3）沉淀池

沉淀池是应用沉淀作用去除水中悬浮物，减少后续构筑物负荷。

配套设备：中心沉淀器

（4）污泥池

配套设备：污泥泵

（5）消毒池

去除大部分大肠杆菌、粪便链球菌等致病菌。

配套设备：二氧化氯发生器

5.3设备间

放置二氧化氯发生器及电气控制柜等。

规格为：L×B×H =3.0×2.5×2.5m，砖混或彩钢结构由业主决定

6 运行成本及经济效益分析

本工程装机总功率1.3kw，实际运行功率1.3kw；每天运行电量26kw·h，电费按0.5元/kw·h计，如每天30吨污水，则吨水电费0.43元。

其他费用

1、本工程运行所需的药剂包括二氧化氯发生器所使用的盐。药剂的吨水处理费用约为0.03元。

2、本工程不需要新增劳动定员，故无新增人员工资福利费用。

综上，吨水直接处理费用为0.46元/吨水。

7.3 经济效益分析

1、本工程正式运行后水可直接排放，可节省排污费，具有较大的经济效益。

2、本工程正式运行后可减少排污，减少了对周围环境污染，具有很大的环境效益。

- 8 社会效益分析

随着经济的发展，污染治理成为企业的一项重要责任，该废水通过此方案的处理，其对环境的污染削减到最低程度，作到了以废治废；执行了国家的环保法规，对保护当地水环境尽到了应承担的义务；必将得到当地环保部门和周围群众的认可。

9电气与自动控制

9.1设计原则

操作简单，独立控制，经济实用，安全可靠。

9.2设计依据

（1）《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ-52-83)；

（2）《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83)；

（3）《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)；

（4）《工业与民用电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GBJ62-83)；

（5）工艺提供的设备容量及布置图。

9.3 设计范围

配电设计包括污水处理站界内所有设备的低压配电、自动控制、室内照明及接地系统。

9.4 设备材料选型

因池体为地下结构，电缆均采用BVV 防水动力电缆及控制电缆，电缆敷设时采用PVC套管保护。

9.5 电源及用电负荷

因为污水处理设备的总装机负荷不高，所以不必单独设置变电站，可以从附近的变电所直接接线，本方案的电气部分只考虑从配电房的电气控制。

9.6 保护方式

（1）低压配电系统保护

低配进线总开关设过载长延时保护、短路短延时及速断保护；低压用电设备及线路设过载和短路保护。

（2）采用系统接地保护的同时,在污水池附近增设接地极保护,电阻依据国家有关规定。

9.7自动控制

采用先进的可编程控制器集中控制整个工艺流程，水泵的启停由水位控制器控制，同时水泵和风机的切换由可编程控制器完成。同时系统设有过载保护和断电保护功能。

10环保职业安全卫生

医院废水处理项目本身是一个环保节能项目，对回收资源、综合利用、节约用水、减少污染和保护附近地下水及河流水质具有重要的现实意义，但工程本身也有一定的污染源，必须采取措施予以消除。

10.1噪声问题

噪声主要来源于水泵和风机，在设计中采取消声隔音及减振措施，最大限度的减少噪音传播，并将水泵等噪声较大的设备集中放于机房内，设备基础均设置减振橡胶垫，并在转变接头处设置柔性接头及避振喉。

10.2污泥问题

项目所采用的生化法运行一段时间后，由于污泥吸收污水中的营养物质而增殖，使得污泥浓度过高，从而影响设备运行，因此，系统运行过程中，需定时排泥，所排出的污泥经污泥泵排到污泥池中，污泥池产生的污泥投加石灰石处理后由环保部门外运至指定位置做深度处理。从而达到合理排放和处理，避免了二次污染。

10.3臭气问题

项目所采用的工艺会产生一部分臭气，根据项目特点，项目构筑物为地下，地上覆盖绿化，臭气经过植物的吸收后，可大大减少。且项目所采用的接触氧化工艺臭气产生量小，因此，该方案可有效的避免臭气对周围环境的影响。

11 事故应急措施

本方案发生处理设备事故，应通知环保部门经允许后暂时将污水直接外排，同时应及时检修、更换处理设备，把对环境的影响降到最低；

保证处理设备的正常运行，应加强设备日常维护和巡查，在停产期间（节假日等）安排检修或大修；

建立规范的操作规程和健全的报警制度。

12 安全防护、节能、消防

12.1 安全防护

针对工程自身的安全问题，污水站设计时采取以下措施，确保生产的安全性：

（1）各设备均设必要的防护措施，以确保安全生产

（2）各种用电设备均按照国家有关标准做好接零接地保护。

（3）电气设备及所有传动和传动机械设备的布置注意留有足够的安全操作距离及设置安全防护罩。

（4）污水处理系统设有超越、溢流管线，防止设备失灵造成事故。

（5）污水处理系统在运行前制定相应的安全规程，操作人员上岗前进行必要的专业技术培训，以确保污水处理站正常运转。

12.2 节能

（1） 选用先进的控制系统和仪表，合理调整工况，保证高效工作。

（2）合理选用进水泵，使水泵的工作效率始终在高效区。

（3）系统控制设备采用独立式控制。可根据运行情况，合理调整设备的运行，达到节能降耗的目的。

12.3 消防

依据《建筑设计防火规范》（GB116-87）及国家下发的相关规范及文件：

污水厂内所有建筑按二级耐火等级设计，其墙、柱、梁、楼板、楼梯、吊顶等均采用非燃烧体耐火材料。

污水厂主要构筑物均为地下式钢混结构，不设室外消防栓，只需在设备间内设足够数量的干粉灭火器即可。

13绿化、给排水、照明、避雷设施等

根据项目区的绿化规划情况，若厂房要求，将对污水站内的空地进行统一绿化。污水处理站内以低矮常绿灌木为主，与生产厂区绿化保持一致。

站内给排水按《给水排水设计规范》、《室外排水设计规范》等结合全厂规划进行设计施工。主要处理构筑物与设备安装避雷设施。

站内照明设施根据工程需求在各处理设施设照明灯具。

154总体布置

14.1 总平面布置

污水处理系统按污水处理工艺流程及排污总口及经处理后最终排放口位置要求进行平面布置，力求做到既符合工艺的要求，又能方便施工。

14.2 高程布置

污水处理系统各构筑物的高程设计，若考虑节能因素，构筑物在能够排入水体要求的前提下应尽量降低，但降低太多将使埋深加大，构筑物抗浮处理困难，增加了工程投资，故本方案设计时将工程投资和节约能量二者有机统一起来。在调节池设污水提升泵进行一级提升，既可减少土建工程投资，又可定量抽污水至一体化设备，保证了生化处理效果。

15质量保证计划、措施、控制和服务

15.1 质量保证计划

完善健全的质量保证体系是企业产品质量的保障，我公司充分吸收国内外先进经验的基础上，制定了一套完整的质量控制和保障体系。

我方从原材料开始抓起，所购材料分别在合格分承包方处采购，由质检部负责检验，检验合格后由采购部办理入库手续。不合格品由采购部负责办理拒收或退货手续。

为确保产品质量满足合同规定要求，我公司对影响产品质量的各个过程进行控制，由技术部提供图纸、工艺文件、对工艺纪律进行检查，由生产部和质量检验部负责对各个过程进行监控，特别是对焊接过程，操作者都经过专业培训、考核合格后持证上岗，并按工艺规定对过程参数，进行监控并执行首检及自检，质检员按有关要求进行过程检验并记录，进行状态标识，对出现的不合格品采取纠正措施。然后进行成品检验，检验验收合格后方可出厂。这样进一步促进和完善我公司的质量保证体系，在设备制造整个过程中认真贯彻，切实执行。

现场施工质量控制执行项目经理负责制，控制方法及程序仍与厂内制作时一样。

我公司提供的产品及所有附属的部件均是全新的、成熟的、先进的，并具有制造该设备且成功运行的经验，并经ISO9001质量认证，不使用试验性的设计及产品。

1、我公司在原材料的采购上，严格按照设计要求，选用国内优质名牌材料；

2、设备制作严格遵守ISO9001质量体系认证程序，按有关技术规范进行，满足设计要求、产品质量要求；

3、设备现场安装严格按工艺规范进行施工，布局合理、美观，创优良工程；

4、我公司保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。并保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，我方对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责，费用由我方负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，我方在收到买方通知后三十天内没有弥补缺陷，用户可采取必要的补救措施，但风险和费用将由我方承担，对造成的损失用户保留索赔的权利。

15.2 质量保证措施

◇ 机构设置

我公司是以水处理环保产品、设计、制造、安装调试为一体的综合性企业，具有雄厚的技术力量，公司共设四部一室，实行产品质量否决权，技术部负责产品图纸及非标设备的设计，质检部负责质量检验，并拥有质量否决权，各车间部门配套专职检验人员，负责监督协调产品质量、检验，负责产品全过程质量。

◇ 产品质量检验依据

在产品生产过程中，严格按国家标准、产品图纸、工艺文件要求进行组织生产和质量检验，对国内尚未标准的产品，以企业标准（已获得有关部门认可）为依据组织生产和质量检验。

◇ 产品质量的控制

生产全过程的质量保证是从上到下各职部门的中心环节，生产过程中，有各部门车间专职人员负责质检，并明确责任，如发现质量问题有专职检验人员用《质量问题分析处理》的形式上报质检部，并及时反馈技术部，经综合分析后由技术部依据实际情况作出料废、责废，返用、回用等由质检部负责实施。

工厂对产品质量问题做到三不放过和四不，即原因找不出来不放过、责任不清不放过、解决措施不落实不放过；不保合格的原材料不投产、不合格零件不装配、不合格品不转入下道工序、产品不合格不出厂。

◇ 零部件检验

根据产品图纸及工艺要求对由生产者对产品自检、质检员全检、质检部抽检，确保主关零件关键项次合格率100%，主要项次合格率95%，一般项次合格率90%以上，才能转入下道工序或组装。

对零部件验收后，应有明确标志标识、区别合格品、不合格品，对用产品的零部件要做好处理工作，并做好存档工作，以便备查。

◇ 外购件、外协件的验收

外购件进厂后，须经过质检部门的验收，验收合格后方可办理入库手续，进入下道工序，原材料进厂必须有材料报告，合格证明书等资料，有特殊要求需附有热处理报告，控伤报告资料。

◇ 整机检查  综合分析

整机组装完工后，检验员必须逐项复检，等符合要求后进行有关性能试验，且必须确保产品综合性能合格率在95%以上，每台组装后进行空载试车，详细记录各项试车试验数据，并做到试车试验数据，并做到一机一档，产品出厂后做好售后服务，征询用户意见，发现不足及时改进，确保产品质量在原有基础上得到不断提高，为用户提供更加优良的产品。

15.3质量控制和服务

◇ 关键工艺和质量控制检验手段以及工艺水平

我公司自从制造给排水机械设备以来，经过对产品精心开发与研制，以及同国内知名的大专院校合作，积累了丰富的工艺水平，在产品制造过程中制订了有关标准，保证了产品制造质量及产品性能技术先进性。

关键工序按技术部编写的包括质量控制内容的详细作业指导文件，有关规程规范及规定，认真做好进货检验、外购件检验、制造过程检验及产品最终检验、记录。

对特殊工序规定过程监控方法，认真做好点检记录，所用设备要定期检测维护，以保证其性能满足工艺要求，检验、试验设备要保持齐全、完好。分类明确，并做好定期周检，做好记录。各工序按产品标识方法，经工序检验合格后才转入下一工序，完工检验后方可办理入库。

◇ 设备制造的管理、技术服务与培训能力及措施

A、设备制造的管理

在本项目合同设备产品制造过程中，我公司严格按GB/T19002-ISO9002《质量体系、开发、生产安装和服务的质量保证模式》，认真按照文件、图纸、工艺、科学合理地编制工艺和相应的工艺流转卡，做好生产作业计划，并遵守本项目资金使用计划，保质保量按期采购产品所需的原材料及配套的外协件，确保合同如期按质按量履行。在上述每个阶段的实施中，我公司将继续进行全面质量管理、动态管理、工序管理，做到目标明确、责任到人，资源配备到位，职责清晰、措施得力，产品合格率为100%，让用户对制造的全过程满意，使产品完全符合合同要求。

B、技术服务

我公司有一支勤勤恳恳、任劳任怨、快速及时的技术服务队伍，由设计和生产的技术骨干人员组成，他们在国内各大中型工程中发挥了积极作用，同时为用户服务程序组织外，还专门集中了优秀的工程技术人员和有丰富服务经验的生产骨干，建立了一支专门的技术服务和培训队伍，根据具体情况制定相应的措施和计划以确保工程的质量、工期等各项如期进行。

◇ 质量体系和检验管理制度

我公司在产品的开发、制造过程中严格执行GB/T19002-ISO9002《质量体系、开发、生产安装和服务的质量保证模式》标准，并根据产品具体要求，建立完善质量保证体系，实施全过程控制，满足用户对产品、服务的质量保证要求。

◇ 质量方针

以质量求生存，向市场提供一流产品

以信誉求发展，为顾客提供满意服务

◇ 质量目标

Ⅰ、按GB/T19002-ISO9002建立实施产品质量保证体系

Ⅱ、交付产品100%合格

Ⅲ、为顾客提供满意服务，产品终身维修

◇ 组织及职责

在总经理直接领导下，成立工程项目工作组，由生产技术经理任组长，有技术部、生产部、质检部、车间等成员组成。负责整个项目的开发、工艺、计划、外协外购配套、生产、试验、包装、储运以及服务全过程中的各个工序，特别是关键工序，进行质量检测和控制，使产品质量达到合同技术、质量要求、使用户满意。

◇ 质量体系

在合同产品设备设计制造等全过程中，我公司将完全采用ISO9001：2000标准建立的文件化质量体系，保证其有效运行，该质量体系的运作由19个质量体系程序文件构成，覆盖了合同产品设备的全过程的质量控制保证，满足本项目合同要求。

◇ 产品售后服务

我公司负责从设备制造到整台设备的交付使用，在设备生产和交付使用期内，由我公司负责设备的现场安装调试。

我公司保证设备在进行安装、调试和运行等过程中损坏的或有缺陷的合同组件或零、部件可方便地得到修理和更换。

设备在使用期间，凡发生质量问题，我公司均能够及时提供业主的技术服务要求，在质量保证期内，业主发出通知后，我公司及时地提供维修服务，免费修理或修理更换损坏的零、部件，以保证设备正常运行。

◇ 售后服务计划

① 服务时间：从设备到达工地后，开箱验收、交接、安装，调试、试运行全过程。产品终身维修。

② 具体措施：设备安装调试期间，协助监理部门把好设备安装质量关，在工地服务人员每天按时到工地服务，及时处理现场出现的制造质量问题，及时向外购配套厂家反馈质量信息，提出服务要求，并催促配套厂家及派人员到现场处理质量问题。设备正常运行后，定期走访业主，求业主意见，解决业主提出的问题，提供业主所需备件。

16设备包装运输方案

16.1包装、运输和储存

我公司所供设备部件，均遵照国家标准和有关包装的条件进行，并根据不同货物的物性和要求，采取措施，对设备进行妥善的油漆或其它有效的防腐处理，以适应远途运输、卸货以及露天堆放的需要，从而防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏。

所供技术文件均妥善包装，具有承受运输和多次搬运，防止潮气和雨水的浸蚀的施措。每个技术文件邮包装有详细目录清单。

为防止精密设备、仪器、器材被窃或受腐蚀因素，在未征得业主同意的情况下，不采用敞开的板条箱和类似包装。（普通设备除外）

16.2标 志

1、设备标志：每台设备都有固定铭牌，确保铭牌不易损坏。标志醒目，整齐、美观。

2、包装标志

（1）提供的设备（无论装在箱内或成捆的散件）的包装，均贴有标明合同号，设备名称，部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品配件和专用工具还标明“备品配件”和“工具”的字样。

（2）对装箱供给的设备，在每个箱子的两面用油漆写上如下内容：合同号，装运标志，收货人代码，设备名称和项目号，箱号（箱的序号/设备总件数），毛/净重，外形尺寸，长×宽×高。

（3）按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心” 、“向上”、“防潮”、“勿倒”等通用标志。

（4）包装箱连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的 。

16.3运 输

汽车运输每批设备发出1天前，用电话或传真的形式通知业主。

通知中指明： 收货人、发货人、设备号、货物发运日、目的地、货物名称及采购单编号、货物总体积、总包装件数等信息。

17技术服务方案

17.1安装服务

在接到买方要求我公司派技术人员到现场安装、试车及调试的通知后，我公司技术人员将在1天内到达。设备安装时按照用户批准由我方完成的详细施工图施工。我方负责安装的具体工作，经我方确认安装正确后方可进行下一步调试阶段。

17.2运行调试服务

设备安装工作完成后，设备进入试运行，我方负责实施指导调试工作。设备满意成功试运行连续15天后，调试阶段结束。

17.3售后维修与零配件的服务

A、我方提供的所有设备保修期均为一年。

B、运行后在设备寿命期内出现故障或事故时，我方给予技术支持和技术服务。有必要时，我方可给予技术指导和协助修理，并收取合理的劳务费。

C、为保证设备的正常运行，除按合同提供的有关零配件和备品备件之外，用户如有需要，我方可及时提供有关零配件。

17.4人员培训

我方为用户指派的管理和操作人员实施系统的工厂培训，培训使受训人员能最有效地管理和操作其设施运行。培训内容包括各岗位上的人员进行日常操作所必备的有关设备的安装、操作、维护、检测和管的认识体会，以及其他必要的培训项目。

17.5培训的内容与要求

在培训期间，我方指派技术熟练和称职的技术人员对招标方派出的技术人员进行技术指导，并解释一切技术问题。

我方在培训开始前一个月向招标方提交初步培训计划，并得到招标方确认。最终培训计划经双方协商确定。

我方保证买方的技术人员能对其提供的设备实施岗位培训，使他们能够理解并掌握合同设备的有关技术、操作、检验、修理和维护技能。培训中我方指派专业技术人员向受训者详细讲解有关设备之技术性能、操作规程和注意事项，并传授认知认会的实践经验，以达到培训的目的。

培训期间，我方免费向招标方指派的技术人员提供试验工具、技术资料、图纸、参考数据。

18 售后服务

18.1质量保证和检验、验收

1、质量保证

（1） 保证提供的设备是采用全新的、合适的材料和先进的工艺制造的没有任何缺陷、未经使用过的产品。

（2）具有可操作的质量保证程序及相应的文件，并在生产本批产品时能严格执行质量保证程序文件。

（3） 在制造过程中，对设备的材料、联接、组装、工艺、整体及功能进行试验和检验，以保证完全符合本技术书和确认的设计图纸的要求。

（4） 供方保证所提供的设备能够符合工艺参数的要求。

2、检验和验收

设备的检验和验收将按照相应标准的规定进行。在产品生产过程中，从原材料进厂经中间产品到最终产品的各个阶段均按照国家有关标准和企业标准进行检验和验收。

18.2技术服务

(1) 安装、调试期间，双方可进行商议确定供方是否派人员进行现场技术指导。

(2) 设备在质保期内，凡属于制造上的问题，供方在接到需方通知后1小时内赶到现场提供服务。

(3) 供方技术人员在现场安装、调试期间须对业主的技术人员、维修人员及操作人员进行免费现场培训。

18.3销售服务承诺

我公司作为一个高起点，高素质的污水处理企业，已为国内外多家水处理工程提供了产品。优质高性能的专业技术产品和优良的售后技术服务，已被广大用户认可，并获得了良好的信誉。

在该项目中，本公司将珍惜为该工程提供产品的制造和服务的机会，以所提供的产品的售后服务承诺如下：

A售前服务：

质量保证：本公司严格按ISO9001质量保证体系运行，保证设备用合理的工艺、优质的材料和高性能的配件制造而成，保证设备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命内具有满意的性能；设备制造完成后，我公司将对设备质量、性能要求投标书及合同规定进行说细而全面的检验，我方出具产品质量合格证、检验记录。

B售中服务：

我公司将随时和需方保持联络，同时积极配合需方监造人员的督促和检查工作，确保设备的整体质量性能和制造进度。

C售后服务：

1、培训：

我公司对需方的操作和维护人员，提供免费培训，并达到熟练程度。

2、设备质保期后服务

设备质保期1年，长期以优惠的价格提供备品、配件服务。

3、定期回访：

公司售后服务部将每一个月的资料输入电脑，定期向用户发函咨询设备运行状况。

18.4售后服务承诺

凡是我公司售出的产品，实行“终身维护，终身保修，免费设计选型，免费提供技术咨询”。

- 帮助客户选择适宜的配套设备型号。

- 提供设备的有关技术资料，负责指导安装调试。

- 提供原材料供应厂家信息。

- 免费培训操作人员和提供技术咨询。

- 承担《中华人民共和国质量法》所规定的质量责任。

- 在包修期内，只要是正常使用下出现任何问题，我公司无条件向客户提供无限次的服务，甚至更换设备。

- 产品维修：接到报修后1小时内作出反应，并及时派维修人员赶到现场解决问题。

- 免费为客户制定操作规程，免费培训操作人员。

18.5售后服务承诺计划

1、 维修技术人员情况；

我公司派出的技术维修负责人均为专业技术工程师，最低学历为大专以上，并有5年以上相关工作经验。

2、 应急维修时间安排；

自接到用户通知之时起，我公司的售后服务部将1小时以内给予答复，维修技术人员3小时内到位。污水处理设备常规故障1小时内排除，难杂故障2小时内排除，最迟不超过3小时。

3、 维修服务收费标准；

设备保修期为两年，即调试合格后两年内，免费上门维修，协助优化工程运行。

两年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。

为加强与用户联系，及时反馈用户信息，本公司在全国各地设立多家办事机构，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。提供各类环保咨询服务。

4、 主要零配件价格和供应渠道；

我公司有合作多年的供应商，积极配合我们公司的配件供应，配件价格均较低，价格也根据市场的变动调整。

19企业介绍

公司简介

山东潍坊正奥环保水处理设备有限公司总部位于美丽的世界风筝都---潍坊，专业生产、加工、科研高难度的，二氧化氯发生器以及地埋式一体化污水处理设备，加药装置、臭氧发生器等水处理设备,是水处理行业最大的设备供应商之一，是高新技术企业，具有雄厚的技术实力，是行业的领航者，本公司生产的二氧化氯发生器、地埋式污水处理设备、生活污水处理设备、中水回用设备、医院污水处理设备、加药设备、污水提升设备、一体化污水提升泵站、酒店隔油提升设备已在全国各个城市广泛应用。公司秉着“用心服务、客户至上”的原则，热情地为用户服务。正奥公司承担全国水处理行业客户服务的重任，在全国几十个办事处配备专业的服务以及营销团队，为全国数万家客户提供优质产品和高效服务；管理能力、技术和服务水平，居于全国同行业前列。 在公司高速发展的同时竭诚与各界同仁精诚合作、共创辉煌！让我们一起保护水环境，珍惜每一滴水！还地球一个美丽的家！

公司愿景

争做节能环保企业标杆，缔造健康财富自由生活

经营理念

一言九鼎   价值永恒

企业价值观

创新、完美、诚信、责任

企业理念

创新是根本，质量是生命，务实是宗旨，效益是目标。

服务宗旨

维护客户的利益，坚持诚信服务的原则

性能原则

安全、可靠；性能优于国家标准；自动化程度高；操作维护简便。