石英砂机械过滤器功能介绍和操作注意事项

1，石英砂过滤器过滤原理说明

石英砂过滤器采用不同大小的颗粒精制石英砂，从上到下、由小到大依次排列。当水从上流经滤层时，水中的固体悬浮物质进入上层滤料形成的微小孔眼。受到吸附和机械阻留作用被滤料的表面层所截留。同时，这些被截留的悬浮物之间又发生重叠和架桥等作用，就好像在滤层的表面形成一层薄膜，继续过滤着水中的悬浮物，这就是所谓滤料表面层的薄膜过滤。这种过滤作用不仅滤层表面有，而当水进入中间滤层也有这种截留作用，为区别于表面层的过滤，称为渗透过滤作用。此外，由于滤料彼此之间紧密地排列，水中的悬浮颗粒流经滤料层中那些弯弯曲曲的孔道时，就有着更多的机会及时间与滤料表面相互碰撞和接触，于是，水中的悬浮物在滤料的颗粒表面与凝絮体相互粘附，从而发生接触混凝过程。砂滤器的作用就是通过薄膜过滤、渗透过滤和接触混凝过程，使水进一步得到净化。

2，石英砂过滤器有什么作用

砂滤器的作用是去除水中淤泥,胶体等大颗粒悬浮杂质，避免这些杂质进入活性炭过滤器，覆盖活性炭表面，使活性炭的毛细孔结构失去吸附水中杂质的能力。去除粒度大于20μm的机械杂质，经过混凝的小分子有机物和部分胶体，使出水浊度≤0.5NTU,COD≤1.5mg/L，SDI≤5。

机械过滤器因为常用于前置预处理过滤，因此是第一道工序，因此，对机械过滤器罐体内部处理尤为重要。现在，各厂罐体内部处理各有不同，但是我厂是根据用户使用，建议用户使用内部处理方式。

1、衬胶：经济实惠、防腐性能强；常用于一般水处理；

2、环氧：便宜型，防腐效果一般，差于衬胶；

3、衬PE：衬PE价格是最高的，一般是用于纯净水制取，罐体内部使用；

随着，广大客户对出水的去要求足部提高，衬PE逐渐让人们接受，虽然价格稍微高些。但是使用周期较长。

目前机械过滤器制作材质成熟的分为三种：碳钢（A3钢）、不锈钢、玻璃钢。具体应用行业不同，我们厂对此建议客户使用也会不同；因此，在选型的时候，务必，与客户电话沟通清楚，或者，面谈。

环境之美 在于绿烨