曝气头在水池中安装需要注意些什么？

曝气头应该安装在池底，上表面一般为池底尽可能贴地安装，确保曝气头上面的工作时水压能够达到4米水头以上这样氧气利用率才干满足设计要求(氧气转移率都是在上覆4米净水中测定的)。

一般都是均匀散布，特别是SBR这类手艺。可是推流式曝气池AO之类的、通俗曝气池之类的好采用分段曝气，即初步曝气多，往后逐步削减，遵守必定比例散布曝气头，这样合适微生物生长需要，初步曝气多利于成长降解传染物，后曝气少，一是切当传染物少没需要华侈空气，此外若是你AO/A2O凡是有同化液结尾回流都必定是从结尾取水，为此你好节制其结尾的消融氧DO的量在1mg/L以下，以削减由于同化液回流对A段的由于消融氧酿成的负面影响。

此时计较曝气头时也是一样的，不过就是要认真用处事面积这个参数校核，正视设计的太密实在不是好事，会影响氧气传递效果降落利用率的。曝气池长宽比是4:1以上斗劲好，推流式曝气池能做的更高，若是太长可以做折弯都没问题，曝气池的深度斗劲固定多是4.5~5米，不宜过浅否则氧气利用率降落。

选曝气头要对其膜的材质进行核实，一般生活污水都没问题，可是若是是废水或是用在预曝气调剂池、药剂空气搅拌这类用处时，必定要认真拔取材质。

环境之美 在于绿烨