罗茨鼓风机有些什么特点与使用时应该注意事项

罗茨风机的使用注意事项：

一、进口气体温度不大于35℃。

二、轴承温度最高不超过85℃。

三、润滑油温度最高不超过65℃。

四、气体中固体微粒含量不大于100m³，微尘最大颗粒尺寸应不大于0.05毫米。

五、风机上的所示压力不得超过标牌所规定的升压范围，否则必须停车检查系统中进口是否堵塞，进排气口阀门是否全部关闭，风机中的静动件是否发生摩擦等其他一些问题，并采取相应措施。

罗茨鼓风机的特点：

1、罗茨风机风机容积利用率大，容积效率高，且结构紧凑，安装方式灵活多变。

2、罗茨风机由于采用了三叶转子结构形式及合理的壳体内进出风口处的结构，所以风机振动小，噪声低。

3、罗茨风机叶轮和轴为整体结构且叶轮无磨损，风机性能持久不变，可以长期连续运转。

4、罗茨风机轴承的选用较为合理，各轴承的使用寿命均匀，从而延长了风机的寿命!风机油封选用进口氟橡胶材料，耐高温，耐磨，使用寿命长。

环境之美 在于绿烨