沉淀池中蜂窝斜管的口径是不是越大越好?

沉淀池中蜂窝斜管的内切直径不是越大越好.沉淀池中的蜂窝斜管填料内切圆直径多为25mm。蜂窝斜管填料沉淀池的一个重要优势是它的水力半径很小，使蜂窝斜管填料内水流雷诺数很小，可使流态处于层流或接近层流态，满足了较小紊动性的要求。同时水力半径小，又可以使水流有较大的稳定性，有较强的抗干扰能力。基于这些原因沉淀池中的六角蜂窝斜管填料的内切圆直径不宜太大。当然为了防管内淤积，蜂窝斜管填料的内切圆直径也不能太小，工程上多控制在25mm左右。

在沉淀池中蜂窝斜管填料能起到什么作用：按照理想沉淀池的沉淀效率公式，颗粒沉速一定时，增加沉淀池表面积可以提高沉淀效率。当沉淀池容积一定时，斜管填料池深浅些则表面积大些，沉淀效率可以提高，此即所谓浅池理论。 根据此理论，初期是在沉淀池中加设隔板形成多层多格沉淀池，为解决排泥的问题，将加设的板或管斜置，形成目前的六角蜂窝斜管填料斜板沉淀池。加设于沉淀池中的斜板或蜂窝斜管填料减小了颗粒在池中的沉淀深度，增大了沉淀池的沉淀面积，减小了沉淀池的水力半径，从而使雷诺数降低，弗劳德数增大，有较好的水力条件，使沉淀池的效率提高。

按水和泥在蜂窝斜管填料（板）沉淀池中的流动方向组合填料（板）沉淀池可分为异向流（上向流）、同向流（下向流）和侧向流三种。异向流的水流与沉泥的滑行方向相反且成180。；侧向流水流与沉泥的滑行方向垂直，成90。；同向流的水流与沉泥的滑行方向一致。

环境之美 在于绿烨