回转式机械格栅应该怎样选型呢？

1，格栅分人工格栅和机械格栅两种，为避免污染物对人体产生的毒害和减轻工人劳动强度、提高工作效率及实现自动控制，应尽可能采用机械格栅。污水中含有油类等可释放挥发性可燃性气体时，回转式机械格栅的动力装置应有防爆设施。

2，要根据污水的水质特点如pH值的高低、固形物的大小等确定格栅的具体形式和材质。

3，大型污水处理厂一般要设置两道格栅和一道筛网，格栅栅条间距应根据污水的种类、流量、代表性杂物种类和尺寸大小等因素来确定，既满足水泵构造的要求，同时满足后续水处理构筑物和设备的要求。第1道使用粗格栅(50～100mm)或中格栅(20～4omm)，第二道使用中格栅或细格栅(4～10mm)，第三道为筛网(〈4mm)。

4，常用格栅栅条断面形状有边长20mm正方形、直径20mm圆形、10mm×50mm矩形、一边半圆头的10mm×50mm矩形和两边半圆头的1omm×50mm矩形等5种。圆形栅条水力条件好、水流阻力小，但刚度较差、容易受外力变形。因此在没有特殊需要时应采用矩形断面。

5，格栅一般安装在处理流程之首或泵站的进水口处，位属咽喉，为保证安全，要有备用单元或其他手段以保证在不停水情况下对格栅的检修。

6，为保护动力设备，机械格栅一般安装在通风良好的格栅间内，大中型格栅问要配置安装吊运设备，便于设备检修和栅渣的日常清除。

环境之美 在于绿烨