电动执行机构维护及故障处理

电动执行机构出现故障，在不打开箱盖的前提下，通过液晶显示屏的故障显示即可实现故障的快速诊断及处理。

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 故障处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上电后LCD显示屏无显示 | 输入电源异常 | 检测供电线路 |
|  |  | 电源线松动脱开 |  |
|  |  | 活动电源保险丝烧坏 | 更换保险 |
|  |  | 驱动板与显示板连接线松动 | 检测连接数据排线 |
|  |  | 显示屏损坏、电路元件坏 | 联系维修或更换板卡 |
| 2 | 显示板按键操作不起作用 | 工作状态为远程模式 | 改为现场模式 |
|  |  | 按键开关损坏 | 联系维修或更换操作显示板 |
|  |  | 电路元件损坏 |  |
| 3 | 霍尔开关键不起作用 | 霍尔开关板安装位置不对 | 检查霍尔开关板螺丝与位置 |
|  |  | 面板机械按钮无磁性 | 检测机械按钮与更换 |
|  |  | 与操作显示板的连接线松动 | 检测连接线 |
|  |  | 相关的电路元件损坏 | 联系维修或更换操作显示板 |
| 4 | 红外线遥控器无反应 | 钮扣电池无电源 | 更换同类型原装电池 |
|  |  | 遥控器操作距离缩短 |  |
|  |  | 操作显示板接收管位置偏移 | 检查操作显示面板安装 |
|  |  | 遥控器电路元件损坏 | 联系维修或更换操作显示板 |
|  |  | 接收管损坏 |  |
| 5 | LCD显示屏显示“故障”，闪烁“输入缺相”或闪烁“缺相” | 闪烁“输入缺相”，输入缺相 | 检查输入部份电源、端子接线 |
|  |  | 闪烁“缺相”，输出缺相 | 检测电机侧电源，端子接线 |
|  |  | 与显示操作面板线松动 | 检测连接数据排线 |
|  |  | 输出电流互感器坏 | 联系维修或更换板卡 |
|  |  | 输入缺相检测部份电路损坏 |  |
|  |  | 驱动板损坏 |  |
| 6 | LCD显示屏显示“故障”，闪烁“过热” | 超时运行电机发烫 | 等电机冷却解除故障后使用 |
|  |  | 驱动板与显示板连接线松动 | 检测连接数据排线 |
|  |  | 电机温度传感器损坏 | 联系维修或更换板卡 |
|  |  | 驱动板电路损坏 |  |
| 7 | LCD显示屏显示“故障”，闪烁“开过载”或“关过载” | 执行器在开关阀运行中过力矩或在全开/全关位置过力矩 | 外部阻碍如管道有异物、阀门被卡 |
|  |  | 执行器启动力矩不足 | 更换更大力矩执行器 |
|  |  | 力矩控制器接线松动脱开 | 检查力矩控制器线路 |
|  |  | 行程设定错误或未设定行程 | 用户重新设定行程 |
|  |  | 驱动板相关电路元件损坏 | 联系维修或更换驱动板 |
| 8 | 正常运行阀位百分比值不变 | 位置传感器接插件松动脱开 | 检测接插件线路 |
|  |  | 位置传感器损坏 | 更换同类型位置传感器 |
|  |  | 驱动板相关电路元件损坏 | 联系维修或更换驱动板 |
|  |  | 显示操作面板元件损坏 |  |
| 9 | 阀到位后电机不停 | 行程没设定好或未设定 | 检查行程，重新设定 |
|  |  | 位置传感器故障 | 检测传感器接线或更换 |
|  |  | 驱动板相关电路元件损坏 | 联系维修或更换驱动板 |
| 10 | 显示ESD | 远程接线松动脱开 | 检查远程线路 |
|  |  | 远程信号ESD故障 | 检查远程ESD信号 |
|  |  | 驱动板故障 | 联系维修或更换驱动板 |
| 11 | 显示丢信 | 远程接线松动脱开 | 检查远程线路 |
|  |  | 远程4~20mA信号故障 | 检测远程4~20mA信号 |
|  |  | 接插件松动脱开 | 检查接插件线路 |
|  |  | 驱动板相关电路元件损坏 | 联系维修或更换驱动板 |
| 12 | 上位机接收到的4～20mA电流异常 | 驱动板上信号插件松动脱开 | 检测接插件线路 |
|  |  | 与操作显示板的连接线松动 | 检测连接线 |
|  |  | 显示面板相关电路元件损坏 | 联系维修或更换驱动板 |
|  |  | 上位机故障 | 检查上位机 |