基本参数

- 工作压力：PN0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10.0Mpa

- 介质工作温度：-10~80℃（MAX：400℃）

- 变送器供电电压：13-36VDC

- 输出信号：二线制  4-20mA

使用安装注意事项

- 磁性液位计须竖直安装于容器侧方或上方（顶装式）。

- 确认接续规格、压力范围及介质温度。

- 确认介质比重应大于浮球的比重。

- 液位上升速度应小于0.8米/秒。

- 安装时磁性浮子式液面计腔体内不允许有异物进入。

- 安装时，磁性开关避免剧烈冲击，注意周围10cm内应避免磁场干扰。

- 当磁性开关负载为电感性或电容性负载时，须于接点两端并联一个RC电路。

- 送电前请再检查配线及电压是否正确，以免变送器或磁性开关造成意外损毁。

液位变送器调整

- 液位计在出厂前已根据用户提供的订货要求已调整好，用户不要随意调整。

- 磁性开关可按具体控制范围，用户可自行调整位置。

常见故障及排除

|  | 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水位上升或下降浮球不动作 | ⑴介质的沉淀或异物进入本体管，卡住浮球。 ⑵浮球进水、压力、腐蚀 ⑶本体管外壁贴近导磁性材质或阀没打开 | ⑴及时清洗本体管 ⑵更换适当浮球 ⑶将导磁性材质隔离或打开阀门 |
| 2 | 实际液位与翻板显示不同步 | 介质比重与浮球规格不符 | 重新选浮球 |
| 3 | 翻板无规则显示 | 液位上升速度太快>0.8米/秒 | 降低液位上升速度 |
| 4 | 法兰连接处漏水 | 垫片老化 | 更换同规格和材质垫片 |
| 5 | 变送器工作不正常 | ⑴供电压不是13-36V ⑵连接线接触不良或错误 | ⑴调整供电压 ⑵检查连接线 |
| 6 | 磁性开关不动作 | 磁性开关离本体管间隙太大 | 将磁性开关紧贴管壁 |

上海质诺电子科技有限公司   www.zntek.com   电话：+8621-5488 4800