ZNTek Electronic Technique Co.LTD

上 海 质 诺 电 子 科 技 有 限 公 司

Tel: 021-51860006                       Fax: 021-5488 6206

Add:上海市闵行区明谷科技园A区415号     Postcode: 201101

http://www.zntek.cn                   E-mail: sales@zntek.com

金属电缆浮球开关（浮动开关）

CSF-型使用说明书

工作原理：电缆浮球液位开关是利用浮球随液位上升，当其达到一定角度（约28°）时，其内置的大容量水银开关会有开（通）或关（断）的触点信号输出。控制点可自行调节、易于操作、便于安装、安全可靠、免于维修、无毒环保。广泛应用于水处理、化工、环保、钢铁、电力、以及住宅小区等行业场所。

技术参数

额定电流、电压：1A、220VAC

工作温度：-10～+170℃

控制范围：+22650.2m

工作寿命：+226510万次

引线长度：3m、5m、10m（其它长度可订制）

动作角度：自由竖直位置偏斜28°

安装方法：液位的控制高度是电缆在液体中的长度以及重锺在电缆上的位置决定的。固定重锺的方法是，将重锺非喇叭口一端的卡环拆下，套在电缆的适当位置上，再将电缆从重锺喇叭口一端穿入；套在电缆上的卡环就是限定了重锺的位置，最后将电缆固定在容器外适当的地方即可。

安装注意事项：

1、确定使用电压；

2、请将电缆直接拉到控制箱，尽量避免使用中间接头，若不得已而有接头时，

绝对不可将电缆线接头浸入液体中！浮球动作长度（重锺到浮球的距离）必须小于桶槽壁与电缆的距离，以免浮球碰到桶壁而不能正常浮起；

3.浮球应远离抽水机入口以免浮球被抽水机吸入；

4.浮球应远离入水口以免被水冲击造成误动作；

5.控制线路负载不能超负载使用（小于接点容量使用）