1、电磁阀：是依靠电磁线圈的通电/断电来实现阀门状态转换的设备。
　　“X位Y通”电磁阀的“X位”代表的就是阀门一共有几种状态：
　　“2位”表示“通”和“断”2种状态——P→A，P→B，A→R，B→S等状态，断开的气路均处于排气状态;
　　“3位”包括上面2种状态，还包括第3种状态——对于第1路排气/不排气，对于第2路排气/不排气的状态，有多种组合。
　　“Y通”指的是电磁阀一共有几个孔，对于气体电磁阀，因为存在排气的问题，可能有5个孔——1个进气、2个出气、2个排气;对于液体电磁阀，就不存在排气问题，因为液体一般不能排空。
　　2、电动阀：是采用电动执行机构来改变阀门状态的设备。它属于电动执行器范畴，电机为执行机构(不存在单纯的电磁线圈)，对阀门的状态可以连续改变/可调。
　　电动阀一般为2位2通，也就是1个进口1个出口。
　　电动阀按动作机构可分为普通机械式电动阀和液压式电动阀。
　　电动阀按控制介质可分为气体电动阀和液体电动阀。
　　电动阀需要电源(AC220V/AC380V/AC24V/DC24V等等)，也需要控制信号(开关信号/DC0-10V标准电压信号/DC4-20mA标准电流信号)。
　　对于开关控制信号的电动阀，结构/控制简单、成本低，电动阀接收到开阀指令就开阀，接收到关阀指令就关阀，没接收到任何指令就保持原状态不变。
　　对于DC0-10V标准电压信号/DC4-20mA标准电流信号得电动阀，阀门的开度0-100%和得到的控制信号成正比——开度0对应0V或4mA，开度100%对应10V或20mA。
　　对于某些存在开度限位凸轮开关的电动阀，你必须在使用前确认或仔细调节最小开度、最大开度的凸轮开关，否则有可能造成电机烧坏、齿轮打坏的后果!