正确选择阀门电动装置的主要根据

阀门电动装置是完成阀门程控、自控和遥控不可短少的设备，其运动过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制。由于阀门电动安装的工作特性和应用率取决于阀门的品种、安装工作标准及阀门在管线或设备上的位置，因而，正确选择阀门电动装置，对避免呈现超负荷现象（工作转矩高于控制转矩）至关重要。
    通常，正确选择阀门电动装置的根据如下：
    操作力矩 操作力矩是选择阀门电动装置的最主要参数，电动装置输出力矩应为阀门操作最鼎力矩的1．2～1．5倍。
    操作推力 阀门电动装置的主机构造有两种：一种是不配置推力盘，直接输出力矩；另一种是配置推力盘，输出力矩经过推力盘中的阀杆螺母转换为输出推力。
    输出轴转动圈数 阀门电动装置输出轴转动圈数的几与阀门的公称通径、阀杆螺距、螺纹头数有关，要按M＝H／ZS计算（M为电动安装应满足的总转动圈数，H为阀门开启高度，S为阀杆传动螺纹螺距，Z为阀杆螺纹头数）。
    阀杆直径 对多回转类明杆阀门，假如电动安装允许经过的最大阀杆直径不能经过所配阀门的阀杆，便不能组装成电动阀门。因而，电动装置空心输出轴的内径必需大于明杆阀门的阀杆外径。对局部回转阀门以及多回转阀门中的暗杆阀门，虽不用思索阀杆直径的经过问题，但在选配时亦应充沛思索阀杆直径与键槽的尺寸，使组装后能正常工作。
    输出转速 阀门的启闭速度若过快，易产生水击现象。因而，应依据不同运用条件，选择恰当的启闭速度
    阀门电动装置有其特殊请求，即必需可以限定转矩或轴向力。通常阀门电动装置采用限制转矩的连轴器。当电动装置规格决定之后，其控制转矩也就决定了。普通在预先决定的时间内运转，电机不会超负荷。但如呈现下列状况便可能招致超负荷：一是电源电压低，得不到所需的转矩，使电机中止转动；二是错误地调定转矩限制机构，使其大于中止的转矩，形成连续产生过大转矩，使电机中止转动；三是断续运用，产生的热量积存，超越了电机的允许温升值；四是因某种缘由转矩限制机构电路发作毛病，使转矩过大；五是运用环境温渡过高，相对使电机热容量降落。
    过去对电机停止维护的方法是运用熔断器、过流继电器、热继电器、恒温器等，但这些方法各有利害。对电动装置这种变负荷设备，绝对牢靠的维护方法是没有的。因而，必需采取各种组合方式，归结起来有两种：一是对电机输入电流的增减停止判别；二是对电机自身发热状况停止判别。这两种方式，无论那种都要思索电机热容量给定的时间余量。
    通常，过负荷的根本维护办法是：对电机连续运转或点动操作的过负荷维护，采用恒温器；对电机堵转的维护，采用热继电器；对短路事故，采用熔断器或过流继电器。