产品基本产品概述

3610L 系列直行程电子式电动执行器是以 220V 交流单相电源做为驱动电源，接受来自调节器控制信（DC4 ~ 20mA 或 DC1 ~ 5V ），实现预定直线往复运动的 新型执行器。本系列执行器被用作调节阀的执行机构时，几乎具备了调节阀本身所要求的各种动作变换功能以及阀开度信号功能和手动功能。因此被广泛应于发电、冶金、石化、轻工及环保等工业部门。

二. 本系列执行器有以下主要特点：

1.1 执行器设计有伺服系统（无需另配伺服放大器），只需接入 DC4 ~ 20mA （或 DC1 ~5V ）信号和 AC220V 单相电源即可工作。内设接线端子，接线极为简单 方便。

1.2 执行器的关键部件 — 控制器，采用最先进的混合集成电路，用树脂密 封浇铸，外形为匣状，体积小，可靠性高。

1.3 驱动量的反馈检测采用高性能导电塑料电位器，分辨率＜ 0.4% 。

1.4 具备自诊断功能，当发生故障时，控制器上的指示灯会立即发出指示信号。

1.5 用状态选择开关可以设定断信号时，（阀芯处于全开，全闭或自锁状态。）

1.6 用状态选择开关可以设定（正、反动作。）

1.7 用状态选择开关可以设定输入信号为（ DC4~20mA 或 DC1~5V 。）

1.8 调整工作零点（始点）和行程（终点）简单易行。

1.9 当突然断电时，能确保阀芯自锁。

1.10 采用同步皮带转动，有效降低了噪音。

1.11 延时保护功能，额定负载时，能实行状态自锁，故障发生时，能立即起 动保护，并可反向运行取消延时保护。

| 类别 | 型号规格 | 输出力（N） | 工作速度（mm/s） | 最大行程(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通型 | 361LSA-08 | 800 | 4.2 | 30 |
|  | 361LSA-20 | 2000 | 2.1 |  |
|  | 361LSB-30 | 3000 | 3.5 | 60 |
|  | 361LSB-50 | 5000 | 1.7 |  |
|  | 361LSC-65 | 6500 | 3.4 | 100 |
|  | 361LSC-100 | 10000 | 2.0 |  |
|  | 361LSC-160 | 16000 | 1.0 |  |
| 防爆型 | 361LXA-08 | 800 | 4.2 | 30 |
|  | 361LXA-20 | 2000 | 2.1 |  |
|  | 361LXB-30 | 3000 | 3.5 | 60 |
|  | 361LXB-50 | 5000 | 1.7 |  |