2SQ3系列西门子电动装置

2SQ3系列西门子电动装置适用于对开环控制或闭环控制系统中各类蝶阀、球阀、风门挡板及调节进行控制或调节的一种装置，是2SA30/35的派生产品，它由2SA30/35+二次减速器+支架及摇臂组成；2SQ30开关型电动执行机构输出转矩范围：110-60000Nm，全行程时间：9-54s；

该产品设计先进，系列齐全，能充分满足电站，石化，冶金矿山等行业自动化控制的需要。

技术条件

1、环境温度：-20℃～+60℃ 2、工作制式：S4或S5周期性间隙工作制，允许最大工作次数为1200c/h,最小负载持续率为10％ 3、电 源：380V 50Hz 4、防护等级：IP67、IP68(特殊订货) 5、行程精度：≤0.5％ 6、转矩精度：≤10％ 7、阀位信号：0/4 - 20mA

电气控制部分

应注意 按电机接线图及信号控制部分接图正确接线 控制和电源线应分别接线 保证防护等级，在电缆进口处使用带密封垫的穿线接头 应注意：在电动执行机构停止运行后，开关及信号部分(ESM)上的空间防结露加热器HZ带电

LU智能功率换向开关模块部分

LU壳体内装有电子印刷线路板、换向固态继电器（ELR）以及就地控制装置（VOS）。 2SB35+LU即为智能型电动执行机构，各种执行机构所规定的操作均可由其自身完成，适用于闭环系统控制，使用LU的电动执行机关后不配置行程控制开关。