柔性防水套管（A、B型）

柔性防水套管是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过，而通过处又有严密防水要求；还有些构筑物也需要管路穿墙而过，同时又限制管路不能因温度变化或外力产生伸缩和位移，更不允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。它的外壳一次性浇注在墙壁上，管子从套管中间通过，管子外径与套管中间用填料密封，起到了防水和减振作用。

| 柔性防水套管（A、B型） |
| --- |
| 柔性防水套管A型安装图 | 柔性防水套管B型安装图 |
| 柔性防水套管A型安装说明 1、当迎水面为腐蚀性介质时，可采用封堵材料将缝隙封堵，做法如下 柔性防水套管（A）型安装图，柔性防水套管（B）型安装图 2.防水套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（DS）大200，并且必须将套管一次浇固与墙内， 3.穿管处混凝土墙厚应不小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径至少为D5+200. 4.防水套管的重量以L=300计算，如墙厚大于300时，应另行计算。 http://www.shsx-v.com | 柔性防水套管B型安装说明 1、柔性填料材料：沥青麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。 2、密封膏：聚硫密封膏、聚胺脂密封膏。 3、防水套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇筑范围应比翼环直径（D5）大200，而且必须将套管一次浇于墙内。 4、穿管处混凝土墙厚应不小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径至少为D5+200. 5、防水套管的重量以L=300计算，如墙厚大于300时，应另行计算。 http://www.shsx-v.com |
| 柔性防水套管A型材料表 序号 名称 数量 材料 备注 1 法兰套管 1 Q235-A 焊接件 2 密封圈Ⅰ型 2 橡胶 密封圈Ⅱ型 1 橡胶 3 法兰压盖 1 Q235-A 焊接件 4 螺柱 π 4.8 GB897-88A 5 螺母 π 4 GB/T41-2000 | 柔性防水套管B型材料表 序号 名称 数量 材料 备注 1 法兰套管 1 Q235-A 焊接件 2 密封圈Ⅰ型 2 橡胶 密封圈Ⅱ型 1 橡胶 3 法兰压盖 1 Q235-A 焊接件 4 螺柱 π 4.8 GB897-88A 5 螺母 π 4 GB/T41-2000 |
| 柔性防水套管A型尺寸、重量表 DN D1 D2 D3 D4 D5 Ⅰ 10 Ⅰ1 Ｉ2 D1 D2 D3 n-M A型重量（kg) B型重量（kg) Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅰ型 Ⅱ型 50 60 95 65 145 200 65 28 / 72 30 3.5 4 8 4-M12 14.4 / 14.6 / 65 76 114 80 165 220 65 28 25 72 30 3.7 4 8 4-M12 16.89 17.07 17.16 17.35 80 89 127 95 180 235 65 28 25 76 38 4 4 10 4-M16 21.12 21.31 21.42 21.61 100 108 146 114 200 255 65 28 25 76 38 4 4.5 10 4-M16 24.37 24.58 24.71 24.92 125 133 180 140 235 290 65 28 25 76 38 4 6 10 6-M16 31.92 32.31 32.43 32.82 150 159 203 165 260 315 65 28 25 76 38 4.5 6 10 6-M16 35.77 36.17 36.31 36.72 200 219 265 226 320 375 65 28 25 76 38 6 6 10 6-M16 44.69 45.29 45.29 45.87 250 273 325 280 380 435 65 28 25 76 38 8 8 10 8-M16 59.41 60.22 60.43 61.33 300 325 377 333 435 495 72 28 30 90 46 10 10 10 8-M20 89.37 90.02 90.35 91.14 350 377 426 385 485 545 72 28 30 90 46 10 10 10 8-M20 99.74 100.3 100.7 101.5 400 426 480 435 540 600 72 32 30 90 46 10 10 10 12-M20 114 114.8 115.3 116.4 450 480 630 488 590 650 72 32 30 90 46 10 10 10 12-M20 124.1 124.7 / / 500 530 585 538 645 705 72 32 30 90 46 10 10 10 16-M20 139.3 140.5 / / 600 630 690 640 755 820 75 32 30 104 54 10 10 12 16-M24 197.2 198.2 / / 700 720 780 730 845 910 75 40 30 104 54 10 10 12 20-M24 222.6 223.7 / / 800 820 880 830 950 1020 80 40 40 117 60 10 10 12 20-M27 280 282.3 / / 900 920 980 930 1050 1120 80 40 40 117 60 10 10 12 20-M27 309.6 312.2 / / 1000 1020 1080 1030 1150 1220 80 40 40 117 60 10 10 12 24-M27 341.1 344 / / |

也许你还想了解：A型柔性防水套管、B型柔性防水套管、A型刚性防水套管、B型刚性防水套管、C型刚性防水套管、刚性防水翼环。

请致电上海水兴阀门有限公司！“上海水兴”真诚欢迎您的到来和咨询！