3810R系列角行程电子式电动执行器

3810R型角行程电子式电动执行器，是以220V交流单相电源作为驱动电源接受来自计算机、调节器或操作器的4-20mA D.c.，或者1-5V D.c.,控制信号来运转的全电子式执行机构.机内有伺服系统，无需另配伺服放大器，关键部件“控制器”采用先进的混合集成电路，并用树脂浇铸固化，经老化处理，可靠性高，防潮、防震；采用底座、曲柄方式安装时，曲柄零点的位置可在0-360℃内任意确定。此外，执行器具有过载保护、温度保护及力矩开关保护三项保护功能，其控制精度高，是具有高可靠性产品，可与各种角行程调节机构组成角行程电动调节阀。

【型号、规格】

| 类别 | 型号 | 输出力矩N.m | 动作时间 (S/90°) | 最大转角 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通型 | 3810RSA-02 | 20 | 8.5 | 90° |
|  | 3810RSA-05 | 50 | 17 |  |
|  | 3810RSB-10 | 100 | 18 |  |
|  | 3810RSB-20 | 200 | 36 |  |
|  | 3810RSC-30 | 300 | 24 |  |
|  | 3810RSC-50 | 500 | 42 |  |
|  | 3810RSC-60 | 600 | 48 |  |
|  | 3810RSD-100 | 1000 | 30 |  |
|  | 3810RSD-150 | 1500 | 42 |  |
| 防爆型 | 3810RXB-10 | 100 | 18 |  |
|  | 3810RXB-20 | 200 | 36 |  |

【主要技术参数和性能指标】

- 技术参数性能指标

| 电源 |  | 220±10%V DC 50Hz | 开度信号 | 4-20mA DC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动电机 |  | 交流可逆单相齿轮减速电机 | 控制限位开关 | 开侧、闭侧 |  |
| 控制信号 |  | 4-20mA d.c., 1-5V d.c | 防护等级 | IP55 |  |
| 转角检测 |  | 精密导电塑料电位器 | 安装姿势 | 任意 |  |
| 耗电功率 | A型 | 50VA | 接线口 | 2-PF1/22PF3/4(防爆型) |  |
|  |  |  | 配线 | 信号线屏蔽并与电源线隔离 |  |
|  | B型 | 150VA |  |  |  |
|  |  |  | 防爆标志 | Exd II BT4 |  |
|  | C型 | 220VA |  |  |  |
|  |  |  | 允许环境湿度℃ | 普通型不带空间加热和防爆型 | -10~+60 |
|  | D型 | 350VA |  |  |  |
|  |  |  |  | 带空间加热器 | -35~+60 |
| 分辨率 |  | ＜0.4% | 环境气体 | 无腐蚀性气体 |  |
| 调整范围 | 零点 | ±25% | 允许振动 | 1.5G以下 |  |
|  | 转角 | 20%-100% | 相对湿度 | 普通型95%以下，防爆型45%-85% |  |

- 性能标准

| 项目 | 指标值 |
| --- | --- |
| 基本误差% | ±1.0 |
| 回差% | 1.0 |
| 死区% | 0.8~1.0可调到0.4 |
| 分辨率% | <0.4 |
| 调节范围 | 零点±25%，行程20%~100% |

【外形尺寸】

- 角行程电子式电动执行机构外形尺寸

| 型号 | D1 | D2 | H1 | H2 | h1 | h2 | d1 | d2 | d3 （f8） | □J | K | N | M | W | Y | R | 重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3810RSA | 225 | 260 | 185 | 120 | 65 | 30 | 90 | 70 | 55 | □55 | 12 | 4 | M8 | 56 | 200 | φ160 | 7 |
| 3810RSB | 255 | 290 | 225 | 155 | 65 | 30 | 90 | 70 | 55 | □21 | 12 | 8 | M8 | 68 | 225 | φ320 | 12 |
| 3810RXB | 270 | 270 | 310 | 275 | 65 | 30 | 90 | 70 | 55 | □21 | 12 | 8 | M8 | 68 | 265 | φ320 | 21 |
| 3810RSC | 335 | 335 | 380 | 265 | 85 | 35 | 125 | 102 | 70 | □32 | 18 | 4 | M10 | 80 | 260 | φ320 | 42 |
| 3810RSD | 470 | 470 | 520 | 390 | 85 | 50 | 150 | 125 | 85 | □41 | 24 | 4 | M12 | 65 | 365 | φ320 | 150 |

【订货须知

1、产品基本型号                   4、是否带过载保护

2、支架代号                       5是否带力矩开关

3、是否带空间加热器               6、是否带外部限位箱（隔爆型）