CPA100-220电子式控制模块，381系列电子式电动执行器阀门定位器

CPA 101-220电子式控制模块

CPA201-220电子式控制模块

1.1 执行器设计有伺服系统（无需另配伺服放大器），只需接入DC4～20mA（或DC1～5V）信号和AC220V单相电源即可工作。内设界线端子，接线极为简单方便。
1.2 执行器的关键部件--控制器，采用最先进的混合集成电路，用树脂密封浇铸，呈匣子状，体积小，可靠性高。
1.3 驱动量的反馈检测采用高性能的导电塑料电位器，分辨率<0.4﹪
1.4 具备自诊断功能，当发生故障时，控制器上的指示灯会立即发出指示信号。
1.5 用状态选择开关可以设定断信号时，阀芯处于全开，全闭或自锁状态。
1.6 用状态选择开关设定正、反动作。
1.7 用状态选择开关可以设定输入信号为DC4～20mA或DC1～5V。
1.8 调整工作零点（起始）和行程满位（终点）简单易行。
1.9 当突然断电时，能确保阀芯自锁。
1.10 采用齿轮传动，可靠性高。
1.11 采用智能限位，较限位开关工作性能更加稳定可靠。
1.12 延时保护功能，额定负载时，能实行状态自锁，故障发生时，能启动保护，并可反向运行取消延时保护。

2 主要技术参数
2.1电源
　 AC2205，50HZ。
2.2 耗电功率（额定负载时）
　　规格A型执行器　 50VA；
　　规格B型执行器　 150VA；
规格C型执行器　 220VA；
2.3 输入信号
　　DC4～20mA或DC1～5V
2.4 输出信号
　　DC4～20mA
2.5 控制精度
　　基本误差：1﹪ 回差≤1﹪ 死区≤1﹪