DKJ-SX系列电动执行机构是我厂在原普通型DKJ电动执行机构基础上吸收国外先进技术，应用国外新技术、新器件开发成功的一种具有智能功能的全电子式的控制电路与机构一体化得新产品。DKJ-SX型电动执行机构可以直接接受计算机DCS或各类调节单元的4～20mA或1～5V，自动控制各种风门、阀门、挡板等调节机构，无需另外配置伺服放大器，可广泛应用于电子、冶金、石油、化工等行业。

二、规格型号

| 规格 |  | 输出力矩Nm | 行程时间S |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～10mA | 4～20mA |  |  |
| DKJ-210SX | DKJ-2100SX | 100 | 25 |
| DKJ-310SX | DKJ-3100SX | 250 |  |
| DKJ-410SX | DKJ-4100SX | 600 |  |
| DKJ-510SX | DKJ-5100SX | 1600 |  |
| DKJ-610ASX | DKJ-6100ASX | 2500 | 40 |
| DKJ-610SX | DKJ-6100SX | 4000 | 60 |
| DKJ-710X | DKJ-7100SX | 6000 | 60 |
| DKJ-810SX | DKJ-8100SX | 10000 | 100 |

三、主要技术性能
1、输入信号：Ⅱ型0-10mA,DC;Ⅲ型4-20mA,DC
2、输入通道：三个
3、输入通道阻抗：Ⅱ型200Ω；Ⅲ型250Ω
4、输出推力：见上表
5、全行程时间：见上表
6、基本误差限：±2.5%
7、死区：≤3%
8、阻尼特性：≤3三次半周期
9、回差：1.5%
10、电源电压：220V(+10%,-15%) 频率50Hz
11、使用环境温度：执行机构：-10～+55℃或-25～+70℃；放大器：0～+50℃
12、使用环境相对湿度：执行机构：≤95%；放大器：10%～70%