DKJ-M型电动执行机构是DDZ型电动单元组合仪表中得执行单元，它接受调节单元信号，自动的操纵执行机构完成调节任务，广泛地应用于电站、化工、石油、冶金、建材、水处理等行业。DKJ型电动执行机构，配上各种电动操作器，可完成调节系统的“手动”“自动”的勿扰切换，及时对被调节对象的远程手动操作，是我们“上海水兴”推出的重要阀门电动执行机构。

二、规格型号

| 规格 |  | 输出力矩Nm | 行程时间S |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～10mA | 4～20mA |  |  |
| DKJ-210M | DKJ-2100M | 100 | 25 |
| DKJ-310M | DKJ-3100M | 250 |  |
| DKJ-410M | DKJ-4100M | 600 |  |
| DKJ-510M | DKJ-5100M | 1600 |  |
| DKJ-610AM | DKJ-6100AM | 2500 | 40 |
| DKJ-610M | DKJ-6100M | 4000 | 60 |
| DKJ-710M | DKJ-7100M | 6000 | 60 |
| DKJ-810M | DKJ-8100M | 10000 | 100 |

三、主要技术性能
1、输入信号：Ⅱ型0-10mA,DC;Ⅲ型4-20mA,DC
2、输入通道：三个
3、输入通道阻抗：Ⅱ型200Ω；Ⅲ型250Ω
4、输出推力：见上表
5、全行程时间：见上表
6、基本误差限：±2.5%
7、死区：≤3%
8、阻尼特性：≤3三次半周期
9、回差：1.5%
10、电源电压：220V(+10%,-15%) 频率50Hz
11、使用环境温度：执行机构：-10～+55℃或-25～+70℃；放大器：0～+50℃
12、使用环境相对湿度：执行机构：≤95%；放大器：10%～70%