微孔曝气器的选型问题

一、微孔曝气器介绍：

膜片式微孔曝气器的曝气气泡直径小，气液界面直径小，气液界面积大，气泡扩散均匀，不会产生孔眼堵塞，耐腐蚀性强。特别适用于城市污水和大型工厂新建扩建和老曝气池改造，且曝气池可间歇运行。

二、微孔曝气器主要技术参数：

曝气器尺寸：Φ215mm，Φ260mm ，Φ300mm

服务面积：0.25～0.55m2/个，0.35～0.75m2/个

曝气膜片运行平均孔隙：80～100微米

空气流量：1.5～3m3/个h

氧总转移系数：kla（20℃）0.204～0.337min-1

氧利用率：（水深3.2m）18.4～27.7%

充氧能力：0.112～0.185KgO2/m3h

充氧动力效率：4.46～5.19kgO2/kWh

曝气阻力：180～280mmH2O

空气管设计应考虑压力平衡，最好联成环状网，每组进气管应设置阀门，便于调节空气量。空气管设计流速：干管为10～15米/秒；支管为5米/秒。曝气器表面距池底安装高度：270mm、250mm，推板式为200mm。

选择不同的曝气器，主要是计算于曝气池所需要的充气量，再根据曝气器的规格来选择，一般是根据曝气器的服务面积就可以计算，需要安装的数量，密度分布！

选择曝气器的同时，也需要选择曝气器设备连接管道的部分，但一般厂家会根据你的需要配置，一般默认的情况下，是一套的曝气器设备，就是包含了连接部分（卡环，马鞍等）。在采购的同时，也需要了解自己的管道大小，让厂家配置适合的卡环或者马鞍，但现在一般多数情况下使用卡环，安装连接方便！

如果另外需要调节支架的，也可以配置，调节支架，主要用于曝气器管道的安装支架，使管道离地面有一定的距离，方面曝气器的安装与维护！调节曝气器管道的高度等！

环境之美 在于绿烨