曝气软管的特点、应用及安装注意事项

一.曝气软管的特点

1、材质内层由涤纶纱编织成增强的网套，外层由聚氯乙烯(或者增强PVC)再加防老化助剂涂塑而成，长度按用户水池实际尺寸加工定制。

2、软管周径表面都有气孔，曝气时鼓胀，不曝气时受静水压力作用被压扁，微孔呈封闭状态，在一定程度上避免了污水倒灌，解决了堵塞问题。由于软管气孔狭长，宽度可变，气孔宽度大小可随供气量的增减而变化，能够在提高氧转移率的时给给予污水一定的搅拌动力，从而使简单的曝气变得更加多样化。

3、耐酸碱、耐老化，不撕裂，寿命长，造价低。

4、软管内壁直径为62.5mm，壁厚约2mm，气道短而直，气压损失小，布气均匀，服务面积广，曝气强度大，无死角，氧利用率和动力效率高。

5、产品卷曲包装，运费低，安装非常简便，无漏气隐患，设计者无后顾之忧。

二、曝气软管的使用范围

1、可变孔曝气软管是石化、纺织、炼油、焦化、造纸、印染、屠宰、酿造、制药、制革等工业废水及城市生活污水生化处理工程中新型节能曝气设备。

2、用于污水调节池的予曝气，防止大颗粒泥沙沉积，并可去除部分有机物。

3、在已运行的曝气器的效率低或堵塞频繁时，可用曝气软管进行改造，提高增氧能力和搅拌效果。

4、用于水产养殖业的循环水高密度养鱼系统和普通鱼池增氧。

三、曝气软管安装注意事项

1、安装曝气软管时，必须使用防漏衬布，卡箍必须卡入接头凹槽内。

2、必须对空气管路进行彻底吹扫，方可进行曝气软管安装。

3、安装曝气软管必须拉直，中间不得扭转、荡下或拱起。

4、安装时及安装后，现场严禁焊接等明火作业，如确需作业，应用防火材料将曝气软管覆盖，以免烫坏曝气软管。

5、曝气软管在搬运及安装时，不能抛掷、拖拉，以免管壁磨损。

6、安装完毕后，应检查各连接头是否符合要求，无误后，再放水，水面应淹没曝气软管300mm以上，检查是否曝气均匀，连接头是否漏气。

环境之美 在于绿烨