污水处理机械过滤器介绍

机械过滤器：

机械过滤器也称压力过滤器，如只装一种石英砂滤料，则称为砂滤器，内部装有两种或以上（石英砂和无烟煤等）过滤介质，也称多介质过滤器。其主要作用是去除粒度大于20μm的机械杂质，经过混凝的小分子有机物和部分胶体，使出水浊度小于0.5NTU，CODMn小于1.5mg/L，含铁量小于0.05mg/L，SDI≤5。

机械过滤器根据需要滤料可以分为单层、双层和多层三种

单层滤料：

在承托层上放置滤料，通常分为两种，一种是均匀滤料，由粒径0.5-0.53mm的石英砂组成，层厚700mm；另一种是不均匀滤料，粒径为0.3-0.63mm的石英砂，厚度600-700mm。由于目前大部分机械过滤器采用滤头布水，承托层可用2-4mm粗砂铺垫100mm即可，先粗后细分层放入。单层滤料的正常滤速为8-10m/h。

双层滤料：

滤料分两层，上层为直径0.65-0.77mm的无烟煤，厚度460mm，下层为直径0.45-0.6mm的石英砂，厚度为230mm。

常见机械过滤器直径为φ300-3200mm组成，处理水量为1-100m3/h不等。一般以1000mm作为分界，φ1000mm以下为小型，φ1000mm以上为大型。

小型压力机械过滤器一般由两种材料制成：一种是钢（内涂防腐材料）或不锈钢制成的容器，工作压力≤0.6Mpa，令一种是由硬质工程塑料或玻璃钢制成容器，工作压力≤0.25Mpa。大型压力机械过滤器一般采用钢制，内涂防腐材料。

小型反冲洗可只用水，大型的反冲洗可选用水或气水反冲洗，气水反冲洗可大大节约反冲洗量。单独水反冲洗强度为10-15L/（m2·s），膨胀率50%，冲洗历时10min。气水冲洗是先将过滤器内的水放到滤层上缘，送入压缩空气，强度为18-25L/（m2·s），吹洗3min后，继续供气并同时送入反冲水，其反冲洗强度使滤层膨胀10%-15%即可，2-3min后停止送入空气，用水反洗1-1.5min，此时反洗强度为5-8L/（m2·s），膨胀率15%-25%。

环境之美 在于绿烨