防 静 电 P V C地 板

施

工

方

案

书

1.  PVC地板施工环境

1.1  (PVC)地面施工内容包括基层处理、接地系统安装、胶水配制、防静电聚氯乙烯（PVC）贴面板（以下简称），贴面板的铺贴与清洗施工、测试及质量检验。

1.2   施工现场温度应10-35℃间；相对温度不得大于80%；通风良好。室内其它各项工程施工应已基本结束。

2.  材料、设备与工具

2.1  施工用材料应符合以下要求；

  - PVC地板：物理性能及外观尺寸应符合《防静电PVC地板通用规范》SJ/T11236的要求并具有永久防静电性能。

2.3  PVC地板电阻：导静电型贴面板的电阻值应低于1.0*106Ω,静电耗散型面板的电阻值范围为1.0*106-1*109Ω。

2.4 导电胶：应是非水溶性胶，电阻值应小于贴面板的电阻值，粘结强度应大于3*106N/平方米

  - 塑料焊条：应采用色泽均匀、外径一致、柔性好的材料。

  - 导电地网用铜箔：厚度应不小于0.03mm，宽宜为10mm。

2.7 贴面板应储存在通风干燥的仓库中，远离酸、碱及其它腐蚀性物质。搬运时应轻装轻卸，严禁猛力撞击。严禁置于室外日晒雨淋。

2.8  常用施工设备（含工具）应包括镘刀、开槽机、塑料焊枪、橡胶榔头、割刀、直尺、刷子、打蜡机等，其规格、性能和技术指标应符合施工工艺要求。

3.  施工准备

3.1熟悉设计施工图并勘察施工现场。

3.2制定施工方案，绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。

3.3根据施工工艺要求备齐各种施工材料、设备、工具，并摆放整齐。

3.4施工场地应符合如下要求：

基层地面为水泥地面或水磨石地面时：

a) 地面应清洁，应将地面上的油漆、油污、粘合剂等残余物清理干净。

b) 地面应平整，用2米直尺检查，间隙应小于2mm。若有凹凸不平或有裂痕的地方必须补平。

c)  面应干燥，若为底层地面应先作防水处理。

d)  面层应坚硬不起砂，砂浆强度应不低于75号。

3.6  基层地面为地板（木地板、瓷砖、塑料等）时，应拆除原有地板，并应彻底清除地面上的残留粘合物。

3.7  施工现场应配备人工照明装置。

3.8  确定接地端子位置：面积在100平方米 以内，接地端子应不少于1个；面积每增加100平方米，应增设端子1-2个。

3.9  施工前应彻底清扫基层地面，地面不得留有浮渣、尘土等脏物。

4．施工

4.1 划定基准线，应视房间几何形状合理确定。

4.2 应按地网布置图铺设导电铜箔网格。铜箔的纵横交叉点，应处于贴面板的中心位置。铜箔条的铺设应为平直，不得卷曲，也不得间断。与接地端子连接的铜箔条应留有足够长度。

4.3 配置导电胶：将炭黑和胶水应按1：100重量比配置，并搅拌均匀。

4.4 刷胶：应分别在地面、已铺贴的导电铜箔上面，涂覆应均匀、全面，涂覆后自然晾干。

4.5 铺贴面板：待涂有胶水的地面晾干至不粘手时，应产即开始铺贴，铺贴时应将贴面板的两直角边对准基准线，铺贴应迅速快捷，板与板之间应留有1-2mm缝隙，缝隙宽度应保持基本一致，用橡胶锤均匀敲打板面，边铺贴边检查保粘贴牢固，地面边缘处应用非标准贴面板铺贴补齐，非标准贴面板由标准贴面板用割刀切割而成。

4.6 当铺贴到接地端子处时，应先将连接地端子的铜箔条引出，用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连结。再继续铺贴面板。

4.7 整个房间铺贴完毕后，应沿贴面板接缝处用开槽机开焊接槽。槽线应平直、均匀，槽宽3±0.2mm为宜。

4.8 应用塑料焊枪在焊接槽处进行热塑焊接，使板与板连成一体。焊接多余物应用利刀割平，但不得划伤贴面板表面。

4.9 接地系统施工应包括涂导电铜箔地网、接地铜箔、接地端子、接地引下线、接地体等内容。

4.10 铺贴作业完成后，将地面清洁干净，并应涂覆防静电蜡保护

附：防静电PVC地板安装示意图

铺设防静电PVC地板

铺设导电胶粘结剂

敷设导电铜箔

氯丁强力粘结剂

素地研磨处理R.C结构体

5.  接地体统标准与方案：

5.1 防静电接地组可根据面积以及厂房坐落分布情况进行设计；即二组、四组或多组。

5.2 系统接地电阻：可根据客户要求做成4Ω、8Ω、10Ω、100Ω。

5.3 安装接地母线：接地母线采用25*3（mm）的紫铜排或相同面积的电缆。

5.4 接地支干线必须有足够的截面积与母线连接，必须采用冷压加弹簧垫圈，用螺丝紧固。

5.5 接地母线与支线连接处用明显的防静电EBP接地标准。

5.6 安装好后，用标准接地电阻测量仪对系统电阻进行测量。

6．防静电PVC地板的保养：

6.1 装完毕清洁保养：

采用吸尘机吸干净，或用擦洗，吸水布拖子即可。如果是透心地板要先在PVC地板上先打两层底蜡，然后打上第三层面蜡以增长地板的使用寿命和保护。

6.2 日常性保养：

可先用毛拖把吸少许水把地面清洁干净，然后需用拖把将地面拖干，再用吸有水蜡的拖把在地板上拖上一层即可。（根据使用区域人流量大少和受污染程度而定）

6.3 周期保养：

  - 湿洗法（1月1次）

根据使用区域的特性和人流量大少，湿洗加入中性清洁剂或用磨盘机擦洗地板，再用吸有水蜡的拖把在地板上拖上一层即可。

b)  干洗法：（半年一次）

用清洁机器打磨、抛光，清洁时在水里加入清洁剂打磨、抛光、清洁地板，如地板上有划痕的地方，应首先用机器打磨、抛光后涂抹防静电蜡。