# 离心风机叶轮转向如何确定

离心风机叶轮转向判定比较专业，有一定难度，离心风机的转向判定应按照所站位置位于风机入口的另一边，也就是轴承这一边来观看。叶轮为顺时针旋转，为右旋。叶轮为逆时针旋转，为左旋。角度，是风机出口的位置，苏州顶裕作为专业生产离心风机的厂家为大家介绍下。
　　当叶轮逆时钟旋转，而风机出口在右下方，往水平方向吹出气体时，称之左0度。
　　当叶轮逆时钟旋转，而风机出口在右下方，往斜上方45度吹出气体时，称之左45度。
　　当叶轮逆时钟旋转，而风机出口在右方，往垂直上方90度吹出气体时，称之左90度。
　　当叶轮为顺时钟旋转，而风机出口在左下方，往水平方向吹出气体时，称之右0度。
　　当叶轮为顺时钟旋转，而风机出口在左下方，往斜上方45度吹出气体时称之右45度。
　　当叶轮为顺时钟旋转，而风机出口在左方，往垂直上方90度吹出气体时称之右90度。
　　我们在确定离心风机叶轮转向时，顺时针转为右旋（右式），逆时针为左旋（左式），进口风机可就不一样了，有些国家标识和咱们是相反的，当我们在购买的时候还是要提前考察清楚。