蜂窝斜管填料和蜂窝直管填料的不同与各自优点

斜管主要用于各种沉淀和除砂作用，是十多年来在给排水工程中采用广泛而且成熟的一项水处理装置。它有适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点，适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、隔油以及尾矿浓缩处理。既适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好经济效益。

一、蜂窝斜管产品特点：

1. 湿周大，水力半径小。

2. 层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰。

3. 当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米3•时设计。V 控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质好。

4. 在取水口处采用蜂窝斜管，管长2.0～3.0米时，可在50-100千克/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。

5.采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。

直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池（又称接触氧化池）以及生物的微生物载体，对工业有机废水和城市污水进行生化处理。

二、蜂窝直管主要特点：

1. 处理效率高于活性污泥法，一般水力负荷为100-200米3/米2•日，有机负荷为2000-5000克/米3，因此缩小了占地面积。

2.曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理。

3. 污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量。

4. 产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。

5.适应性强，能适应不同水质的范围大，对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强，维持稳定的处理效果。

6. 只要进行科学的运行管理，定期冲洗排污，一般不会引起堵塞。

环境之美 在于绿烨