为什么电磁流量计接地很重要

智能型电磁流量计是依托规范的制造体系而开发的，开创测控其先进的设计理念保证了产品的高精度和高可靠性，与老式电磁流量计相比，其拥有测量精度高，可靠性强，稳定性好，功能齐全，使用寿命长等优点。

电磁流量计中一个重要的组成部分，接地部分，今天来讲讲其重要性。因为本身电磁流量计电位信号是小信号，碰到干扰马上就冲掉正常信号了。接地可以避免流体在管道中冲刷产生的电势，同时让测量电势的零和介质的零相同，避免差生误差。就是配了接地环，然后把接地环接到管道上。如果是带衬里，还要电极来接地。

电磁流量计信号较弱，满量程时仅2.5~8mv，流量很少时仅几微伏，外界略有干扰就会影响测量精度，因此，变送器外壳、屏蔽线、测量导管以及变送器的管道都要接地，并要单独设置接地点，绝不能连接在电机、电器等公用地线或上下水管道上。转换器部分已通过电缆接地，故勿再接地，以免地电位不同而引入干扰。

如何选择电磁流量计的接地环呢？目前，电磁流量计主要是为供水企业水计量贸易专门设计的，具有防水、防腐、防干扰、防雷击的能力。电磁流量计的管道内无可动部件，无阻流部件，测量中几乎没有附加压力损失。关于接地环选择上，下面做个简单的介绍。

1. 保护环：F46衬里传感器宜选用保护接地环，通过螺钉固定在法兰上，保护内衬的翻边不受损伤。

2. 接地环材质为不锈钢1Cr18Ni9Ti，特殊要求订货时可以另行说明。

3. 标准接地环：在塑料及为防护电解腐蚀而内、外壁都是绝缘的阴极保护管道上，传感器两侧必须安装接地环。

4. 带颈保护环：若介质磨损性较强，应选用带颈保护环以保护衬里。

用电磁流量计测量液体的体积流量，不受液体的温度、压力、密度、粘度等参数的影响，故无需进行修正计算或参数补偿。故电磁流量计被广泛应用于化工、石油冶金、化学纤维、水泥制造等工业生产各部门中。