HAFQ-1型

防爆放气释放灯

使用说明书

一、概述：

HAFQ-1防爆气体释放灯（简称气体释放灯）为非编码型气体灭火系统的配套产品，适用于安装在含有ⅡC（ⅡB）级T6温度组别的爆炸性气体环境场所的保护区域入口处，当被保护区域实施气体灭火时，控制器启动气体释放灯发出闪光指示，提醒人员注意，以免误入保护区域发生危险。气体释放灯可以和国内外任何厂家的火灾报警控制器配套使用。气体释放灯的防爆形式为隔爆兼本质安全型，外引声光部分经过本安处理。产品的造型美观、结构紧凑、工作性能稳定可靠。

本产品符合GB3836.1--2000<<爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求>>、GB3836.2--2000<<爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型”d”>>及GB3836.4--2000<<爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型”i”>>的要求。经国家指定的检验单位检验合格，并取得了防爆合格证书。

二、主要技术参数

| 防爆标志 | □Exd（ib）ⅡCT6；□ Exd（ib）ⅡCT6 |
| --- | --- |
| 工作电压 | DC24V |
| 报警电流 | ≤30mA（DC24V） |
| 频闪频率 | 60次/min(四频闪) |
| 防护等级 | □IP65； |
| 使用环境 | 温度：－20℃～＋50℃ 相对湿度：≤95％ 不结露 大气压力：80kPa～110kPa |
| 重 量 | 1.6kg |

三、外形图

四、试验、安装与接线

1、试验：每只气体释放灯进线口均外引二根导线，用于检验产品，用户开箱后应尽快做声、光信号报警试验。实验方法如下：将DC24V电源线接在外引二根导线上（无极性），供电后气体释放灯便发出闪光报警信号；报警信号持续数分钟即说明产品合格。注：产品外接的二根导线只是用于检验产品用，产品向系统连接时，应将试验用线去掉，采用截面积S≥0.5mm2的通用电缆连接，否则，防爆气体释放灯将失去防爆性能。

2、安装:根据现场情况,用M6膨胀螺钉通过安装孔将气体释放灯固定在保护区域入口处。电缆的引入装置:ⅡB级采用封口螺帽压紧密封圈结构;ⅡC级采用密封填料函结构。

3、接线：松开接线腔盖的固定螺钉，打开接线腔，将电缆线分别接在接线端子上（见下图）。连线接好后，将盖与体装好。

D、D为DC24V电源（无极性）

五、注意事项

1、严禁在易燃易爆场所带电拆卸。

2、安装时不要损伤隔爆面,并保持其清洁。隔爆面紧固螺钉应均匀拧紧，注意隔爆面不要夹杂异物。

3、长期使用要定期检测气体释放灯的性能是否完好，如失效或损坏时要由专业人员进行维修。

深圳市宏盛高科电子有限公司

地址:深圳市宝安区福永镇宝安大道旁桥南路13号

电话:0755-23056659 23056009

传真：0755-29365369

网址：www.szhsj119.com