一、概述：

HAQT-1防爆紧急启动/停动按钮（简称按钮）为非编码型按钮，适用于安装在含有ⅡC级T6温度组别的爆炸性气体环境场所。该按钮设置了防误操作盖板，当被保护区域发生火灾时，掀起防误操作盖板，按下急启按板（白色），即可向气体灭火控制盘发出信号，气体灭火控制盘发出气体喷洒命令，经延时，启动气体喷洒电磁阀。在延时期间，若现场人员确认无火灾发生，可立即按下急停按钮（绿色），终止启动。本产品可以和国内外任何厂家的火灾报警控制器配套使用。按钮造型美观、结构紧凑、工作性能稳定可靠。急启按板采用钥匙复位（用钥匙插入按钮盖下方小圆孔内，向里推动）；急停按钮再次按下即可复位

本产品符合GB3836.1—2000<<爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求>>、GB3836.2--2000<<爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型”d”>>的要求。经国家指定的检验单位检验合格，并取得了防爆合格证书。

二、主要技术参数

| 防爆标志 | □ExdⅡCT6；□ExdⅡBT6 |
| --- | --- |
| 工作电压 | DC24V（指示灯电源） |
| 报警电流 | ≤10mA |
| 触点容量 | 0.5A |
| 防护等级 | □IP65； |
| 使用环境 | 温度：－20℃～＋50℃；相对湿度：≤95％ 不结露； 大气压力：80kPa～110kPa |
| 重 量 | 1.1kg |

三、外形图

四、安装与接线

1、安装: 用M6螺钉通过安装爪,将按钮固定在墙壁上。一般要求按钮底部距地面高1.5m。电缆的引入装置: ⅡB级采用封口螺帽压紧密封圈结构；ⅡC级采用密封填料函结构。

注：产品向系统连接时，采用截面积S=1.0mm2的通用电缆连接。

2、接线：松开按钮盖的固定螺钉，将电缆线分别接在接线端子上（见下图）。连线接好后，将按钮盖与体装好。

D1、D2为DC24V电源（无极性）；T1、T2为停止常开触点；Q1、Q2为启动常开触点

五、注意事项

1、严禁在易燃易爆场所带电拆卸。

2、安装时不要损伤隔爆面,并保持其清洁。隔爆面紧固螺钉应均匀拧紧，注意隔爆面不要夹杂异物。

3、长期使用要定期检测按钮的性能是否完好，如失效或损坏时要由专

业人员进行维修。

深圳市宏盛高科电子有限公司

电话：0755－23056659

传真：0755－29365369

邮编：518103

http：//www.szhsj119.com

E-mail：szhs119@163.com

HAQT-1

防爆紧急启动/停动按钮

安 装 使 用 说 明 书

深圳市宏盛高科电子有限公司