HASB-3

防爆手动报警按钮

使用说明书

一、概述：

防爆火灾手动报警按钮（简称按钮）为非编码开关型按钮，适用于安装在含有ⅡC级T6温度组别的爆炸性气体环境场所，当人工确认火灾事故发生后，按下此按钮，即可向火灾报警控制器发出报警信号。本产品可以和国内外任何厂家的火灾报警控制器配套使用。按钮采用专用钥匙复位，具有自锁功能，满足最新国标要求，并能有效抵御灰尘污染和潮湿空气的影响。

本产品符合GB3836.1—2000<<爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求>>、GB3836.2--2000<<爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型”d”>>的要求。经国家指定的检验单位检验合格，并取得了防爆合格证书。

二、主要技术参数

| 防爆标志 | ExdⅡCT6 |
| --- | --- |
| 工作电压 | DC24V（指示灯电源） |
| 触点容量 | 0.5A |
| 触点数量 | 1个常开触点 |
| 防护等级 | IP65 |
| 使用环境 | 温度：－20℃～＋50℃ 相对湿度：≤95％ 不结露 大气压力：80kPa～110kPa |
| 重 量 | 1kg |

三、外形图

四、安装与接线

1、安装: 根据现场情况可分为壁式安装和立柱式安装。壁式安装用M6螺钉通过按钮安装爪将按钮固定在墙壁上，一般要求按钮底部距地面高1.5m。立式安装须用专门立柱在地面上固定，其安装要求与壁式安装相同。电缆的引入装置: ⅡB级采用封口螺帽压紧密封圈结构；ⅡC级采用密封填料函结构。

注：产品向系统连接时，采用截面积S≥1.5mm2的通用电缆连接。

2、接线：松开按钮盖的固定螺钉，将电缆线分别接在接线端子上（见下图）。连线接好后，将按钮盖与体装好。

D、D为DC24V电源（无极性）；A、A为无源输出触点

五、注意事项

1、严禁在易燃易爆场所带电拆卸。

2、安装时不要损伤隔爆面,并保持其清洁。隔爆面紧固螺钉应均匀拧紧，注意隔爆面不要夹杂异物。

3、长期使用要定期检测按钮的性能是否完好，如失效或损坏时要由专业人员进行维修。

深圳市宏盛高科电子有限公司

地址:深圳市龙华新区观澜街道福民路2号

电话:0755-23056659 23056009

传真：0755-29365369

网址：www.szhs119.com

邮箱：szhs119@163.com