HASG-2

防爆火灾声光报警器

使用说明书

一、概述：

HASG-2防爆火灾声光报警器（简称报警器）为非编码型报警器，适用于安装在含有ⅡC（ⅡB）级T6温度组别的爆炸性气体环境场所，当生产现场发生事故或火灾等紧急情况时，火灾报警控制器送来的控制信号启动声光报警电路，发出声和光报警信号，完成报警目的。报警器也可同手动报警按钮配合使用,达到简单的声，光报警目的。报警器可以和国内外任何厂家的火灾报警控制器配套使用。报警器采用超高亮LED发光管，360度清晰可视。

本产品符合GB3836.1--2000<<爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求>>、GB3836.2--2000<<爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型”d”>>及GB3836.4--2000<<爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型”i”>>的要求。经国家指定的检验单位检验合格，并取得了防爆合格证书。

二、主要技术参数

| 防爆标志 | □Exd（ib）ⅡCT6 ；□Exd（ib）ⅡBT6 |
| --- | --- |
| 工作电压 | □DC24V；□AC220V |
| 报警电流 | ≤600mA（DC24V） |
| 频闪频率 | 60次/min |
| 声响强度 | 110～115dB |
| 声响形式 | □消防声; □警车声; □救护车声；□其它声音 |
| 防护等级 | □IP65 |
| 使用环境 | 温度：－20℃～＋50℃；相对湿度：≤95％ 不结露 大气压力：80kPa～110kPa |
| 进线口径 | M22×1.5(进线口的大小可根据客户的要求佩带变径) |
| 重 量 | 1.4kg |

三、外形图

四、试验、安装与接线

1、试验：每只报警器进线口均外引二根导线，用于检验报警器，用户开箱后应尽快做声、光信号报警试验。实验方法如下：将DC24V(AC220V)电源线接在外引二根导线上（无极性），供电后声光报警器便发出声、光报警信号；报警信号持续数分钟即说明产品合格。注：产品外接的二根导线只是用于检验产品用，产品向系统连接时，应将试验用线去掉，采用截面积S=1mm2的通用电缆连接，否则，防爆扬声器将失去防爆性能。

2、安装:根据现场情况,用M6膨胀螺钉通过报警器固定架,将防爆外壳固定在墙壁或顶棚上。装置:ⅡB级采用封口螺帽压紧密封圈结构;ⅡC级采用密封填料函结构。连接电缆外径为φ6～8mm的橡塑电缆，可与镀锌护管或防爆挠管（参数与厂家协商）连接。电缆引入端口向下、安装仰角不得大于100（仅限于IP65）。

3、接线：松开外壳的固定螺钉，打开隔爆腔，将电缆线分别接在接线端子上（见下图）。连线接好后，将上盖与体装好。

D、D为DC24V(AC220V)电源（无极性）

五、注意事项

1、严禁在易燃易爆场所带电拆卸。

2、安装时不要损伤隔爆面,并保持其清洁。隔爆面紧固螺钉应均匀拧紧，注意隔爆面不要夹杂异物。

3、长期使用要定期检测报警器的性能是否完好，如失效或损坏时要由专业人员进行维修。