HAWG-D-2

防爆点型感温火灾探测器

使用说明书

一、概述

HAWG-D-2型防爆感温火灾探测器是非编码开关型（继电器输出）探测器，可以和国内外任何厂家的火灾报警控制器配套使用。

当现场温度达到设定的阈值时，探测器指示灯常亮，继电器的常开触点闭合，常闭触点断开，向控制器发出报警信号。只有在系统复位或暂短掉电且又重新上电后，指示灯才恢复闪烁（巡检）状态。

本产品符合GB3836.1—2000<<爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求>>、GB3836.2--2000<<爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型”d”>>及 GB3836.4--2000<<爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本安型”i”>>的标准要求。适用于石油、化工、军工、冶金、制药等行业中含有易燃易爆混合气体的场所。经国家指定的检验单位检验合格，取得了国家级防爆合格证书。

二、特点

本探测器感温部分是利用热敏元件对温度的敏感性来检测环境温度，特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所。防虫、防尘、抗外界光线干扰性能良好。结构新颖、外形美观、性能稳定可靠、抗潮湿性强。

探测器已配接了HADS型安全栅。安全栅采用电阻性、晶体管双重化电子开关电路，启控速度快，并可自动复原。

三、技术特性

1、防爆形式：隔爆型

2、.防爆标志：ExdIIBT6

3、环境温度：-10℃~+55℃

4、相对湿度：≤95%（不凝露）

5、.大气压力：80~110KPa

6、工作电压：DC24 V±4V

7、静态电流: ≤60uA

8、报警电流: ≤10mA

9、报警温度：60℃

10、报警复位：瞬间断电（10s Min，DC2.5V Max）

七、常见故障及维修

发生故障时，首先应检查外部接线是否正确，紧固螺丝是否松动，若正常，再打开外壳，观察线路板是否有虚焊、烧焦等异常现象。如无上述现象发生，不要擅自处理，请与制造厂联系，协商解决办法

八、维护保养

1、探测器应在即将调试前方可安装，在安装前应妥善保管；并应采取相应的防尘、防潮、防腐蚀措施。

2、探测器应注意防尘，防尘罩必须在工程正式投入使用后方可摘下。

3、探测器每年至少清洁一次，以保证系统的正常运行。

4、探测器清洗后，将探测器重新安装好，然后进行测试。

5、每半年应进行一次模拟火警试验，测试探测器是否工作正常。

九、注意事项

1、防尘罩必须在工程正式投入使用后方可摘下，请妥善保管防尘罩以备后用。

2、在进行维护保养时，应小心以避免损坏探测器。

3、在探测器周围0.5m内，不应有遮蔽物。

4、探测器至空调送风孔边的水平距离不应小于1.5m。

5、探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。

6、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置。探测器的安装间距不应超过15m，探测器距端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半。

7、探测器宜水平安装，如必须倾斜安装时，倾斜角不应大于45°。

8、探测器底座应安装牢固，其导线连接必须可靠。

9、探测器的确认灯，应面向便于人员观察的主要入口方向。

10、严禁在易燃易爆场所带电拆卸。

11、安装时不要损伤隔爆面，并保持其清洁。隔爆面紧固螺钉应均匀拧紧，注意隔爆面不要夹杂导线或其它异物。

11、上电时间：≤310s

12、报警确认灯：红色，正常监视时周期性闪亮，报警时常亮。

13、安全栅参数：Ui=28VDC；Ii=60mA

14、保护面积：当空间高度为6m~12mm，保护面积为60平方米。空间高度为6m以下时，保护面积为40m。

15、外形尺寸： 170×120×93 mm

16、安装尺寸: 104 mm

17、重   量: 1.55kg

四、结构特征及工作原理

1、探测器外形示意图如图1所式。

图1    探测器外形示意图

2、工作原理

探测器采用热敏电阻作为传感器，传感器输出信号经放大电路进行变换后输入到单片机，单片机利用智能算法进行信号处理。当单片机检测到火警信号后，点亮火警指示灯同时输出火警型号。报警输出信号采用开关量（继电器无源触点）方式，可以和国内外任何厂家的火灾报警控制器配套使用。

五、测试

用户在开箱后，应立即对产品进行性能检验。检验过程如下：

将DC24V电源连接在试验用导线的电源侧（红黑色，无极性），则探测器进入巡检工作状态，此时，指示灯闪亮；用万用表（电阻挡）测试无源触点导线（绿色为常闭触点，黄色为常开触点），此时常开触点应显示电阻为无穷大，常闭触点应闭合。

取下防尘罩，用电吹风吹探测器温度接收点，当接收点的温度达到62℃时，指示灯常亮；用万用表测试常开触点，应显示电阻为零，表示触点已闭合；测试常闭触点，应显示电阻为无穷大，表示触点已断开。该产品为合格。

若产品经过上述检验不合格，请不要打开防爆壳体，应立即与我们联系，商议解决办法。警告：出厂所接的六根导线是用于检验产品之用，产品向系统连接时，应将试验用导线去掉，用外径约8mm的电缆线连接，否则探测器会失去防爆性能。

六、安装与布线

1、 安装方法

根据现场情况,用M6膨胀螺钉通过探测器固定爪,将防爆外壳固定在顶棚上。电缆的引入装置采用压封胶圈结构，电缆外径约为8mm ,电缆的防爆进线口为M22×1.5内螺纹。探测器安装示意图如图2所示。

2、接线：

松开探测器外壳固定螺钉，打开隔爆腔，将试验用线去掉，用直径约为8mm的电缆作为系统用线。

将DC24V电源线从一侧进线口串入，接在线路板的输入端子D上（无极性）；K为常开无源触点，B为常闭无源触点。见图3 接线图。

注意：安装前及安装过程中，不要摘掉防尘罩，防止灰尘进入。待系统正常运行时应将防尘罩去掉。

图2   探测器安装示意图

图3    接线图

D  D为24v电源

G  K为常开无源触点输出

B  G为常闭无源触点输出

深圳市宏盛高科电子有限公司

地址:深圳市宝安区福永镇宝安大道旁桥南路13号

电话:0755-23056659 23056009

传真：0755-29365369

网址：www.szhs119.com

邮箱：szhs119@163.com