超声波流量计对抗变频器的干扰措

随着工业生产自动化技术的逐步提高和变频器使用范围的逐步加大，变频器高次谐波带来的电磁干扰越来越严重，

尤其是在高精度仪表和微电子控制系统等应用中，电磁干扰问题尤为突出。

若超声波流量计不显示瞬时流量的故障是由变频器电磁波干扰流量计信号线传输信号强度所致，

为能较大程度上降低变频器对信号强度的影响，应采取以下措施：

1、合理布局。在安装时做到合理布局，流量计和数据传输线应尽量远离变频器；

控制线在空间上应尽量和变频器远离，如不能，应尽量和变频器的输入、输出线交叉，最好是垂直交叉。

2、削弱干扰源。在经济条件允许的情况下，对变频器接滤波器，但对一些小功率变频器而言，成本较高，可采用一种低成本的电磁干扰抑制方法。

3.对线路进行屏蔽。对靠近变频器的流量计及信号传输线尽量装在金属箱或穿入金属箱内进行屏蔽。

4、准确接地。变频器接地线应尽量粗一些，接地点应尽量靠近变频器；

接地线尽量远离超声波流量计电源线、信号线；变频器所用接地线，必须和超声波流量计的接地线分开；

必须绝对避免把所有设备的接地线连在一起后再接地；变频器的接地端子不能和超声波流量计电源的“零线”相接；

虽然电磁干扰看不见，摸不着，但还是由一定规律可循，加深对电磁干扰的认识，

以及对抗电磁干扰的方法和手段的理解，提高对抗电磁干扰的能力，逐步消除电磁干扰带来的危害。