清洗RO膜的药剂、方法与步骤

- 针对RO膜表面的氢氧化物、碳酸钙、磷酸钙、金属氧化物的清洗

1．最佳初步清洗方法：使用时   PH=4.0      温度在400C

用2%柠檬酸溶液（用氨水调PH至4.0）

a．也可用PH=2～3（最好为3.0）的盐酸溶液清洗,温度在400C。

- 针对RO膜表面的胶体物质、小分子有机物、微生物的清洗

2．最佳初步清洗方法：使用时   PH=10.0      温度在400C

用2%三聚磷酸钠溶液＋0.8%Na－EDTA（四钠盐）溶液（用硫酸调PH值至10.0）

b．也可用PH＜10.0的NaOH溶液，使用温度在400C。

- 针对RO膜表面的大分子有机物等的清洗

3．最佳初步清洗方法：使用时   PH=10.0      温度在400C

用2%三聚磷酸钠溶液＋0.25%十二烷基苯磺酸钠溶液清洗

操作事项：①浓水的20%先放走，浓水的80%用泵循环；

②过程（一）清洗1～2小时，过程（二）和（三）各清洗1～2小时，然后再用清水冲洗，直到出水的PH值及电导率达到纯水要求方可进行正常生产。

注意事项：①使用时PH值在2～12之间，一旦超出该范围，则会很快地毁坏RO膜。

②上述清洗RO的药剂及方法，只适用于TFC膜（即复合膜），千万不能用于CAB膜（即醋酸纤维素膜）。

③清洗之前先测定PH值。

深圳市凯聚达科技有限公司

湖南凯聚达科技有限公司