上海LC型测油椭圆齿轮流量计

传感器主要由测量室和转换器部分组成。液体测量是在测量室内完成的。在测量室内有一对椭圆齿轮，在进口与出口两端液体压差作用下，一对椭圆齿轮在转轴上不停地转运，测量出其转数郰可知道流经仪表的液体总量。

一、上海LC型测油椭圆齿轮流量计示意图

- 上海LC型测油椭圆齿轮流量计的性能概述
    1. 指针式是流量流经管道内液体流量总量的容积式仪表，主要用于测量油类等昂贵介质或其他高粘度介质的累计流量。
    2. 远传型流量计 ，其壳体和齿轮采用Ocr17N i12Mo2不锈钢制造，具有卫生、保洁、耐酸、耐腐蚀等优点，广泛应用于液体饮料、日用化妆液及医药等要求卫生、保洁场合以及冶金、化工等工业部门腐蚀性溶液的计量；输出脉冲信号，12VDC供电，三线制。
    3. LCHL型复零型具有复零功能，在需多次重复记数场合使用极为方便。

- 上海LC型测油椭圆齿轮流量计的测量原理
     在流体流动的作用下，仪表进出口两端形成压差，一对椭圆齿轮在轴上不停的旋转，其齿轮间的空腔充满液体，随着旋转被排出，测出椭圆齿轮的转数即可知道流经仪表液体的流量。设椭圆齿轮旋转一周排出的体积量Q，单位时间椭圆齿轮旋转次数为N，则在该时间内流过的液体体积量为NQ。

- 上海LC型测油椭圆齿轮流量计的主要技术参数
1. 精度等级：普通型0.5级，高精度0.2级
2. 介质压力：普通型1.6MPa，高压型3.2MPa
3. 粘度范围：普通型：0.6~200mpa.s，高粘度200~1000mpa.s
4. 介质温度：普通型<120℃,高压型<200℃
5. 表体材质：铸铁、铸钢、不锈钢等
6. 转动部件：铝合金、不锈钢等
7. 本安防爆：ExiallAT3
8. 连接方式：法兰连接DN10~DN100，螺纹连接DN10~DN50
9. 安装方式；水平、垂直
10. 口径系列：DN10，15，20，25，40，50，80，100
11. 压力损失：≤0.1 MPa

- 上海LC型测油椭圆齿轮流量计的结构原理
1. 在仪表测量室进出口两端液体压差的作用下，一对椭圆齿轮A、B在轴上不停的转动并排出液体，测出椭圆齿轮的转数即可知道流经仪表液体的总值。
2. 采用磁性密封连接。积算机构以字轮表示累计读数。
3. 与被测介质接触的材料有铸铁、铸铝、不锈钢、碳钢和黄钢等。

产品说明：
LC型椭圆齿轮流量变送器与二次仪表配套组成的椭圆齿轮流量计 ，具有远距离显示瞬间流量及累计流量功能，可满足自动控制需要。

变送器具有以下特点：
1. 采用先进无触点发信技术；
2. 精确度高，受液体粘度变化影响小；
3. 表前无须安装直管段；
4. 本质安全型防爆，防爆标志：ExiaIIAT3
5. 合格证书号GYB5397，与关联设备LB867连用，用于相应爆炸危险场所。

安装与使用
1变送器安装前，表面管道应仔细清除杂物。在安装变送器时，应防止杂物跌入管道。椭圆齿轮尽可能安装成水平位置。
2.在变送器前需装过滤器，防止变送器因杂物而扎住而阻塞管道。过滤器应定期清洗。
4. 变送器应安装泵的输出端，否则也会造成仪表误差增大。
5. 变送器周围不应有影响仪表工作的强磁场存在。
6. 变送器在使用时，应使表内充满液体。被测液体内不应混有气体，否则应安装气体分离器。