蒸汽减压阀的安装方法及故障处理
——上海水兴阀门有限公司ENG

安装蒸汽减压阀之前必须对管路系统进行冲洗清理。以防焊渣，氧化皮等赃物流入阀内，破坏蒸汽减压阀的密封面，影响阀门正常工作。

     蒸汽减压阀安装在便于操作和维修的地方，并且必须倒立安装在水平管道上，应注意使管路中介质的流向球阀、水力控制阀与阀体上箭头所示方向一致，切勿反装。蒸汽介质阀门一定要倒着安装，配带过来的冷凝器必须高于执行机构，这样执行机构里便可以充满冷凝器，起到保护膜片的作用，延长使用寿命。

      蒸汽减压阀在安装使用时，应把冷凝器里加满冷水，把旁通管道的截止阀打开，排除管路中的冷凝水和汽水的混合物，以防减压阀开启时产生水圾现象损坏减压阀，当无异常现象后，按顺时针方向缓慢旋转调节螺钉，将出口压力调至所需的压力(以阀后表压为准)，调整后，将锁紧螺母背紧，拧上防护罩。
减压阀前应安装过滤器，以防介质中的杂物进入减压阀，影响其性能。
　　　 
     安装的减压阀前后应有一段直管，阀前的直管长度约为600毫米，阀后的直管长度约为1毫米。
　　　     
     一般减压阀都要求进出口压差必须≥0.2Mpa。
　　　 
     减压阀通常有DN15～DN400等多种规格，阀前、后的工作压力分别为＜1MPa和0．1～0．5MPa，调压范围误差为±5％～10％。
　　　 

蒸汽减压阀故障排除
　　　 阀后压力不稳定随着阀前压力变动而变动；产生原因；
　　　 1、阀芯被异物卡在；
　　　 2；阀杆、推杆卡住；
　　　 3；进液管道堵塞　　 
　　　 排除方法；
　　　 1；重新拆装排除异物
　　　 2、重新调整；
　　　 3、疏通
　　　 阀后压力降不下来，始终在需求值上方变动；产生原因；
　　　 1；设定弹簧刚度太大 
　　　 2、阀口径过大
　　　 3、阀前压力过高，减压比过大 
　　　 排除方法：
　　　 1、更换弹簧 
　　　 2、更换较小口径 
　　　 3、阀前压：阀后压超过10:1应2级降压
　　　 阀后压力升不上去，始终在需求值下方变动；产生原因；
　　　 1；设定弹簧刚度太小
　　　 2、阀口径过小 
　　　 3、减压比过小　 
　　　 排除方法：
　　　 1、更换弹簧 
　　　 2、更换较大口径 
　　　 3、阀前压：阀后压低于1.25，应提高阀前压 
　　　 阀前压力升不上去，始终在需求值下方动作；产生原因；
　　　 1；设定弹簧刚度太小
　　　 2、阀芯被异物卡在；
　　　 3；阀杆、推杆卡住；
　　　 4；阀芯、阀座损坏，泄漏量过大5、阀口径过大　　 
　　　 排除方法；
　　　 1；更换弹簧 
　　　 2、重新拆装 
　　　 3、重新调整 
　　　 4.重新研磨或更换
　　　 5、更换较小口径
　　　 阀前压力降不下去，始终在需求值上方动作　 产生原因；
　　　 1、设定弹簧刚度太大 
　　　 2、阀口径太小
　　　 3、阀芯、阀杆、推杆等卡死　 
　　　 排除方法:
　　　 1、更换弹簧 
　　　 2、更换较大口径
　　　 3、排除卡死原因，重新调整
　　　 阀后压或阀前压波动过于频繁 产生原因
　　　 1、阀口径过大 
　　　 2、执行机构模室容量太小 
　　　 排除方法:
　　　 1、选择适当的阀口径
　　　 2、在进液管道内增设阻尼器