MZ型煤气增压离心鼓风机性能参数表

| 型号 | 转速r/min | 流量m3/h | 全压Pa | 电机型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MZ30-450 | 2900 | 1170-2500 | 4600-4110 | YB132S1-2 5.5kW |
| MZ30-1250 | 2900 | 765-1690 | 11470-12470 | YB160M1-2 11kW |
|  |  | 765-2610 | 11470-11600 | YB160M2-2 15kW |
| MZ40-550 | 2900 | 1610-2570 | 5700-5640 | YB132S1-2 5.5kW |
|  |  | 1610-3490 | 5700-5080 | YB132S2-2 7.5kW |
| MZ40-1600 | 2900 | 1110-2440 | 14870-16160 | YB180M-2 22kW |
|  |  | 1110-3775 | 14870-15030 | YB200L1-2 30kW |
| MZ60-700 | 2900 | 2260-3620 | 7180-7110 | YB160M1-2 11kW |
|  |  | 2260-4900 | 7180-6400 | YB160M2-2 15kW |
| MZ80-900 | 2900 | 3220-5150 | 9150-9060 | YB160L-2 18.5kW |
|  |  | 3220-6978 | 9150-8150 | YB200L1-2 30kW |
| MZ90-550 | 2900 | 4290-6760 | 6030-5180 | YB160M2-2 15kW |
| MZ120-700 | 2900 | 6030-9500 | 7600-6520 | YB200L1-2 30kW |
| MZ50-1850 | 2950 | 1340-2950 | 17010-18500 | YB200L1-2 30kW |
|  |  | 1340-4560 | 17010-17200 | YB200L2-2 37kW |
| MZ60-2100 | 2950 | 1590-3500 | 19070-20740 | YB200L2-2 37kW |
|  |  | 1590-5410 | 19070-19280 | YB255M1-2 45kW |
| MZ90-1700 | 2950 | 3000-5480 | 16210-17109 | YB225M1-2 45kW |
|  |  | 3000-7960 | 16210-16210 | YB250M2-2 55kW |
| MZ100-1100 | 2900 | 4610-7380 | 11700-11600 | YB200L2-2 37kW |
|  |  | 4610-9990 | 11700-10400 | YB255M1-2 45kW |
| MZ100-2000 | 2950 | 2675-6320 | 21710-21650 | YB280S-2 75kW |
|  |  | 2675-9200 | 21710-19650 | YB280M-2 90kW |
| MZ120-2200 | 2950 | 4290-7850 | 20800-21930 | YB280S-2 75kW |
|  |  | 4290-10200 | 20800-21460 | YB280M-2 90kW |
| MZ160-1400 | 2950 | 6590-10550 | 15000-14880 | YB280S-2 75kW |
|  |  | 6590-14300 | 15000-13360 | YB280M-2 90kW |
| MZ180-2300 | 2950 | 4813-9022 | 23693-23489 | YB280M-2 90kW |
|  |  | 4813-12644 | 23693-22465 | YB315S-2 110kW |
|  |  | 4813-15664 | 23693-20081 | YB315M1-2 132kW |
| MZ200-2500 | 2950 | 6850-12560 | 24350-25220 | YB315M1-2 132kW |
|  |  | 6850-17380 | 24350-24200 | YB315L1-2 160kW |
| MZ250-1100 | 2950 | 12200-15826 | 12420-11770 | YB280S-2 75kW |
|  |  | 12200-19360 | 12420-10635 | YB280M-2 90kW |
| MZ250-1600 | 2950 | 9210-15420 | 16550-16380 | YB280S-2 75kW |
|  |  | 9210-20350 | 16550-15510 | YB315S-2 110kW |
| MZ300-2500 | 2950 | 10950-15950 | 24850-25760 | YB315L1-2 160kW |
|  |  | 10950-22200 | 24850-24960 | YB315L2-2 200kW |
| MZ400-1300 | 2950 | 17580-22640 | 15950-15110 | YB315M1-2 132kW |
|  |  | 17580-27700 | 15950-13630 | YB315L1-2 160kW |
| MZ400-1800 | 2950 | 18600-23780 | 19480-18480 | YB315L1-2 160kW |
|  |  | 18600-29800 | 19480-16720 | YB315L-2 200kW |
| MZ500-1800 | 2950 | 23400-30130 | 19350-18290 | YB315L2-2 200kW |
|  |  | 23400-35200 | 19350-16800 | YB355M-2 250kW |
| MZ500-1100 | 1450 | 17670-30000 | 11670-11460 | YB315L1-4 160kW |
|  |  | 17670-42410 | 11670-9880 | YB315L2-4 200kW |
| MZ700-1500 | 1450 | 26380-44840 | 15420-15150 | YB450S1-4 315kW 6000V |
|  |  | 26380-63300 | 15420-13030 | YB450S3-4 400kW 6000V |
| MZ1100-1100 | 1450 | 47120-64790 | 12280-11500 | YB450S1-4 315kW 6000V |
|  |  | 47120-82460 | 12280-10100 | YB450S3-4 400kW 6000V |
| MZ1400-1500 | 1450 | 70340-79130 | 16250-16020 | YB450M2-4 500kW 6000V |
|  |  | 70340-123090 | 16250-13320 | YB630S1-4 800kW 6000V |
| MZ250-700 | 1450 | 9000-21700 | 7400-6350 | YB280S-4 75kW |
| MZ500-700 | 1450 | 21400-42200 | 7750-6400 | YB315S-4 110kW |
| MZ400-900 | 1450 | 12500-30100 | 9230-8010 | YB315S-4 110kW |
| MZ800-900 | 1450 | 28600-54500 | 9820-8890 | YB315L2-4 200kW |
| MZ500-1350 | 1450 | 15500-32050 | 14210-11980 | YB315L2-4 200kW |
| MZ800-1800 | 1450 | 28850-65550 | 19230-17450 | YB450M1-4 450kW 6000V |
| MZ60-1300 | 2900 | 2183-4573 | 14644-11324 | YB200L1-2 30kW |
| MZ80-1300 | 2900 | 2580-6243 | 14500-12327 | YB200L2-2 37kW |
| MZ130-1300 | 2900 | 5538-10140 | 14993-11752 | YB250M-2 55kW |
| MZ200-1300 | 2900 | 9495-16138 | 14679-10879 | YB280S1-2 75kW |
| MZ150-3500 | 2980 | 4950-8900 | 34810-35720 | YB315L1-2 160KW |
|  |  | 9800-11840 | 35645-34930 | YB315L2-2 200KW |
| MZ250-3500 | 2980 | 8150-13700 | 33660-34650 | YB355M-2 220KW |
|  |  | 15200-17300 | 34590-33880 | YB355M-2 280KW |
| MZ350-3500 | 2980 | 11410-19280 | 34060-35000 | 315KW |
|  |  | 21380-25220 | 34910-34230 | 400KW |

DMZ型低噪音煤气增压离心鼓风机性能参数表

| 型号 | 转速 | 流量m3/h | 全压Pa | 电机型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DMZ10-600 | 2900 | 391-816 | 6293-5496 | YB100L-2 3kW |
| DMZ20-900 | 2900 | 700-1483 | 9213-8047 | YB132S1-2 5.5kW |
| DMZ30-1200 | 2900 | 1057-2137 | 12124-10590 | YB160M1-2 11kW |
| DMZ35-1300 | 2900 | 1227-2550 | 13360-11668 | YB160M2-2 15kW |
| DMZ40-1400 | 2900 | 1367-2825 | 14400-12577 | YB160L-2 18.5kW |
| DMZ45-1600 | 2900 | 1624-3376 | 16140-14100 | YB180M-2 22kW |

注：表格中的性能参数是在大气压为101325Pa，相对湿度50%，介质温度为20℃，介质密度为1.2kg/m3所测，请用户根据所输送煤气的密度、温度进行性能换算。