4-68型离心通风机

一、风机的用途：
　　 4-68型离心通风机(以下简称风机)可作为一般通风换气。其使用条件如下：
　　 1、应用场所：作为一般工厂及大建筑物的室内通风换气，既可用作输入气体，也可用作输出气体。
　　 2、输送气体的种类：空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。
　　 3、气体内的杂质：气体内不许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒物不大于150毫克／立方米。
　　 4、气体的温度：不得超过80度。

二、风机的型式：
　　 1、本风机制成单吸入，机号有：№2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、6.3、8、10、12.5、16、20等十二个机号。
　　 2、每种风机又可制成右旋转或左旋转两种型式，从电动机一端正视，叶轮按顺时针方向旋转，称为右旋转风机，以“右”表示。按逆时针方向旋转，称为左旋转风机，以“左”表示。
　　 3、风机的出口位置，以机壳的出风口角度表示。“左”、“右”均可制成0o，45o，如135o，180o，225o共六种角度。
　　 4、风机的传动方式：有A、B、C、D四种，№2.8-5采用A式，以电动机直联传动，风机的叶轮、机壳直接固定在电动机轴和法兰盘上(电动机用D2／T2型)；N06.3-12.5采用悬臂支承装置，又分为C式(皮带传动皮带轮在轴承外侧)和D式(用联轴器联接传动)两种传动方式；№l6、20为B式悬臂支承装置，皮带传动，皮带轮在轴承中间。

三、主要组成部分的结构特征
　　 4－68型风机的№2.8-5主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电动机组成。№6.3-20除上述部分外还有传动部分。
　　 1、叶轮：由12片后倾翼形叶片焊接于孤锥型的轮盖与平板型的轮盘中间。均用钢板制造，并经过静动平衡较正，空气性能良好，效率高，运转平稳。
　　 2、机壳：机壳是普通钢板焊接而成的蜗形体，机壳作成两种不同型式，№2.8-12.5机壳作成整体，不能拆开。№16、20机壳作成三开式，除沿中分水平面分为两半外，上半部再沿垂直中心线分为两半，用螺栓连接。
　　 3、进风口：作成收敛式流线型的整体结构，用螺栓固定在风机入口侧。
　　 4、传动组：由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮或联轴器等组成。主轴由优质钢制成。№6.3—12.5四个机号风机，轴承箱整体结构，在轴承上装有温度计和油标，№l6、20两个机号风机用二只并列轴承座，在轴承座上装有温度计，采用轴承润滑脂润滑。

4-68型NO. 2.8A、3.15A、3.55A性能参数表

机号 传动方式 转速r/min 序号 全压Pa 流量m3/h 内效率％ 内功率KW 所需功率KW 电动机 型号 功率 2.8 A 2900 1 2 3 4 5 6 7 970 970 961 921 853 764 657 1131 1319 1508 1696 1885 2073 2262 78.5 83.2 86.5 87.9 86.1 80.1 73.5 0.39 0.43 0.47 0.49 0.52 0.55 0.56 0.59 0.65 0.71 0.74 0.73 0.77 0.78 Y802-2 1.1 2.8 A 1450 1 2 3 4 5 6 7 245 245 235 225 215 186 166 565 660 754 848 942 1037 1131 78.5 83.2 86.5 87.9 86.1 80.1 73.5 0.049 0.054 0.057 0.060 0.066 0.067 0.071 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 Y801-4 0.55 3.15 A 2900 1 2 3 4 5 6 7 1245 1245 1225 1176 1098 980 853 1825 2093 2362 2630 2899 3167 3435 79.9 84.3 87.3 88.6 87.0 81.3 75.2 0.79 0.86 0.92 0.97 1.02 1.06 1.08 1.11 1.20 1.29 1.36 1.33 1.38 1.40 Y90S-2 1.5 3.15 A 1450 1 2 3 4 5 6 7 313 313 304 294 274 245 215 912 1047 1181 1315 1449 1583 1718 79.9 84.3 87.3 88.6 87.0 81.3 75.2 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.16 0.17 0.17 0.18 Y801-4 0.55 3.55 A 2900 1 2 3 4 5 6 7 1608 1608 1569 1510 1402 1265 1108 2708 3092 3477 3861 4245 4629 5013 81.1 85.3 88.1 89.4 87.8 82.5 76.7 1.49 1.62 1.72 1.81 1.88 1.97 2.01 1.94 2.11 2.24 2.35 2.44 2.56 2.41 Y100L-2 3 3.55 A 1450 1 2 3 4 5 6 7 402 402 392 372 353 313 274 1354 1546 1738 1930 2122 2315 2507 81.1 85.3 88.1 89.4 87.8 82.5 76.7 0.19 0.20 0.21 0.22 0.24 0.24 0.25 0.29 0.30 0.32 0.33 0.36 0.36 0.38 Y801-4 0.55

4-68型NO. 4A、4.5A、5A性能参数表

机号 传动方式 转速r/min 序号 全压Pa 流量m3/h 内效率％ 内功率KW 所需功率KW 电动机 型号 功率 4 A 2900 1 2 3 4 5 6 7 2069 2059 2010 1931 1794 1627 1431 3984 4534 5083 5633 6182 6732 7281 82.3 86.2 88.9 90.0 88.6 83.6 78.2 2.78 3.01 3.19 3.36 3.48 3.64 3.70 3.34 3.61 3.83 4.03 4.18 4.37 4.44 Y112M-2 4 4 A 1450 1 2 3 4 5 6 7 519 509 500 480 451 402 353 1992 2267 2542 2816 3091 3366 3641 82.3 86.2 88.9 90.0 88.6 83.6 78.2 0.35 0.37 0.40 0.42 0.44 0.45 0.46 0.53 0.56 0.60 0.63 0.66 0.65 0.69 Y802-4 0.75 4.5 A 2900 1 2 3 4 5 6 7 2657 2628 2569 2461 2294 2069 1833 5790 6573 7355 8137 8920 9702 10485 83.3 87.0 89.5 90.5 89.2 84.5 79.4 5.13 5.51 5.86 6.15 6.37 6.60 6.72 5.90 6.34 6.74 7.07 7.33 7.59 7.73 Y132S2-2 7.5 4.5 A 1450 1 2 3 4 5 6 7 666 657 637 617 568 519 460 2895 3286 3678 4069 4460 4851 5242 83.3 87.0 89.5 90.5 89.2 84.5 79.4 0.64 0.69 0.73 0.77 0.79 0.83 0.85 0.90 0.97 1.02 1.08 1.11 1.16 1.19 Y90S-2 1.1 5 A 2900 1 2 3 4 5 6 7 3314 3265 3187 3049 2844 2589 2304 8050 9123 10197 11270 12343 13416 14490 84.2 87.6 90.0 91.0 89.8 85.3 80.5 8.80 9.44 10.03 10.49 10.86 11.31 11.52 10.12 10.86 11.53 12.06 12.49 13.01 13.25 Y160M2-2 15 5 A 1450 1 2 3 4 5 6 7 823 813 794 764 715 647 578 4025 4562 5098 5635 6172 6708 7245 84.2 87.6 90.0 91.0 89.8 85.3 80.5 1.09 1.18 1.25 1.32 1.37 1.41 1.45 1.42 1.53 1.63 1.72 1.78 1.83 1.89 Y100L1-4 2.2

4-68型NO. 6.3D、8D性能参数表

机号 传动方式 转速r/min 序号 全压Pa 流量m3/h 内效率％ 内功率KW 所需功率KW 电动机 型号 功率 6.3 D 1450 1 2 3 4 5 6 7 1323 1304 1274 1216 1137 1039 921 8320 9393 10467 11540 12614 13678 14761 84.8 88.1 90.5 91.4 90.2 85.9 81.3 3.61 3.86 4.09 4.26 4.42 4.60 4.65 4.42 4.73 5.01 5.22 5.41 5.63 5.69 Y132S-4 5.5 6.3 D 960 1 2 3 4 5 6 7 578 568 558 529 500 451 402 5508 6219 6930 7641 8351 9062 9773 84.8 88.1 90.5 91.4 90.2 85.9 81.3 1.04 1.11 1.19 1.23 1.29 1.32 1.34 1.38 1.47 1.58 1.63 1.71 1.75 1.78 Y112M-6 2.2 8 D 1450 1 2 3 4 5 6 7 2157 2118 2059 1971 1842 1676 1500 17585 19783 21982 24179 26378 28576 30774 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4 12.29 13.10 13.81 14.40 14.87 15.35 15.56 14.4 15.4 16.2 16.9 17.4 18.0 18.3 Y180M-4 18.5 8 D 960 1 2 3 4 5 6 7 941 931 902 863 804 735 657 11643 13098 14553 16009 17464 18919 20375 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4 3.55 3.82 4.01 4.17 4.30 4.46 4.51 3.55 3.82 4.01 4.17 4.30 4.46 4.51 Y132M2-6 5.5 8 D 730 1 2 3 4 5 6 7 549 539 519 500 470 421 382 8853 9960 11067 12173 13280 14387 15403 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4 1.55 1.65 1.76 1.84 1.91 1.94 2.00 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.57 2.7 Y132M-8 3

4-70型离心通风机

4—70型离心通风机结构型式:
 　 4-70型离心通风机№.2.8～6出风口位置为0°-225°，间隔为45°，传动方式为A式传动；№.7～12出风口位置为0°、90°、180°，№.7～12传动方式为C式传动。
 4-70型离心通风机№.2.8～6风机主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电机而组成；№.7～12除具有上述部分外，还有传动部分等。
 　　1)叶轮由10个后倾的圆弧薄板型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。均用钢板制造，并经动、静平衡校正，空气性能良好，效率高、运转平稳。
 　　2)进风口制成整体，装于风机的则面。与轴向平行的截面为曲线形状，能使气体顺利进入叶轮，且损失较小。
 　　3)传动部2分由主轴、轴承箱、滚动轴承、带轮组成。

# T4-72型离心通风机

T4-72型离心通风机结构型式：
 　T4-72型离心通风机No.3～6出风口位置为0°～225°，间隔为45°，传动方式为A式传动；No.7～20出风口位置为0°、90°、180°，其中N07～12传动方式为C式或E式传动，No.16、No.20传动方式为B式传动。
 T4-72型离心通风机No.3-6风机主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电机而组成；No.7-20除具有上述部分外，还有传动部分等。
 1)叶轮由10个后倾的圆弧薄板型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。均用钢板制造，并经动、静平衡校
 正，空气性能良好，效率高、运转平稳。
 2)机壳做成二种不同型式。No.3-12机壳作为整体，不能拆开。No.16、No.20的机壳制三开成式，除沿中分水平面分为二半外，上半部再沿中心线垂直分为两半，用螺栓连接。
 3)进风口制成整体，装于风机的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，能使气体顺利进入叶轮，且损失较小。
 4)传动部分由主轴、轴承箱、滚动轴承、带轮组成。

# T4-72-12型离心通风机

在《T4-724-79离心风机的性能差异及原因分析》一文中，笔者曾就T4-72-11No5A的实测性能做过介绍和分析。为了使这一系列风机通过现有标准验收后的实际性能真正达到（或接近）原公称性能．笔者于2005年4月开始对其进行修改设计。同时．考虑到原系列叶轮所采用的单叶后倾式叶片在实际使用中不易积灰这一优点，在修改设计中仍然采用了单圆弧后倾式叶片这一基本型式。通过11次的反复试

# 4-2×72型离心通风机

用　途：适用于宾馆、会场、影剧院、车间等通风换气。介质温度不于80℃。
　　型　式：
　 　1、风机采用双吸入进气，机号有6E、8E、10E、12E、14E、16E、18E、20E。
　 　2、风机可制成右旋或左旋两种型式，风机的出口位置以机壳出风口角度表示，有0°、90°、180°　 
　　结　构：
　　风机由叶轮部、机壳部、进风口、轴承座、电动机等组成，具有结构紧凑，安装方便，便于维修的特点。
　　1、叶轮：由两个旋向不同的叶轮组成，每一叶轮各有10个翼型叶片，并具有弧形前盘，经动平动校正，运转平稳。
　　2、机壳：由钢板焊成蜗形体，并带有轴承支架，风机座。
　　3、进风口：钢板制成锥弧形流道。
　　4、轴承座：采用双列向心球面轴承并用钙纳基润滑脂润滑。

4—2×72№6E双吸离心通风机

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功率 |  |  |  |
| 6 | 2000 1836 1620 | 2136 2097 2038 1940 1813 1646 1499 1793 1764 1715 1568 1509 1391 1264 1411 1372 1332 1264 1176 1078 | 21200 23600 25900 28200 30500 32800 35200 19500 21600 32900 25900 27900 30000 32200 17200 18630 20800 22600 24700 26500 | 0°～225° 间隔45° | Y180L—4 Y160L—4 Y160M—4 | 22 15 11 | E |  | 1118×1610×1035 右90° 1118×1390×1205 左180° 990×1467.5×1270 左135° |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 6 | 1620 1450 1280 1130 | 1009 1117 1097 1068 1019 940 862 784 891 872 852 833 793 676 607 676 666 646 617 | 28300 15360 17040 18700 20400 22100 23700 25400 12100 13600 15000 16500 18000 20970 22500 12000 13400 14800 16080 | 左右0°～225° 间隔45° | Y160M—4 Y132M—4 Y132S—4 Y112M—4 | 11 7.5 5.5 4 | E |  | 右90°1118×1610×1035 左180°1118×1390×1205 左135°990×1467.5×1270 |

4—2×72№8E双吸离心通风机

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 6 8 | 1130 1000 920 1630 | 568 529 480 529 519 509 480 450 411 372 450 441 431 411 382 352 313 2567 2518 | 17300 18600 20000 9460 10600 117600 12900 14600 16400 17500 9700 10700 11800 13000 13900 15000 16000 36500 41000 | 左右0°～225° 间隔45° | Y112M—4 Y132S—6 Y112M—6 Y225M—4 | 4 3 2.2 45 | E |  | 右90° 1118×1610×1035 左180° 1118×1390×1205 左135° 990×1467.5×1270 右90° 1484×2039.5×1353左180°左135°同下 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 8 | 1630 1440 1280 | 2479 2401 2273 2116 1911 1989 1960 1930 1871 1783 1646 1509 1577 1548 1528 1479 1411 1273 1195 | 45400 49800 54200 58700 63100 32100 36000 40000 43800 47700 51600 55500 28600 32800 35540 39000 42400 46000 49400 | 左右0°～225° 间隔45° | Y225M—4 Y200L—4 Y180L—4 | 45 30 22 | E |  | 1484×2039.5×1353 右90° 1473×1794×1593 左180° 1484×2080×1768 左135° |

| 机号№ | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功率 |  |  |  |
| 8 | 1190 1020 900 | 1362 1343 1323 1283 1122 1127 1029 960 950 931 901 862 793 725 774 764 754 735 695 646 | 26590 29800 33040 36270 39500 42700 54900 22400 25200 27800 30600 33200 36000 38600 20100 22600 25000 27500 29900 32400 | 左右0°～225° 间隔45° | Y180M—4 Y160M—4 Y160M—6 | 18.5 11 7.5 | E |  | 1484×2039.5×1353 右90° 1473×1794×1593 左180° 1484×2080×1768 左135° |

4—2×72№8E、10E双吸离心通风机

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 8 10 | 900 800 715 1300 | 627 617 607 597 578 548 509 460 480 470 460 450 431 401 372 2538 2499 2410 2293 | 34800 17920 20000 22280 24400 26600 28800 31000 15840 17880 19700 21620 23560 25480 27420 72400 78700 86900 91600 | 左右0°～225° 间隔45° | Y160M—6 Y132M2—6 Y132M1—6 Y280S—4 | 7.5 5.5 4 75 | E |  | 右90° 1484×2039.5×1353 左180° 1473×1794×1593 左135° 1484×2080×1768 右90° 1860×2560×1667 左180° 1860×2420×1963 左135°同下 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 10 | 1300 1160 1040 960 | 2165 2018 1852 2009 1989 1920 1822 1724 1597 1470 1617 1597 1538 1470 1381 1293 1185 1381 1362 | 98000 104300 110700 64600 70100 76600 81700 87200 93000 98700 57900 63000 68700 73300 78400 83450 88500 53000 58100 | 左右0°～225° 间隔45° | Y280S—6 Y250M—4 Y250M—6 Y225M—6 | 75 55 37 30 | E |  | 右90° 1860×2560×1667 左180° 1860×2420×1963 左135° 1860×2560×2162 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 10 | 960 830 740 | 1313 1244 1176 1097 1009 1029 1019 980 931 882 823 754 823 813 784 744 705 656 597 | 63300 67700 72300 77000 81700 46200 50300 54800 58500 62500 66600 70650 41200 44800 48900 52000 55700 59000 63000 | 左右0°～225° 间隔45° | Y225M—6 Y200L2—6 Y180L—6 | 30 22 15 | E |  | 右90° 1860×2560×1667 左180° 1860×2420×1963 左135° 1860×2560×2162 |

4—2×72№10E、12E双吸离心通风机

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 10 12 | 660 580 960 | 656 646 617 588 558 519 480 509 499 480 460 431 401 372 6000 | 36700 40000 43600 46500 49700 53000 56000 32000 35000 38000 40900 43700 46500 49400 12000 | 左右0°～225° 间隔45° | Y160L—6 Y160M—6 YSK1600—6 | 11 7.5 1600 | E |  | 右90° 1860×2560×1667 左180° 1860×2420×1963 左135° 1860×2560×2162 5000×4520×h |

# 4-75-11型离心通风机

用途：适用于高层建筑物和一般工厂厂房的通风换气。
　　条件：排气体的温度不超80℃，含尘浓度小于150mg/m3。
　　优点：该机系引进日本技术设计制造的新型风机，具有效率高、噪声低、压力曲线平坦、隔振效率高，维修方便之优。

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 7.5 | 2025 1875 1650 | 3595 3538 3431 3293 3073 2887 2604 3082 3034 2942 2823 2634 2475 2232 2387 2349 2278 2186 2040 | 24156 26155 28166 30189 32000 34224 36222 22367 24217 26079 27953 29815 31689 33539 19683 21311 22950 24599 26237 | 左右0°90° 180° | Y250M—4 Y225S—4 Y180L—4 | 55 37 22 | E | 52 | 左右0° 1920×1007×1460 左右90° 1920×1007×1310 左右180° 1920×1007×1200 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 7.5 | 1650 1575 1500 1350 | 1917 1729 2175 2141 2076 1992 1859 1746 1575 1973 1942 1883 1807 1686 1584 1429 1598 1573 | 27886 29514 18788 20343 21907 23480 25045 26618 28173 17894 19374 20863 22362 23852 25351 26831 16104 17436 | 左右0°90° 180° | Y180L—4 Y180L—4 Y180M—4 Y160L—4 | 22 22 18.5 15 | E | 52 | 左右0° 1920×1007×1460 左右90° 1920×1007×1310 左右180° 1920×1007×1200 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 7.5 | 1350 1150 1050 | 1525 1463 1366 1283 1157 1160 1141 1107 1062 991 931 840 967 951 923 885 826 776 700 | 18777 20126 21467 22816 24148 13718 14853 15995 17144 18286 19436 20571 12526 13562 14604 15654 16696 17746 18782 | 左右0°90° 180° | Y160L—4 Y132M—4 Y132M—4 | 15 7.5 7.5 | E | 52 | 左右0° 1920×1007×1460 左右90° 1920×1007×1310 左右180° 1920×1007×1200 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 7.5 8.3 | 940 820 1800 | 775 762 739 709 662 622 561 590 580 563 540 504 473 427 3479 3424 3321 3186 2973 | 11213 12141 13074 14014 14947 15887 16814 9782 10591 11405 12225 13039 13858 14668 29103 31510 33933 36371 38793 | 左右0°90° 180° | Y132M2—6 Y132M1—6 Y250M—4 | 5.5 4 55 | E | 52 60 | 左右0° 1920×1007×1460 左右90° 1920×1007×1310 左右180° 1920×1007×1200 左右0° 2090×1117×1620 左右90° 2090×1117×1450 左右180° 2090×1117×1320 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 8.3 | 1800 1725 1575 1450 | 2793 2519 3195 3145 3050 2926 2731 2565 2314 2664 2622 2542 2439 2276 2139 1929 2258 2222 | 41231 43639 27890 30197 32519 34855 37177 39513 41820 25465 27571 29691 31824 33944 36077 38184 23444 25383 | 左右0°90° 180° | Y250M—4 Y225M—4 Y225S—4 Y200L—4 | 55 45 37 30 | E | 60 | 左右0° 2090×1117×1620 左右90° 2090×1117×1450 左右180° 2090×1117×1320 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 8.3 | 1450 1350 1250 | 2155 2068 1929 1813 1634 1957 1926 1868 1792 1612 1571 1417 1678 1651 1601 1537 1434 1347 1214 | 27335 29298 31250 33214 35153 21827 23632 25449 27278 29095 30923 32729 20210 21882 23564 25257 26940 28633 30305 | 左右0°90° 180° | Y200L—4 Y180L—4 Y180M—4 | 30 22 18.5 | E | 60 | 左右0° 2090×1117×1620 左右90° 2090×1117×1450 左右180° 2090×1117×1320 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 8.3 | 1150 1000 910 | 1420 1398 1355 1300 1214 1140 1028 1074 1057 1025 983 918 862 778 889 875 849 814 760 | 18593 20131 21679 23237 24785 26342 27880 16168 17505 18851 20206 21552 22906 24244 14713 15930 17155 18387 19612 | 左右0°90° 180° | Y160L—4 Y160L—6 Y160M—6 | 15 11 7.5 | E | 60 | 左右0° 2090×1117×1620 左右90° 2090×1117×1450 左右180° 2090×1117×1320 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 8.3 | 910 790 760 | 714 644 670 660 640 614 573 538 485 636 610 592 568 530 498 449 | 20845 22062 12773 13829 14893 15963 17026 18096 19152 12288 13304 14327 15356 16379 17409 18425 | 左右0°90° 180° | Y160M—6 Y132M2—6 Y160M1—8 | 7.5 5.5 4 | E | 60 | 左右0° 2090×1117×1620 左右90° 2090×1117×1450 左右180° 2090×1117×1320 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 9 | 1575 1500 1400 | 3132 3082 2989 2868 2677 2515 2268 2841 2796 2711 2602 2428 2281 2057 2475 2435 2362 2266 2115 1987 1792 | 32466 35152 37855 40574 43277 45997 48682 30920 33478 36052 38642 41216 43806 46364 28859 31246 33649 36066 38468 40886 43273 | 左右0°90° 180° | Y250M—4 Y225M—4 Y225S—4 | 55 45 37 | E | 70 | 左右0° 2190×1117×1770 左右90° 2190×1177×1580 左右180° 2190×1177×1440 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 9 | 1250 1200 1100 | 1973 1942 1883 1807 1686 1584 1429 1818 1789 1735 1665 1554 1460 1317 1528 1503 1458 1399 1306 | 25767 27893 30043 32202 34347 36505 38637 24736 26782 28842 30914 32973 35045 37091 22675 24551 26438 28338 30225 | 左右0°90° 180° | Y200L—4 Y180L—4 Y180M—4 | 30 22 18.5 | E | 70 | 左右0° 2190×1117×1770 左右90° 2190×1177×1580 左右180° 2190×1177×1440 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 9 | 1100 1000 880 820 | 1227 1106 1263 1243 1205 1156 1079 1014 914 978 962 933 895 836 785 708 849 836 | 32125 34000 20613 22319 24035 25761 27477 29204 30909 18140 19640 21151 22670 24180 25670 27200 16903 18301 | 左右0°90° 180° | Y180M—4 Y180L—6 Y160L—6 Y160M—6 | 18.5 15 11 7.5 | E | 70 | 左右0° 2190×1117×1770 左右90° 2190×1177×1580 左右180° 2190×1177×1440 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 9 10.5 | 820 700 1300 | 810 777 726 682 615 619 609 590 567 529 497 448 2904 2858 2772 2660 2482 2332 2103 | 19708 21124 22532 23947 25346 14429 15623 16824 18033 19234 20443 21637 42553 46074 49616 53181 56723 60288 63808 | 左右0°90° 180° | Y160M—6 Y160M2—8 Y280S—4 | 7.5 5.5 75 | E | 70 130 | 左右0° 2190×1117×1770 左右90° 2190×1177×1580 左右180° 2190×1177×1440 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 10.5 | 1200 1150 1050 | 2475 2435 2362 2266 2115 1987 1792 2273 2237 2169 2081 1942 1825 1646 1894 1865 1808 1735 1619 | 39280 42529 45799 49090 52360 55650 58900 37643 40757 43891 47044 50178 53331 56445 34370 37213 40074 42953 45815 | 左右0°90° 180° | Y250M—4 Y225M—4 Y200L—4 | 55 45 30 | E | 130 | 左右0° 2800×1330×2040 左右90° 2800×1330×1820 左右180° 2800×1330×1660 左右0° 2400×1330×2040 左右90°2400×1330×1820 左右180°2400×1330×1660 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 10.5 | 1050 970 910 850 | 1521 1372 1617 1591 1543 1481 1382 1298 1170 1423 1401 1358 1303 1216 1143 1031 1242 1222 | 48694 51537 31751 34378 37021 39681 42324 44984 47611 29787 32252 34731 37226 39706 42201 44666 27823 30125 | 左右0°90° 180° | Y200L—4 Y225M—6 Y200L2—6 Y200L1—6 | 30 30 22 18.5 | E | 130 | 左右0° 2400×1330×2040 左右90° 2400×1330×1820 左右180° 2400×1330×1660 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 10.5 | 850 760 670 | 1185 1137 1061 997 899 993 977 947 909 848 797 719 771 759 736 706 659 619 559 | 32441 34772 37088 39419 41721 24877 26935 29006 31090 33161 35245 37308 21931 23746 25571 27409 29234 31071 32886 | 左右0°90° 180° | Y200L1—6 Y180L—6 Y180L—8 | 18.5 15 11 | E | 130 | 左右0° 2400×1330×2040 左右90° 2400×1330×1820 左右180° 2400×1330×1660 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 10.5 12 | 610 1200 1150 | 639 629 610 586 546 513 463 3232 3181 3085 2960 2762 2595 2341 2968 2921 2833 2718 2537 | 19967 21619 23281 24954 26616 28289 29940 58634 63484 68365 73277 78158 83070 87920 56191 60839 65517 70224 74901 | 左右0°90° 180° | Y160L—8 Y280M—4 Y280M—4 | 7.5 90 90 | E | 130 168 | 左右0° 2400×1330×2040 左右90° 2400×1330×1820 左右180° 2400×1330×1660 左右0° 3100×1530×2330 左右90° 3100×1530×2070 左右180° 3100×1530×1800 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 12 | 1150 1100 1050 1000 | 2383 2150 2716 2673 2592 2487 2321 2181 1967 2475 2435 2362 2266 2115 1987 1792 2245 2209 | 79609 84257 53748 58194 62668 67171 71645 76147 80593 51305 55549 59820 64117 68388 72686 76030 48862 52904 | 左右0°90° 180° | Y280M—4 Y280S—4 Y280S—4 Y280M—6 | 90 75 75 55 | E | 168 | 左右0° 3100×1530×2330 左右90° 3100×1530×2070 左右180° 3100×1530×1800 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 12 | 1000 910 850 | 2142 2056 1918 1802 1625 1859 1829 1774 1702 1588 1492 1346 1622 1596 1548 1485 1386 1302 1174 | 56971 61064 65132 69225 73267 44464 48142 51844 55568 592270 62995 66673 41532 44968 48425 51905 55362 58841 62277 | 左右0°90° 180° | Y280M—6 Y280S—6 Y250M—6 | 55 45 37 | E | 168 | 左右0° 3100×1530×2330 左右90° 3100×1530×2070 左右180° 3100×1530×1800 左右0° 2700×1480×2330 左右90° 2700×1480×2070 左右180° 2700×1480×1800 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 12 | 760 730 607 | 1296 1276 1237 1187 1108 1041 939 1196 1177 1142 1095 1022 960 866 1008 992 962 923 861 | 37135 40207 43298 46409 49500 52611 55683 35669 38620 41589 44577 47546 50534 53485 32737 35445 38171 40913 43638 | 左右0°90° 180° | Y250M—8 Y225M—8 Y200L—8 | 30 22 15 | E | 168 | 左右0° 2700×1480×2330 左右90° 2700×1480×2070 左右180° 2700×1480×1800 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 12 13.5 | 670 610 550 1000 | 809 730 835 822 797 765 713 671 605 679 668 648 622 580 545 492 2841 2796 | 46381 49089 29806 32271 34752 37249 39730 42227 44693 26874 29097 31334 33585 35822 38074 40297 69570 75326 | 左右0°90° 180° | Y200L—8 Y180L—8 Y180L—8 Y315M1—6 | 15 11 11 90 | E | 168 206 | 左右0° 2700×1480×2330 左右90° 2700×1480×2070 左右180° 2700×1480×1800 同下 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 13.5 | 1000 970 880 | 2711 2602 2428 2281 2057 2673 2631 2551 2448 2284 2146 1936 2200 2165 2100 2015 1880 1766 1593 | 81117 86945 92736 98564 104319 67483 73066 78684 84337 89954 95607 101190 61222 66286 71383 76512 81608 86737 91801 | 左右0°90° 180° | Y315M1—6 Y315M1—6 Y315S—6 | 90 90 75 | E | 206 | 左右0° 3300×1685×2590 左右90° 3300×1685×2320 左右180° 3300×1685×2110 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 13.5 | 850 820 760 | 2052 2020 1959 1880 1754 1648 1486 1910 1880 1823 1749 1632 1534 1383 1641 1615 1566 1503 1402 | 59135 64027 68949 73903 78826 83780 88671 57075 61767 66516 71295 76044 80823 85542 52874 57247 61650 66078 70480 | 左右0°90° 180° | Y315S—6 Y280M—6 Y280M—8 | 75 55 45 | E | 206 | 左右0° 5300×1685×2570 左右90° 3300×1685×2320 左右180° 3300×1685×2110 左右0° 3150×1615×2590 左右90° 3150×1615×2320 左右180° 3150×1615×2110 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 13.5 | 760 700 640 610 | 1317 1188 1392 1370 1329 1275 1190 1118 1008 1164 1145 1111 1066 994 934 843 1057 1040 | 74909 79283 48699 52728 56782 60861 64915 68995 73024 44525 48208 51915 55645 59351 63081 66764 42438 45949 | 左右0°90° 180° | Y280M—8 Y280S—8 Y250M—8 Y225M—8 | 45 37 30 22 | E | 206 | 左右0° 3150×1615×2590 左右90° 3150×1615×2320 左右180° 3150×1615×2110 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 13.5 | 610 550 490 | 1008 968 903 849 765 859 846 820 787 734 690 622 682 671 651 625 583 548 494 | 49481 53036 56569 60124 63635 38264 41429 44614 47820 51005 54210 57379 34090 36910 39747 42603 45440 48296 51116 | 左右0°90° 180° | Y225M—8 Y200L—8 Y180L—8 | 22 15 11 | E | 206 | 左右0° 3150×1615×2590 左右90° 3150×1615×2320 左右180° 3150×1615× |

# -79.4-2×79型离心通风机

4—79型双吸离心通风机是原HDG型离心通风机的改进型，既保留了原HDG型的优点，又作了较大的改进，使该风机的空气性能良好、效率高、噪声低。该型风机主要用于一般工厂及大型建筑物的室内通风换气，既可用用输入气体，也可用作输出气体。输送的气体应为空气和其他不自然的、对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体，气体不许含粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3,气体的温度不得超过80℃。

该型风机可制成右旋转和左旋转二种型式，№3～6在出厂时均作成一种型式，使用单位根据要求再安装成需要的位置，订货时不需要注明；№3～4.5的出风口位置调整范围为0°～225°、间隔45°。№5～6的出风口位置调整范围为0°～225°间隔是22.5°。№3～6的传动方式为A式，№7～8的传动方式为C式。№7～20的出风口位置制成固定三种：0°、90°、180°不能调整，订货时需注意；№10～20的传动方式为E式；№5～20的双进风型式的制成出风口位置固定的三种：0、°90、°180°，传动方式为E式传动，订货时需注明。

№3～6，主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电机而组成。№7～20除具有上述部分外，还有传动部分等。

叶轮由16个后倾的圆孤薄板型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成，均用钢板制造，并经过静、动平衡校正，保证运转平稳。

机壳作成两种不同型式，№3～12机壳作成整体，不能拆开；№14～20的机壳制成两开式，沿中分水平面分为两半，由螺栓连接。

进风口制成整体，装于风机的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，能使气体顺利进入叶轮，且损失较小。

传动部分由主轴，轴承箱，滚动轴承，皮带轮组成。

| 机 号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重 量 kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 5 | 2000 1800 1550 | 1607 1568 1539 1519 1480 1450 1372 1206 1382 1362 1343 1274 1235 1196 1147 941 1010 980 941 892 | 13600 14320 15260 15620 16460 178802 18120 18820 9850 9960 11820 13360 14060 14960 15880 17160 9620 10640 11560 12480 | 左右0°～225°间隔22.5° | Y160M—4 Y132M—4 Y132S—4 | 11 7.5 5.5 | E | 200 | 1147×894×1043 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 5 | 1550 1350 1200 | 833 794 725 647 774 745 725 706 676 637 588 480 617 598 578 568 549 510 461 412 | 13310 13800 14680 15320 7980 8780 9510 9980 10860 11580 12380 13340 6380 7300 8520 8890 9300 10200 11000 11640 | 左右0°～225°间隔22.5° | Y132S—4 Y112M—4 Y100L1—4 | 5.5 4 2.2 | E | 200 | 1147×894×1043 |

| 机 号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重 量 kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 5 6 | 1050 900 1800 | 470 451 441 431 421 392 353 314 343 223 304 294 274 255 235 1989 1960 1940 1931 1911 | 5580 6820 7460 7820 8080 8940 9600 10180 4780 5390 7240 7670 7960 8400 8630 16760 18780 19340 19520 20800 | 左右0°～225°间隔22.5° | Y90L—4 Y90S—4 Y180M—4 | 1.5 1.1 18.5 | E | 200 370 | 1147×894×1043 1200×1027×1236 |

| 机 号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重 量 kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 6 | 1800 1650 1500 | 1891 1813 1362 1676 1646 1627 1617 1597 1568 1529 1186 1401 1352 1333 1323 1303 1274 1225 990 | 21900 23200 29820 15190 17550 18060 18650 19400 20590 21350 27000 13660 15880 17100 17650 18400 19490 20400 24550 | 左右0°～225°间隔22.5° | Y180M—4 Y160L—4 Y160M—4 | 18.5 15 11 | E | 370 | 1200×1027×1236 |

| 机号 № | 转 速r/min | 风 压 pa | 风 量 m3/h | 风口方向 | 电 机 | 传动方式 | 重 量kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 型 号 | 功 率 |  |  |  |
| 6 | 1400 1200 1050 | 1215 1186 1156 1137 1127 1098 1058 813 882 853 833 813 774 725 657 588 676 637 608 588 | 12890 15040 16330 17190 17400 18190 19190 23490 10990 14120 14910 15590 16880 17680 19340 20070 9610 13000 13590 14820 | 左右0°～225°间隔22.5° | Y160M—4 Y132S—4 Y112M—4 | 11 5.5 4 | E | 370 | 1200×102 |

# CPE型离心通风机

用途：在工业上主要用于高压小流量的空气输送。

型式：分九个标准规格，叶轮直径从250~1000mm不等，各规格风机可按订货的要求以不同的宽度来满足特定的需要，具体尺寸及容量根据需要决定，诸如带密封填料箱，水冷却盘管等的特殊结构均可特制。

结构：

1、机壳——由两块侧板和一块蜗板组成，钢板焊成。

2、叶轮——后弯型长叶片，钢板铆接，适于高压小流量。

3、进风口——装于进气侧板，供管道过接。

参数：可达Q=27000m3/h　P=9500Pa 。

| 机号 № | 转速 r/min | 风压 Pa | 风量 m3/h | 风口方向 | 轴功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250/100 -315 -400 -500 -630 -710 -800 -900 -1000 | 2500-7650 2500-6100 2000-5250 1500-4200 1200-3500 1000-3100 1000-2750 1000-2500 800-2200 | 400-7300 600-7400 600-8800 600-8800 600-9600 600-9600 600-9600 600-9600 600-9600 | 108-1548 180-2520 288-4248 360-6948 720-11520 1080-14760 1080-18720 1800-23760 2160-29520 | 左右0°、90°、180°、270° | 0.05～3.0 0.2～6.0 0.2～1.3 0.5～20.0 0.5～34.0 1.0～40.0 0.5～60.0 2.0～70.0 2.0～90.0 |  |

# CAS型离心通风机

用途：用途广泛，尤其用于各种要求进行经济性好，噪声低的场合，比如商业、工业、船舶。

型式：分七个标准规格，叶轮从400~1000mm不等，通常提供风机叶轮宽度标号为70（如CAS—710/70），但宽度标号为50的各规格叶轮如需要也能供给，以上这些宽度的流量将根据用户要求确定。

结构：

⑴机壳——由两块矩形侧板和一块蜗形板组成，，侧板有揩边（法兰）材料为钢板。

⑵叶轮——后向叶片，钢板焊接。

⑶进风口——装于前侧板上，材料，铸铝。

⑷轴承组——由一根轴及两只轴承组成，装于机壳后侧板上。

性能：流量可达12.5m3/s。全压可达400Pa。

| 机 号 № | 转 速 r/min | 风 压 Pa | 风 量 m3/h | 风口方向 |  | 传动方式 | 重 量 kg | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 轴功率 |  |  |  |  |
| -4000/70 500/70 630/70 710/70 800/70 900/70 1000/70 | 1800-3800 1400-3000 1200-2400 1000-2150 900-1900 800-1700 700-1530 | 500-3900 500-3900 500-3900 500-3900 500-3900 500-4000 500-4000 | 1440-8640 2160-13320 3600-21600 4320-27360 5400-34560 7200-43200 9000-54000 | 左右0°、90°、180° | 0.5～5.0 0.7～8.8 1.5～14.5 1.6～18.7 2.3～23.5 2.5～31.0 3.0～37.5 |  |  |  |  |