## 风机盘管
风机盘管 | 卧式暗装风机盘管空调器 FP-85WA 高档冷量4.5KW，风量850CMH，水阻力：≤30KPa，带回风箱，凝结水盘加长型，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 4
风机盘管 | 卧式暗装风机盘管空调器 FP-68WA 高档冷量3.6KW，风量680CMH，水阻力：≤25KPa，带回风箱，凝结水盘加长型，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 17
风机盘管 | 卧式暗装风机盘管空调器 FP-51WA 高档冷量2.7KW，风量510CMH，水阻力：≤25KPa，带回风箱，凝结水盘加长型，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 11
风机盘管 | 卧式暗装风机盘管空调器 FP-4-85 四管制，中档风量850m3/h，机外静压30Pa，N=91W，制冷量4.5KW，制热量7.75KW，水阻力：≤32KPa，回风口带过滤网，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 9
风机盘管 | 卧式暗装风机盘管空调器 FP-4-68 四管制，中档风量680m3/h，机外静压30Pa，N=75W，制冷量3.6KW，制热量5.4KW，水阻力：≤25KPa，回风口带过滤网，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 3
风机盘管 | 卧式暗装风机盘管空调器 FP-4-51 四管制，中档风量510m3/h，机外静压30Pa，N=62W，制冷量2.7KW，制热量4.05KW，水阻力：≤20KPa，回风口带过滤网，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 12
风机盘管 | 卧式暗装风机盘管空调器 FP-4-170 四管制，中档风量1700m3/h，机外静压30Pa，N=250W，制冷量9KW，制热量13.5KW，水阻力：≤40KPa，回风口带过滤网，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 9
风机盘管 | 卧式暗装风机盘管空调器 FP-4-170 四管制，中档风量1700m3/h，机外静压30Pa，N=250W，制冷量9KW，制热量13.5KW，水阻力：≤40KPa，回风口带过滤网，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 4
风机盘管 | 卧式暗装风机盘管空调器 FP-4-136 四管制，中档风量1360m3/h，机外静压30Pa，N=165W，制冷量7.2KW，制热量10.8KW，水阻力：≤40KPa，回风口带过滤网，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 20
风机盘管 | 卧式暗装风机盘管空调器 FP-4-102 四管制，中档风量1020m3/h，机外静压30Pa，N=115W，制冷量5.4KW，制热量8.1KW，水阻力：≤38KPa，回风口带过滤网，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 8
风机盘管 | 卧式暗装风机盘管空调器 FP-34WA 高档冷量1.8KW 风量340CMH 水阻力：≤25KPa，带回风箱，凝结水盘加长型，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 6
风机盘管 | 卧式暗装风机盘管空调器 FP-2-85 两管制，中档风量850m3/h，机外静压30Pa，N=91W，制冷量4.5KW，制热量7.75KW，水阻力：≤32KPa，回风口带过滤网，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 12
风机盘管 | 卧式暗装风机盘管空调器 FP-2-68 两管制，中档风量680m3/h，机外静压30Pa，N=75W，制冷量3.6KW，制热量5.4KW，水阻力：≤25KPa，回风口带过滤网，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 47
风机盘管 | 卧式暗装风机盘管空调器 FP-2-51 两管制，中档风量510m3/h，机外静压30Pa，N=62W，制冷量2.7KW，制热量4.05KW，水阻力：≤20KPa，回风口带过滤网，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 35
风机盘管 | 卧式暗装风机盘管空调器 FP-2-170 两管制，中档风量1700m3/h，机外静压30Pa，N=250W，制冷量9.0KW，制热量13.5KW，水阻力：≤40KPa，回风口带过滤网，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 6
风机盘管 | 卧式暗装风机盘管空调器 FP-2-136 两管制，中档风量1360m3/h，机外静压30Pa，N=165W，制冷量7.2KW，制热量10.8KW，水阻力：≤40KPa，回风口带过滤网，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 4
风机盘管 | 卧式暗装风机盘管空调器 FP-2-102 两管制，中档风量1020m3/h，机外静压30Pa，N=115W，制冷量5.4KW，制热量8.1KW，水阻力：≤38KPa，回风口带过滤网，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 12
风机盘管 | 卧式暗装风机盘管空调器 FP-170WA 高档冷量9.0KW，风量1700CMH，水阻力：≤40KPa，带回风箱，凝结水盘加长型，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 12
风机盘管 | 卧式暗装风机盘管空调器 FP-136WA 高档冷量7.2KW，风量1360CMH，水阻力：≤35KPa，带回风箱，凝结水盘加长型，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 62
风机盘管 | 卧式暗装风机盘管空调器 FP-102WA 高档冷量5.4KW，风量1020CMH，水阻力：≤35KPa，带回风箱，凝结水盘加长型，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 50
风机盘管 | 卡式风机盘管空调器 FP-136XD 高档冷量7.2KW 风量1360CMH 水阻力：≤40KPa带凝结水提升泵，配温控开关、电动二通阀，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 2
风机盘管 | 静压型风管机 FXDP125（配室外机SWJ)，制冷量12.5KW，风量2000m3/h，功率0.29KW，外机功率3.6KW，支架安装，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 台 | 1

## Sheet2
卧式医用净化循环机组 AHU-3F-01 送风量4300m3/h，回风量2700m3/h，新风量1600m3/h，机外余压650Pa，N=3.0kW，四管制，制冷量48KW，制热量25KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，加湿器类型：电热式，加湿量23kg/h，加湿器功率17.5KW，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-3F-02 送风量2600m3/h，回风量1300m3/h，新风量1300m3/h，机外余压650Pa，N=2.2kW，四管制，制冷量35KW，制热量17KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，加湿器类型：电热式，加湿量23kg/h，加湿器功率17.5KW，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-1F-01 送风量4800m3/h，回风量4100m3/h，新风量700m3/h，机外余压650Pa，N=4.0kW，四管制，制冷量35KW，制热量21KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，加湿器类型：电热式，加湿量15kg/h，加湿器功率11.4KW，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-1F-02 送风量3900m3/h，新风量3900m3/h，机外余压650Pa，N=3.0kW，四管制，制冷量84KW，制热量38KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，冬季新风电预热热方式：PTC电加热，加湿器类型：电热式，加湿量45kg/h，加湿器功率34.2KW，带初、中效、亚高过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-01 送风量4100m3/h，回风量3100/0m3/h，新风量1000/4100m3/h，机外余压650Pa，N=3.0kW，四管制，制冷量65KW，制热量29KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，直膨式制冷量7.5KW，外机功率3KW，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量32kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-02~03、16~22 送风量3000m3/h，回风量2100m3/h，新风量900m3/h，机外余压650Pa，N=3.0kW，四管制，制冷量10KW，制热量10KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量15kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 9
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-04 送风量4400m3/h，回风量3400m3/h，新风量1000m3/h，机外余压650Pa，N=4.0kW，四管制，制冷量15KW，制热量15KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量15kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-05 送风量4000m3/h，回风量3100m3/h，新风量900m3/h，机外余压650Pa，N=3.0kW，四管制，制冷量14KW，制热量14KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量15kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-06 送风量4800m3/h，回风量3750m3/h，新风量1050m3/h，机外余压650Pa，N=4.0kW，四管制，制冷量18.5KW，制热量16KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量15kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-07 送风量5000m3/h，回风量3900m3/h，新风量1100m3/h，机外余压650Pa，N=4.0kW，四管制，制冷量19KW，制热量17KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量15kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-08 送风量2700m3/h，回风量1800m3/h，新风量900m3/h，机外余压650Pa，N=3.0kW，四管制，制冷量9KW，制热量9KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量15kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-09/10/11 送风量4000m3/h，回风量3000m3/h，新风量1000m3/h，机外余压650Pa，N=3.0kW，四管制，制冷量14KW，制热量14KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量15kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 3
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-12 送风量9600m3/h，回风量8400m3/h，新风量1200m3/h，机外余压700Pa，N=7.5kW，四管制，制冷量39KW，制热量32KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，快速制冷氟盘管制冷量10HP，外机功率5*2KW，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量15kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-13 送风量9600m3/h，回风量8400m3/h，新风量1200m3/h，机外余压700Pa，N=7.5kW，四管制，制冷量39KW，制热量32KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量15kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-14 送风量5040m3/h，回风量3920m3/h，新风量1120m3/h，机外余压650Pa，N=4kW，四管制，制冷量19KW，制热量17KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量15kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-15 送风量12000m3/h，回风量10680m3/h，新风量1320m3/h，机外余压700Pa，N=11kW，四管制，制冷量50KW，制热量40KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量23kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-24 送风量5600m3/h，回风量4200m3/h，新风量1400m3/h，机外余压650Pa，N=5kW，四管制，制冷量51KW，制热量28KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，冬季新风电预热热方式：PTC电加热，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量23kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-25 送风量8100m3/h，回风量6050m3/h，新风量2050m3/h，机外余压650Pa，N=7.5kW，四管制，制冷量28KW，制热量27KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量23kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-26 送风量9800m3/h，回风量7300m3/h，新风量2500m3/h，机外余压650Pa，N=11kW，四管制，制冷量90KW，制热量49KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，冬季新风电预热热方式：PTC电加热，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量32kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-27 送风量8400m3/h，回风量6300m3/h，新风量2100m3/h，机外余压650Pa，N=7.5kW，四管制，制冷量30KW，制热量28KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量23kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-28 送风量9600m3/h，回风量7200m3/h，新风量2400m3/h，机外余压650Pa，N=11kW，四管制，制冷量87KW，制热量47KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，冬季新风电预热热方式：PTC电加热，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量32kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-29 送风量8000m3/h，回风量6000m3/h，新风量2000m3/h，机外余压650Pa，N=7.5kW，四管制，制冷量28KW，制热量27KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量23kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-30 送风量4300m3/h，回风量3200m3/h，新风量1100m3/h，机外余压650Pa，N=5kW，四管制，制冷量15KW，制热量15KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量15kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-31 送风量9700m3/h，回风量7300m3/h，新风量2400m3/h，机外余压650Pa，N=11kW，四管制，制冷量34KW，制热量33KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量32kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-32 送风量9500m3/h，回风量7100m3/h，新风量2400m3/h，机外余压650Pa，N=11kW，四管制，制冷量33KW，制热量32KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，加湿器类型：二次蒸汽，加湿量32kg/h，带初、中效过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
组合式新风机组 PAU-4F-01 送风量13800m3/h，新风量13800m3/h，机外余压550Pa，N=15.4KW，四管制，制冷量240KW，制热量130KW，直膨式盘管制冷量30KW，外机功率9.5KW，除湿量35kg/h，冬季新风电预热热方式：PTC电加热，带初效、中效、亚高过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
组合式新风机组 PAU-4F-02 送风量9940m3/h，新风量9940m3/h，机外余压650Pa，N=7.5KW，四管制，制冷量173KW，制热量95KW，直膨式盘管制冷量21KW，外机功率7.4KW，除湿量25kg/h，冬季新风电预热热方式：PTC电加热，带初效、中效、亚高过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
组合式新风机组 PAU-4F-03 送风量10720m3/h，新风量10720m3/h，机外余压550Pa，N=11KW，四管制，制冷量187KW，制热量103KW，直膨式盘管制冷量23KW，外机功率9.2KW，除湿量27kg/h，冬季新风电预热热方式：PTC电加热，带初效、中效、亚高过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1
卧式医用净化循环机组 AHU-4F-33 送风量2000m3/h，新风量2000m3/h，机外余压650Pa，N=1.5kW，四管制，制冷量43KW，制热量20KW，夏季电再热热方式：PTC电加热，加湿器类型：电热式，加湿量23kg/h，加湿器功率17.5KW，带初效、中效、亚高过滤器，设备支架制安，除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍，减震垫安装 | 台 | 1